## Français
LISTE DES MODIFICATIONS
Indice |  | Date | Version logicielle |  | Description de la modification
0 |  | 2014-09-19 | V08.00 |  | Changement de formalisme, ajouter les unités, les valeurs min et max et conditions d'affichage
1 |  | 2015-03-30 | V09 |  | Le nom devient Dry Cooler
2 |  | 2016-04-28 | V12 |  | Ajout des registres 584 et 585: A115 Ajout des états marche et défaut de l'étage 7 ligne1 (bit 52,53)
3 |  | 2016-11-17 | V13 |  | Ajout de valeur dans le A07
4 |  | 2017-03-22 | V13.01 |  | Ajout des registres 130 à 133 (A460 et A461)
5 |  | 2018-01-17 | V14.00 |  | Modification de ce document: Suppression des "descriptions de la modification" erronées (version < V08.00). Modification des indices
6 |  | 2019-03-01 | V15.00 |  | Correction: Le paramètre A99 n'est accessible qu'en lecture Ajout des registres de 586 à 612 Ajout du registre 134 Ajout du registre 136 Ajout N°136 Défaut sonde sortie aéro en mémoire défaut Ajout N°137 Défaut sonde température boucle d'eau en mémoire défaut Ajout des registres binaires 22, 23 et 24 Ajout des défauts sonde de température extérieure, sortie Aéro et boucle d'eau dans le registre 11 de télé-alarme
7 |  | 2020-09-15 | V16.00 |  | Modification des conditions d'affichage de A115 et A252
1 - Support de communication. ● RS485 Connecteur 3 points J11 borne 1 : A ou + borne 2 : B ou – borne 3 : Reliée à la terre pour un blindage éventuel Deux témoins aident au diagnostic de la communication: • Témoin de réception → D50 (LED verte) → Il est normalement éteint et clignote lorsqu'un message arrive sur la carte. Si ce témoin est allumé en permanence, le bus est inversé. Il faut alors inverser le cablage entre les bornes 1 et 2 du connecteur RS485. • Témoin d'émission → D52 (LED jaune) → Il est normalement éteint et s'allume lorsque la CPU émet un message sur le bus.
Carte principale de régulation
Mode de transmission. ● Série, asynchrone, half duplex mode RTU. - 1 bit de start, - 8 bits de données, - Vitesse de transmission configurable par le paramètre A701: - La parité est configurable par le paramètre A702, Le nombre de bit de stop est configurable par le paramètre A703, - Le N° d'appareil sur le bus est configuré par le paramètre A705. ● Codage des valeurs analogiques. Format standard IEEE sur 32 bits (2 registres). Ordre des valeurs : - Si A704 = Non → Poids faible, poids fort. - Si A704 = Oui → Poids fort, poids faible. Nota : Les fonctions écriture sont possibles si le paramètre A706 est sur "Distant, GTC…"
2 - Mode de transmission par Ethernet ● RJ45, Très important : 1 seule connexion simultanée Ethernet est supportée. Dans tous les cas, la liaison entre le régulateur et la GTC fonctionne avec un câble croisé. L'utilisation du câble droit est fonction du matériel côté GTC - L'adresse IP est configurable par le paramètre A711 - Le masque sous réseau est configurable par le paramètre A712 - L'adresse du port est configurable par le paramètre A713 ● Codage des valeurs analogiques. Format standard IEEE sur 32 bits (2 registres). Ordre des valeurs : - Si A714 = NON → Poids faible, poids fort - Si A714 = OUI → Poids fort, poids faible Nota : Les fonctions écriture sont possibles si le paramètre A715 est sur "Distant, GTC…"
3 - Fonctions supportées ● Code des fonctions utilisées. 1 ou 2 : Lecture de n bits 3 ou 4 : Lecture de registres multiples (16 bits) 5 : Fonction écriture d'un bit ………...….. 6 : Fonction écriture d'un registre……… 8 : 11 : 15 : Fonction écriture de n bits 16 : Fonction écriture de registres multiples (16 bits) Nota : les fonctions écriture sont possibles si le paramètre P103 est sur "Distant, GTC…" ● Codes d'erreur : 1 : Code fonction inconnue 2 : Adresse incorrecte 3 : Erreur de donnée
4 - Table des informations contenues dans les registres
N° de registre |  | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Valeur |  |  |  | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
hexadécimal | décimal |  |  |  |  | Min | Max | Pas de réglage | Echelle
Registres accessibles en lecture(fonctions 3 ou 4)
0x01 | 1 | Nom du régulateur | Décimal | R | 32 = DryCooler | 32 | 32 |  | 1
0x02 | 2 | Etat de fonctionnement | Décimal | R | Bit 0: M/A (1=marche et CA fermée)
Bit 1: Etat brumisation 1=marche
Bit 2: Etat freecooling 1=marche
0x0A | 10 | Défaut ventilateurs | Décimal | R | Bit 0: Défaut ventilateur étage 1 ligne 1
Bit 1: Défaut ventilateur étage 2 ligne 1
Bit 2: Défaut ventilateur étage 3 ligne 1
Bit 3: Défaut ventilateur étage 4 ligne 1
Bit 4: Défaut ventilateur étage 5 ligne 1
Bit 5: Défaut ventilateur étage 6 ligne 1
Bit 6: Défaut ventilateur étage 7 ligne 1
Bit 7: NU
Bit 8: Défaut ventilateur étage 1 ligne 2
Bit 9: Défaut ventilateur étage 2 ligne 2
Bit 10: Défaut ventilateur étage 3 ligne 2
Bit 11: Défaut ventilateur étage 4 ligne 2
Bit 12: Défaut ventilateur étage 5 ligne 2
Bit 13: Défaut ventilateur étage 6 ligne 2
Bit 14:NU
Bit 15: NU
0x0B | 11 | Défaut sondes | Décimal | R | Bit 0: Défaut sonde température ou pression batterie 1 circuit 1
Bit 1: Défaut sonde température ou pression batterie 1 circuit 2
Bit 2: Défaut sonde température extérieure
Bit 3: Défaut sonde température sortie Aéro
Bit 4: Défaut sonde température boucle d'eau
Bit 5 à 7: NU
Bit 8: Défaut sonde température ou pression batterie 2 circuit 1
Bit 9: Défaut sonde température ou pression batterie 2 circuit 2
Bit 10 à 15: NU
0x64 et 0x65 | 100 et 101 | Consigne de régulation batterie 1 circuit 1 | Float | R | °C si batterie eau, bar si pression
0x66 et 0x67 | 102 et 103 | Consigne de régulation batterie 1 circuit 2 | Float | R | °C si batterie eau, bar si pression
0x68 et 0x69 | 104 et 105 | Consigne de régulation batterie 2 circuit 1 | Float | R | °C si batterie eau, bar si pression
0x6a et 0x6b | 106 et 107 | Consigne de régulation batterie 2 circuit 2 | Float | R | °C si batterie eau, bar si pression
0x6c et 0x6d | 108 et 109 | Température ou pression batterie 1 circuit 1 | Float | R | °C si batterie eau, bar si pression
0x6e et 0x6f | 110 et 111 | Température ou pression batterie 1 circuit 2 | Float | R | °C si batterie eau, bar si pression
0x70 et 0x71 | 112 et 113 | Température ou pression batterie 2 circuit 1 | Float | R | °C si batterie eau, bar si pression
0x72 et 0x73 | 114 et 115 | Température ou pression batterie 2 circuit 2 | Float | R | °C si batterie eau, bar si pression
0x74 et 0x75 | 116 et 117 | Température extérieure | Float | R | °C | -40 | 99.9 | 0.1 | 1 | A109 = Refroidissement et A01 = Batterie en V et A02 = OUI et A07 = Variation de vitesse et A115 ≠ 0 ou A109 ≠ refroidissement ou A10 = OUI ou A111 ≠ NON ou A130 ≠ NON ou A141 = OUI
0x76 et 0x77 | 118 et 119 | Tension entre phase 1 et 2 | Float | R | V | 0 | 600 |  | 1 | A15.1=oui
0x78 et 0x79 | 120 et 121 | Tension entre phase 2 et 3 | Float | R | V | 0 | 600 |  | 1 | A15.1=oui
0x7A et 0x7B | 122 et 123 | Tension entre phase 1 et 3 | Float | R | V | 0 | 600 |  | 1 | A15.1=oui
0x7C et 0x7D | 124 et 125 | A471 Intensité absorbée | Float | R | A | 0 | 99999 |  | 1 | A15.1=oui
0x7E et 0x7F | 126 et 127 | A472 Puissance consommée instantanée | Float | R | kW | 0 | 99999 |  | 1 | A15.1=oui
0x80 et 0x81 | 128 et 129 | A473 Energie électrique consommée en kWh | Float | R/W | kW/h | 0 |  | écriture 0 pour RAZ | 1 | A15.1=oui
0x82 et 0x83 | 130 et 131 | A460 % vitesse ventilateurs ligne 1 | Float | R | % | 0 | 100 |  | 1 | A7 ≠ TOR | V13.01
0x84 et 0x85 | 132 et 133 | A461 % vitesse ventilateurs ligne 2 | Float | R | % | 0 | 100 |  | 1 | A7 ≠ TOR et A2 = 2 | V13.01
0x86 et 0x87 | 134 et 135 | Température entrée groupe froid | Float | R | °C | -40 | 99.9 | 0.1 | 1
0x88 et 0x89 | 136 et 137 | Température boucle d'eau | Float | R | °C | -40 | 99.9 | 0.1 | 1 | A111 = OUI SONDE SORTIE | V15.00
0xC8 | 200 | Mémoire défaut n° 9 | mémoire défaut | R | Voir liste ci-dessous
0xC9 | 201 | Mémoire défaut n° 8 | mémoire défaut | R | Voir liste ci-dessous
0xCA | 202 | Mémoire défaut n° 7 | mémoire défaut | R | Voir liste ci-dessous
0xCB | 203 | Mémoire défaut n° 6 | mémoire défaut | R | Voir liste ci-dessous
0xCC | 204 | Mémoire défaut n° 5 | mémoire défaut | R | Voir liste ci-dessous
0xCD | 205 | Mémoire défaut n° 4 | mémoire défaut | R | Voir liste ci-dessous
0xCE | 206 | Mémoire défaut n° 3 | mémoire défaut | R | Voir liste ci-dessous
0xCF | 207 | Mémoire défaut n° 2 | mémoire défaut | R | Voir liste ci-dessous
0xD0 | 208 | Mémoire défaut n° 1 | mémoire défaut | R | Voir liste ci-dessous
N° du défaut | N° du défaut en décimal | Définition du défaut
En hexa | En décimal
0 | 0 | Mémoire vide
0x010 | 16 | Défaut ventilateur étage 1 ligne 1
0x011 | 17 | Défaut ventilateur étage 2 ligne 1
0x012 | 18 | Défaut ventilateur étage 3 ligne 1
0x013 | 19 | Défaut ventilateur étage 4 ligne 1
0x014 | 20 | Défaut ventilateur étage 5 ligne 1
0x015 | 21 | Défaut ventilateur étage 6 ligne 1
0x016 | 22 | Défaut ventilateur étage 1 ligne 2
0x017 | 23 | Défaut ventilateur étage 2 ligne 2
0x018 | 24 | Défaut ventilateur étage 3 ligne 2
0x019 | 25 | Défaut ventilateur étage 4 ligne 2
0x01A | 26 | Défaut ventilateur étage 5 ligne 2
0x01B | 27 | Défaut ventilateur étage 6 ligne 2
0X01c | 28 | Défaut sonde température extérieure
0X01d | 29 | Défaut ventilateur étage 7 ligne 1
0X080 | 128 | Défaut sonde température batterie 1 circuit 1
0X081 | 129 | Défaut sonde température batterie 1 circuit 2
0X082 | 130 | Défaut sonde température batterie 2 circuit 1
0X083 | 131 | Défaut sonde température batterie 2 circuit 2
0X084 | 132 | Défaut sonde pression batterie 1 circuit 1
0x085 | 133 | Défaut sonde pression batterie 1 circuit 2
0x086 | 134 | Défaut sonde pression batterie 2 circuit 1
0x087 | 135 | Défaut sonde pression batterie 2 circuit 2
0x088 | 136 | Défaut sonde température sortie Aéro
0x089 | 137 | Défaut sonde température boucle d'eau
5 - Les compteurs
N° de registre |  | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Valeur |  |  |  | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
hexadécimal | décimal |  |  |  |  | Min | Max | Pas de réglage | Echelle
Registres accessibles en lecture(fonctions 3 ou 4)
0x12C et 0x12D | 300 et 301 | Nombre d’heures de marche ventilateurs étage 1 ligne 1 | Décimal | R | Minute |  |  |  | 1
0x12E et 0x12F | 302 et 303 | Nombre d’heures de marche ventilateurs étage 2 ligne 1 | Décimal | R | Minute |  |  |  | 1
0x130 et 0x131 | 304 et 305 | Nombre d’heures de marche ventilateurs étage 3 ligne 1 | Décimal | R | Minute |  |  |  | 1
0x132 et 0x133 | 306 et 307 | Nombre d’heures de marche ventilateurs étage 4 ligne 1 | Décimal | R | Minute |  |  |  | 1
0x134 et 0x135 | 308 et 309 | Nombre d’heures de marche ventilateurs étage 5 ligne 1 | Décimal | R | Minute |  |  |  | 1
0x136 et 0x137 | 310 et 311 | Nombre d’heures de marche ventilateurs étage 6 ligne 1 | Décimal | R | Minute |  |  |  | 1
0x138 et 0x139 | 312 et 313 | Nombre d’heures de marche ventilateurs étage 1 ligne 2 | Décimal | R | Minute |  |  |  | 1
0x13A et 0x13B | 314 et 315 | Nombre d’heures de marche ventilateurs étage 2 ligne 2 | Décimal | R | Minute |  |  |  | 1
0x13C et 0x13D | 316 et 317 | Nombre d’heures de marche ventilateurs étage 3 ligne 2 | Décimal | R | Minute |  |  |  | 1
0x13E et 0x13F | 318 et 319 | Nombre d’heures de marche ventilateurs étage 4 ligne 2 | Décimal | R | Minute |  |  |  | 1
0x140 et 0x141 | 320 et 321 | Nombre d’heures de marche ventilateurs étage 5 ligne 2 | Décimal | R | Minute |  |  |  | 1
0x142 et 0x143 | 322 et 323 | Nombre d’heures de marche ventilateurs étage 6 ligne 2 | Décimal | R | Minute |  |  |  | 1
0x144 à 18E | 324 à 398 | NU
6 - Les paramètres
N° de registre |  | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Valeur |  |  |  | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
hexadécimal | décimal |  |  |  |  | Min | Max | Pas de réglage | Echelle
Registres accessibles en lecture(fonctions 3 ou 4) et en écriture (fonctions 16)
0x18F | 399 | A01 Type d'appareil | Décimal | R/W | 0: Type plat | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
1: Type V
0x190 | 400 | Si A1=1: A02 batterie en parallèle | Décimal | R/W | 0: Non
1: Oui
|  | SI A1=0: A02 nombre de batterie |  |  | Sans | 1 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
0x191 | 401 | A03 Type de batterie 1 | Décimal | R/W | 0: 1 circuit eau basse température | 0 | 5 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
1: 2 circuits eau basse température
2: 1 circuit eau haute température
3: 2 circuits eau haute température
4: 1 circuit frigo
5: 2 circuits frigo
0x192 | 402 | A04 Type de circuits batterie 1 | Décimal | R/W | 0: Circuits équilibrés | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
1: Circuits non équilibrés
0x193 | 403 | A05 Type de batterie 2 | Décimal | R/W | 0: 1 circuit eau basse température | 0 | 5 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
1: 2 circuits eau basse température
2: 1 circuit eau haute température
3: 2 circuits eau haute température
4: 1 circuit frigo
5: 2 circuits frigo
0x194 | 404 | A06 Type de circuits batterie 2 | Décimal | R/W | 0: Circuits équilibrés | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
1: Circuits non équilibrés
0x195 | 405 | A07 Type de régulation | Décimal | R/W | 0: Tout ou rien | 0 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
1: Variation de vitesse
2: Mixte énergétique
3: Mixte 2
4: Mixte 3
0x196 | 406 | A8 Nombre d'étages ventilateurs | Décimal | R/W | Sans | 1 | 7 | 1 | 1 | [5 empty] | 2
0x197 | 407 | A9 Nombre de ligne de ventilateur | Décimal | R/W | sans | 1 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
0x198 | 408 | A10 Brumisation | Décimal | R/W | 0: Non | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
1: Oui
0x199 et 0x19A | 409 et 410 | A30 Valeur haute capteur HP batterie 1 circuit 1 | Float | R/W | bar | 10 | 50 | 0.1 | 1 | [5 empty] | 34
0x19B et 0x19C | 411 et 412 | A31 Valeur basse capteur HP batterie 1 circuit 1 | Float | R/W | bar | -1 | 10 | 0.1 | 1 | [5 empty] | -0.5
0x19D et 0x19E | 413 et 414 | A32 Valeur haute capteur HP batterie 1 circuit 2 | Float | R/W | bar | 10 | 50 | 0.1 | 1 | [5 empty] | 34
0x19F et 0x1A0 | 415 et 416 | A33 Valeur basse capteur HP batterie 1 circuit 2 | Float | R/W | bar | -1 | 10 | 0.1 | 1 | [5 empty] | -0.5
0x1A1 et 0x1A2 | 417 et 418 | A34 Valeur haute capteur HP batterie 2 circuit 1 | Float | R/W | bar | 10 | 50 | 0.1 | 1 | [5 empty] | 34
0x1A3 et 0x1A4 | 419 et 420 | A35 Valeur basse capteur HP batterie 2 circuit 1 | Float | R/W | bar | -1 | 10 | 0.1 | 1 | [5 empty] | -0.5
0x1A5 et 0x1A6 | 421 et 422 | A36 Valeur haute capteur HP batterie 2 circuit 2 | Float | R/W | bar | 10 | 50 | 0.1 | 1 | [5 empty] | 34
0x1A7 et 0x1A8 | 423 et 424 | A37 Valeur basse capteur HP batterie 2 circuit 2 | Float | R/W | bar | -1 | 10 | 0.1 | 1 | [5 empty] | -0.5
0x1A9 | 425 | A99 Verrouillage | Décimal | R | 0: Non | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
1: Oui
0x1AA | 426 | A15.1 Présence module de gestion | Décimal | R/W | 0: Non | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
|  | énergie |  |  | 1: Oui
0x1AB | 427 | A15.2 Type de réseau | Décimal | R/W | 0:1BL | 0 | 5 | 1 | 1 | A15.1=oui |  | P |  |  | 2
1: 2BL
2: 3BL
3: 3NBL
4: 4BL
5: 4NBL
0x1AC | 428 | A16 Calibre TI primaire | Décimal | R/W | A | 5 | 1000 | 1 | 1 | A15.1=oui |  | P |  |  | 5
0x1C2 | 450 | A110 Optimisation temps marche | Décimal | R/W | 0: Non | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
|  | ventilateur |  |  | 1: Oui
0x1C3 | 451 | A120 Nombre de consignes | Décimal | R/W | 0: 1 consigne | 0 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
1: 2 consigne par GTC ou pupitre
2: 2 consignes par entrées TOR
0x1C4 et 0x1C5 | 452 et 453 | A121 Consigne 1 batterie 1 circuit 1 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x1C6 et 0x1C7 | 454 et 455 | A122 Consigne 2 batterie 1 circuit 1 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x1C8 et 0x1C9 | 456 et 457 | A123 Consigne 1 batterie 1 circuit 2 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x1CA et 0x1CB | 458 et 459 | A124 Consigne 2 batterie 1 circuit 2 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x1CC et 0x1CD | 460 et 461 | A125 Consigne 1 batterie 2 circuit 1 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x1CE et 0x1CF | 462 et 463 | A126 Consigne 2 batterie 2 circuit 1 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x1D0 et 0x1D1 | 464 et 465 | A127 Consigne 1 batterie 2 circuit 2 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x1D2 et 0x1D3 | 466 et 467 | A128 Consigne 2 batterie 2 circuit 2 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x1D4 et 0x1D5 | 468 et 469 | A150 : Hystérésis étage 1 batterie 1 circuit 1 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x1D6 et 0x1D7 | 470 et 471 | A151 : Delta consigne étage 2 batterie 1 circuit 1 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x1D8 et 0x1D9 | 472 et 473 | A152 : Hystérésis étage 2 batterie 1 circuit 1 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x1DA et 0x1DB | 474 et 475 | A153 : Delta consigne étage 3 batterie 1 circuit 1 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x1DC et 0x1DD | 476 et 477 | A154 : Hystérésis étage 3 batterie 1 circuit 1 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x1DE et 0x1DF | 478 et 479 | A155 : Delta consigne étage 4 batterie 1 circuit 1 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x1E0 et 0x1E1 | 480 et 481 | A156 : Hystérésis étage 4 batterie 1 circuit 1 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x1E2 et 0x1E3 | 482 et 483 | A157 : Delta consigne étage 5 batterie 1 circuit 1 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x1E4 et 0x1E5 | 484 et 485 | A158 : Hystérésis étage 5 batterie 1 circuit 1 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x1E6 et 0x1E7 | 486 et 487 | A159 : Delta consigne étage 6 batterie 1 circuit 1 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x1E8 et 0x1E9 | 488 et 489 | A160 : Hystérésis étage 6 batterie 1 circuit 1 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x1EA et 0x1EB | 490 et 491 | A161 : Hystérésis étage 1 batterie 1 circuit 2 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x1EC et 0x1ED | 492 et 493 | A162 : Delta consigne étage 2 batterie 1 circuit 2 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x1EE et 0x1EF | 494 et 495 | A163 : Hystérésis étage 2 batterie 1 circuit 2 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x1F0 et 0x1F1 | 496 et 497 | A164 : Delta consigne étage 3 batterie 1 circuit 2 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x1F2 et 0x1F3 | 498 et 499 | A165 : Hystérésis étage 3 batterie 1 circuit 2 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x1F4 et 0x1F5 | 500 et 501 | A166 : Delta consigne étage 4 batterie 1 circuit 2 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x1F6 et 0x1F7 | 502 et 503 | A167 : Hystérésis étage 4 batterie 1 circuit 2 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x1F8 et 0x1F9 | 504 et 505 | A168 : Delta consigne étage 5 batterie 1 circuit 2 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x1FA et 0x1FB | 506 et 507 | A169 : Hystérésis étage 5 batterie 1 circuit 2 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x1FC et 0x1FD | 508 et 509 | A170 : Delta consigne étage 6 batterie 1 circuit 2 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x1FE et 0x1FF | 510 et 511 | A171 : Hystérésis étage 6 batterie 1 circuit 2 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x200 et 0x201 | 512 et 513 | A172 : Hystérésis étage 1 batterie 2 circuit 1 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x202 et 0x203 | 514 et 515 | A173 : Delta consigne étage 2 batterie 2 circuit 1 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x204 et 0x205 | 516 et 517 | A174 : Hystérésis étage 2 batterie 2 circuit 1 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x206 et 0x207 | 518 et 519 | A175 : Delta consigne étage 3 batterie 2 circuit 1 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x208 et 0x209 | 520 et 521 | A176 : Hystérésis étage 3 batterie 2 circuit 1 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x20A et 0x20B | 522 et 523 | A177 : Delta consigne étage 4 batterie 2 circuit 1 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x20C et 0x20D | 524 et 525 | A178 : Hystérésis étage 4 batterie 2 circuit 1 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x20E et 0x20F | 526 et 527 | A179 : Delta consigne étage 5 batterie 2 circuit 1 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x210 et 0x211 | 528 et 529 | A180 : Hystérésis étage 5 batterie 2 circuit 1 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x212 et 0x213 | 530 et 531 | A181 : Delta consigne étage 6 batterie 2 circuit 1 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x214 et 0x215 | 532 et 533 | A182 : Hystérésis étage 6 batterie 2 circuit 1 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x216 et 0x217 | 534 et 535 | A183 : Hystérésis étage 1 batterie 2 circuit 2 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x218 et 0x219 | 536 et 537 | A184 : Delta consigne étage 2 batterie 2 circuit 2 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x21A et 0x21B | 538 et 539 | A185 : Hystérésis étage 2 batterie 2 circuit 2 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x21C et 0x21D | 540 et 541 | A186 : Delta consigne étage 3 batterie 2 circuit 2 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x21E et 0x21F | 542 et 543 | A187 : Hystérésis étage 3 batterie 2 circuit 2 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x220 et 0x221 | 544 et 545 | A188 : Delta consigne étage 4 batterie 2 circuit 2 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x222 et 0x223 | 546 et 547 | A189 : Hystérésis étage 4 batterie 2 circuit 2 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x224 et 0x225 | 548 et 549 | A190 : Delta consigne étage 5 batterie 2 circuit 2 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x226 et 0x227 | 550 et 551 | A191 : Hystérésis étage 5 batterie 2 circuit 2 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x228 et 0x229 | 552 et 553 | A192 : Delta consigne étage 6 batterie 2 circuit 2 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x22A et 0x22B | 554 et 555 | A193 : Hystérésis étage 6 batterie 2 circuit 2 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x22C à 0x22F | 556 à 559 | NU
0x230 | 560 | A199 Température extérieur pour le début de brumisation | Décimal | R/W | °C | 10 | 50 | 1 | 1 | [5 empty] | 35
0x231 et 0x232 | 561 et 562 | A200 Delta brumisation batterie 1 circuit 1 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x233 et 0x234 | 563 et 564 | A201 Delta brumisation batterie 1 circuit 2 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x235 et 0x236 | 565 et 566 | A202 Delta brumisation batterie 2 circuit 1 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x237 et 0x238 | 567 et 568 | A203 Delta brumisation batterie 2 circuit 2 | Float | R/W | °C si batterie eau, bar si pression
0x239 | 569 | A113 Type de brumisation | Décimal | R/W | 0: Optimisation eau | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
1: Optimisation électricité
0x23A et 0x23B | 570 et 571 | A114 Tension maxi en sortie 0-10 du ventilateur | Float | R/W | Volt | 2 | 10 | 0.1 | 1 | [5 empty] | 10
0x23C et 0x23D | 572 et 573 | A106 Plage sans enclenchement | Float | R/W | °C | 0.5 | 5 | 0.1 | 1 | [5 empty] | 2
0x23E | 574 | A107 Tempo enclenchement entre étage | Décimal | R/W | Seconde | 10 | 900 | 1 | 1 | [5 empty] | 180
0x23F | 575 | A108 Tempo désenclenchement entre étage | Décimal | R/W | Seconde | 10 | 900 | 1 | 1 | [5 empty] | 180
0x240 | 576 | A119.1 Type de fluide batterie 1 | Décimal | R/W | 0: Eau | 0 | 4 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
1: Glycol 10%
2: Glycol 20%
3: Glycol 30%
4: Glycol 40%
0x241 | 577 | A119.2 Type de fluide batterie 2 | Décimal | R/W | 0: eau | 0 | 4 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
1: glycol 10%
2: glycol 20%
3: glycol 30%
4: glycol 40%
0x242 et 0x243 | 578 et 579 | A113.1 Seuil de tension commande brumisation | Float | R/W | Volt | 2 | 10 | 0.1 | 1 | [5 empty] | 2
0x244 | 580 | A129 Défaut permanent ventilateur | Décimal | R/W | 0: 5 défauts en 1 heure | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
1: Au premier défaut
0x245 | 581 | A109 Fonctionnement | Décimal | R/W | 0: Refroidissement | 0 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
1: Réchauffage sans régulation
2: Réchauffage avec régulation
0x246 et 0x247 | 582 et 583 | A109.1 Température extérieure ordre de marche réchauffage | Float | R/W | °C | 5 | 30 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
0x248 et 0x249 | 584 et 585 | A115 Seuil minimum de vitesse ventilateur EC | Float | R/W | Volt | 0 | 5 | 0.1 | 1 | A07=Mixte 3 ou (A01 = Batterie en V et A02 = OUI et A07 = Variation de vitesse) | V12 | P |  |  | 2
0x24A | 586 | A130 Loi d'eau | Décimal | R/W | 0: Non 1: Oui | 0 | 1 | 1 | 1 | A09 = Refroidissement | V15.00 | P |  |  | 0
0x24B et 0x24C | 587 et 588 | A131 Consigne 1 max fin de dérive batterie 1 circuit 1 | Float | R/W | °C |  |  |  |  | A130 = Oui | V15.00 | P
0x24D et 0x24E | 589 et 590 | A132 Consigne 2 max fin de dérive batterie 1 circuit 1 | Float | R/W | °C |  |  |  |  | A130 = Oui | V15.00 | P
0x24F et 0x250 | 591 et 592 | A133 Consigne 1 max fin de dérive batterie 1 circuit 2 | Float | R/W | °C |  |  |  |  | A130 = Oui | V15.00 | P
0x251 et 0x252 | 593 et 594 | A134 Consigne 2 max fin de dérive batterie 1 circuit 2 | Float | R/W | °C |  |  |  |  | A130 = Oui | V15.00 | P
0x253 et 0x254 | 595 et 596 | A135 Consigne 1 max fin de dérive batterie 2 circuit 1 | Float | R/W | °C |  |  |  |  | A130 = Oui | V15.00 | P
0x255 et 0x256 | 597 et 598 | A136 Consigne 2 max fin de dérive batterie 2 circuit 1 | Float | R/W | °C |  |  |  |  | A130 = Oui | V15.00 | P
0x257 et 0x258 | 599 et 600 | A137 Consigne 1 max fin de dérive batterie 2 circuit 2 | Float | R/W | °C |  |  |  |  | A130 = Oui | V15.00 | P
0x259 et 0x25A | 601 et 602 | A138 Consigne 2 max fin de dérive batterie 2 circuit 2 | Float | R/W | °C |  |  |  |  | A130 = Oui | V15.00 | P
0x25B et 0x25C | 603 et 604 | A139 Température extérieure début de dérive | Float | R/W | °C |  |  |  |  | A130 = Oui | V15.00 | P
0x25D et 0x25E | 605 et 606 | A140 Température extérieure fin de dérive | Float | R/W | °C |  |  |  |  | A130 = Oui | V15.00 | P
0x25F | 607 | A141 Compensation bande proportionnelle | Décimal | R/W | 0: Non 1: Oui | 0 | 1 | 1 | 1 | A07 = Variation de vitesse | V15.00 | P |  |  | 0
0x260 | 608 | A142 Temps intégral | Décimal | R/W | Seconde | 0 | 2000 | 10 | 1 | A07 = Variation de vitesse | V15.00 | P
0x261 et 0x262 | 609 et 610 | A143 Facteur correction bande proportionnelle | Float | R/W | [5 empty] | A141 = Oui | V15.00 | P
0x263 et 0x264 | 611 et 612 | A144 GDT max | Float | R/W | °c | 15 | 60 | 1 | 1 | A141 = Oui | V15.00 | P |  |  | 35
7 - Table des informations binaires
N° de registre |  | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Valeur |  |  |  | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
hexadécimal | décimal |  |  |  |  | Min | Max | Pas de réglage | Echelle
Bits accessibles en lecture(fonctions 1 ou 2) et en écriture (fonctions 5 ou 15)
0x01 | 1 | Défaut ventilateur étage 1 ligne 1 | Binaire | R | 1=défaut
0x02 | 2 | Défaut ventilateur étage 2 ligne 1 | Binaire | R | 1=défaut
0x03 | 3 | Défaut ventilateur étage 3 ligne 1 | Binaire | R | 1=défaut
0x04 | 4 | Défaut ventilateur étage 4 ligne 1 | Binaire | R | 1=défaut
0x05 | 5 | Défaut ventilateur étage 5 ligne 1 | Binaire | R | 1=défaut
0x06 | 6 | Défaut ventilateur étage 6 ligne 1 | Binaire | R | 1=défaut
0x07 | 7 | Défaut ventilateur étage 1 ligne 2 | Binaire | R | 1=défaut
0x08 | 8 | Défaut ventilateur étage 2 ligne 2 | Binaire | R | 1=défaut
0x09 | 9 | Défaut ventilateur étage 3 ligne 2 | Binaire | R | 1=défaut
0x0A | 10 | Défaut ventilateur étage 4 ligne 2 | Binaire | R | 1=défaut
0x0B | 11 | Défaut ventilateur étage 5 ligne 2 | Binaire | R | 1=défaut
0x0C | 12 | Défaut ventilateur étage 6 ligne 2 | Binaire | R | 1=défaut
0x0D | 13 | Défaut sonde température ou pression batterie 1 circuit 1 | Binaire | R | 1=défaut
0x0E | 14 | Défaut sonde température ou pression batterie 1 circuit 2 | Binaire | R | 1=défaut
0x0F | 15 | Défaut sonde température ou pression batterie 2 circuit 1 | Binaire | R | 1=défaut
0x10 | 16 | Défaut sonde température ou pression batterie 2 circuit 2 | Binaire | R | 1=défaut
0x11 | 17 | Synthèse Marche arrêt | Binaire | R | 1= marche et CA fermée
0x12 | 18 | Etat brumisation | Binaire | R | 1=marche
0x13 | 19 | Etat freecooling | Binaire | R | 1=marche
0x14 | 20 | Synthèse de défaut générale (relais défaut de la carte) | Binaire | R | 1=défaut
0x15 | 21 | Défaut liaison avec le module Diris | Binaire | R | 1=défaut
0x16 | 22 | Défaut sonde température extérieure | Binaire | R | 1=défaut
0x17 | 23 | Défaut sonde départ eau aéro | Binaire | R | 1=défaut
0x18 | 24 | Défaut sonde boucle d'eau | Binaire | R | 1=défaut
0x19 à 0x1E |  | NU | Binaire | R
0x1F | 31 | Marche/Arrêt | Binaire | R/W | 1=marche
0x20 | 32 | Régulation consigne 1 /consigne 2 | Binaire | R/W | 0= consigne 1
1=consigne 2
0x21 à 0x27 |  | NU | [8 empty] | V04.00
0x28 | 40 | Etat ventilateur étage 1 ligne 1 | Binaire | R | 1=marche | [5 empty] | V04.00
0x29 | 41 | Etat ventilateur étage 2 ligne 1 | Binaire | R | 1=marche | [5 empty] | V04.00
0x2A | 42 | Etat ventilateur étage 3 ligne 1 | Binaire | R | 1=marche | [5 empty] | V04.00
0x2B | 43 | Etat ventilateur étage 4 ligne 1 | Binaire | R | 1=marche | [5 empty] | V04.00
0x2C | 44 | Etat ventilateur étage 5 ligne 1 | Binaire | R | 1=marche | [5 empty] | V04.00
0x2D | 45 | Etat ventilateur étage 6 ligne 1 | Binaire | R | 1=marche | [5 empty] | V04.00
0x2E | 46 | Etat ventilateur étage 1 ligne 2 | Binaire | R | 1=marche | [5 empty] | V04.00
0x2F | 47 | Etat ventilateur étage 2 ligne 2 | Binaire | R | 1=marche | [5 empty] | V04.00
0x30 | 48 | Etat ventilateur étage 3 ligne 2 | Binaire | R | 1=marche | [5 empty] | V04.00
0x31 | 49 | Etat ventilateur étage 4 ligne 2 | Binaire | R | 1=marche | [5 empty] | V04.00
0x32 | 50 | Etat ventilateur étage 5 ligne 2 | Binaire | R | 1=marche | [5 empty] | V04.00
0x33 | 51 | Etat ventilateur étage 6 ligne 2 | Binaire | R | 1=marche | [5 empty] | V04.00
0x34 | 52 | Etat ventilateur étage 7 ligne 1 | Binaire | R | 1=marche | [5 empty] | V12.00
0x35 | 53 | Défaut ventilateur étage 7 ligne 1 | Binaire | R | 1=défaut | [5 empty] | V12.00
8 - Télédiagnostic
N° de sous fonction |  | Désignation
hexadécimal | décimal
Fonction 8
0x0A | 10 | RAZ des compteurs (Pas de réponse)
0x0B | 11 | Trame reçue sans erreur de CRC
0x0C | 12 | Trame reçue avec erreur de CRC
0x0D | 13 | Nombre de réponse d’exception
0x0E | 14 | Trame adressée hors diffusion
0x0F | 15 | Demande de diffusion reçue
0x10 | 16 | NU
0x11 | 17 | Caractère non traité
Fonction 11: Compteurs d’évènement (lecture seule)

## Anglais
LIST OF MODIFICATIONS
Suffix |  | Date | Software version |  | Description of the modification
0 |  | 2014-09-19 | V08.00 |  | Procedural change: add units, min. and max. values and display conditions
1 |  | 2015-03-30 | V09,00 |  | The name becomes Dry Cooler
2 |  | 2016-04-28 | V12 |  | Add registers 584 et 585: A115 Add information on/off and fault stage 7 line1 (bit 52, 53)
3 |  | 2016-11-17 | V13 |  | Add values for A07
4 |  | 2017-03-22 | V13.01 |  | add registers 130 à 133 (A460 et A461)
5 |  | 2018-01-17 | V14.00 |  | Editing this document: Removal of erroneous "edit description" (software version < V08.00) Modification of indices
6 |  | 2019-03-01 | V15.00 |  | Correction: The parameter P99 is only accessible in reading Add registers 586 to 612 Add register 134 Add register 136 Add No. 136 Aero output temperature sensor fault in fault memory Add No. 137 Water loop temperature sensor fault in fault memory Add binary registers 22, 23 and 24 Add of external temperature sensor, Aero output and water loop faults in the 11 alarm register
7 |  | 2020-09-15 | V16.00 |  | Modification of the display conditions of A115 and A252
1 - Communication interface. ● RS485 J11 3-pin connector terminal 1: A or + terminal 2: B or – terminal 3: Earthed for potential shielding Two indicators aid communication diagnostics: • Incoming light → D50 (green LED) → This is usually off and flashes when the board receives a message. If this light remains on, the bus is reversed. It is therefore necessary to reverse the wiring between terminals 1 and 2 of the RS485 connector. • Outgoing light → D52 (yellow LED) → This is usually off and lights up when the CPU sends a message over the bus.
Main control board
Transmission mode. ● Serial, asynchronous, half duplex RTU mode. - 1 start bit, - 8 bits of data, - Transmission rate can be configured using parameter A701: - Parity can be configured using parameter A702, The number of stop bits can be configured using parameter A703, - The no. of devices on the bus can be configured using parameter A705. ● Analogue value encoding. Standard 32-bit IEEE format (2 registers). Order of values: - If A704 = No → Low order, high order. - If A704 = Yes → High order, low order. Note: Write functions are possible if parameter A706 is set to "Remote, CMS…"
2 - Transmission mode via Ethernet ● RJ45, Very important: Only 1 simultaneous Ethernet connection is supported. In all cases, the controller and the CMS is connected with a crossover cable. The use of the straight-through cable depends on the equipment on the CMS side - The IP address can be configured with parameter A711 - The subnet mask can be configured with parameter A712 - The port address can be configured with parameter A713 ● Analogue value encoding. Standard 32-bit IEEE format (2 registers). Order of values: - If A714 = NO → Low order, high order - If A714 = YES → High order, low order Note: Write functions are possible if parameter A715 is set to "Remote, CMS…"
3 - Functions supported ● Code for functions used. 1 or 2: Read n bits 3 or 4: Read multiple registers (16 bits) 5: Write bit function………...….. 6: Write register function……… 8: 11: 15: Write n bits function 16: Write multiple registers function (16 bits) Note: write functions are possible if parameter P103 is set to "Remote, CMS…" ● Error codes: 1: Unknown function code 2: Wrong address 3: Data error
4 - Table of information contained in the registers
Register hex |  | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Value |  |  |  | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
hexadecimal | decimal |  |  |  |  | Min. | Max. | No adjustment | Scale
Registers accessible in read-only mode (functions 3 or 4)
0x01 | 1 | Controller name | Decimal | R | 32 = DryCooler | 32 | 32 |  | 1
0x02 | 2 | Operating status | Decimal | R | Bit 0: On/Off (1=on and AOC closed)
Bit 1: Spray status 1=on
Bit 2: Freecooling state 1=on
0x0A | 10 | Fan fault | Decimal | R | Bit 0: Fan fault, stage 1, line 1
Bit 1: Fan fault, stage 2, line 1
Bit 2: Fan fault, stage 3, line 1
Bit 3: Fan fault, stage 4, line 1
Bit 4: Fan fault, stage 5, line 1
Bit 5: Fan fault, stage 6, line 1
Bit 6: Fan fault, stage 7, line 1
Bit 7: Not used
Bit 8: Fan fault, stage 1, line 2
Bit 9: Fan fault, stage 2, line 2
Bit 10: Fan fault, stage 3, line 2
Bit 11: Fan fault, stage 4, line 2
Bit 12: Fan fault, stage 5, line 2
Bit 13: Fan fault, stage 6, line 2
Bit 14: Not used
Bit 15: Not used
0x0B | 11 | Sensor fault | Decimal | R | Bit 0: Sensor or pressure fault, coil 1, circuit 1
Bit 1: Sensor or pressure fault, coil 1, circuit 2
Bit 2: Outdoor temperature sensor fault
Bit 3: Aero output temperature sensor fault
Bit 4: Water loop temperature sensor fault
Bit 5 to 7: Not used
Bit 8: Sensor or pressure fault, coil 2, circuit 1
Bit 9: Sensor or pressure fault, coil 2, circuit 2
Bit 10 to 15: Not used
0x64 and 0x65 | 100 and 101 | Control setpoint, coil 1, circuit 1 | Float | R | °C if water coil, bar if pressure
0x66 and 0x67 | 102 and 103 | Control setpoint, coil 1, circuit 2 | Float | R | °C if water coil, bar if pressure
0x68 and 0x69 | 104 and 105 | Control setpoint, coil 2, circuit 1 | Float | R | °C if water coil, bar if pressure
0x6a and 0x6b | 106 and 107 | Control setpoint, coil 2, circuit 2 | Float | R | °C if water coil, bar if pressure
0x6c and 0x6d | 108 and 109 | Temperature or pressure, coil 1, circuit 1 | Float | R | °C if water coil, bar if pressure
0x6e and 0x6f | 110 and 111 | Temperature or pressure, coil 1, circuit 2 | Float | R | °C if water coil, bar if pressure
0x70 and 0x71 | 112 and 113 | Temperature or pressure, coil 2, circuit 1 | Float | R | °C if water coil, bar if pressure
0x72 and 0x73 | 114 and 115 | Temperature or pressure, coil 2, circuit 2 | Float | R | °C if water coil, bar if pressure
0x74 and 0x75 | 116 and 117 | Outdoor temperature | Float | R | °C | -40 | 99.9 | 0.1 | 1 | A109 = Cooling and A01 = V type and A02 = Yes and A07 = Speed variation and A115 ≠ 0 or A109 ≠ cooling or A10 = Yes or A111 ≠ NO or A130 ≠ NO or A141 = Yes
0x76 and 0x77 | 118 and 119 | Voltage between phase 1 and 2 | Float | R | V | 0 | 600 |  | 1 | A15.1=yes
0x78 and 0x79 | 120 and 121 | Voltage between phase 2 and 3 | Float | R | V | 0 | 600 |  | 1 | A15.1=yes
0x7A and 0x7B | 122 and 123 | Voltage between phase 1 and 3 | Float | R | V | 0 | 600 |  | 1 | A15.1=yes
0x7C and 0x7D | 124 and 125 | A471 Input current | Float | R | A | 0 | 99999 |  | 1 | A15.1=yes
0x7E and 0x7F | 126 and 127 | A472 Instantaneous power consumed | Float | R | kW | 0 | 99999 |  | 1 | A15.1=yes
0x80 and 0x81 | 128 and 129 | A473 Electrical energy consumed in kWh | Float | R/W | kW/h | 0 |  | write 0 to reset | 1 | A15.1=yes
0x82 and 0x83 | 130 et 131 | A460 % line 1 fan speed | Float | R | % | 0 | 10 |  | 1 | A7 ≠ TOR | V13.01
0x84 and 0x85 | 132 et 133 | A461 % line 2 fan speed | Float | R | % | 0 | 10 |  | 1 | A7 ≠ TOR et A2 = 2 | V13.01
0x86 and 0x87 | 134 et 135 | Cold group inlet temperature | Float | R | °C | -40 | 99.9 | 0.1 | 1
0x88 and 0x89 | 136 et 137 | Water loop temperature | Float | R | °C | -40 | 99.9 | 0.1 | 1 | A111 = YES OUTLET SENSOR | V15.00
0xC8 | 200 | Fault memory 9 | fault memory | R | See list below
0xC9 | 201 | Fault memory 8 | fault memory | R | See list below
0xCA | 202 | Fault memory 7 | fault memory | R | See list below
0xCB | 203 | Fault memory 6 | fault memory | R | See list below
0xCC | 204 | Fault memory 5 | fault memory | R | See list below
0xCD | 205 | Fault memory 4 | fault memory | R | See list below
0xCE | 206 | Fault memory 3 | fault memory | R | See list below
0xCF | 207 | Fault memory 2 | fault memory | R | See list below
0xD0 | 208 | Fault memory 1 | fault memory | R | See list below
Fault no. | Fault no. in decimal | Definition of the fault
In hexadecimal | In decimal
0 | 0 | Memory blank
0x010 | 16 | Fan fault, stage 1, line 1
0x011 | 17 | Fan fault, stage 2, line 1
0x012 | 18 | Fan fault, stage 3, line 1
0x013 | 19 | Fan fault, stage 4, line 1
0x014 | 20 | Fan fault, stage 5, line 1
0x015 | 21 | Fan fault, stage 6, line 1
0x016 | 22 | Fan fault, stage 1, line 2
0x017 | 23 | Fan fault, stage 2, line 2
0x018 | 24 | Fan fault, stage 3, line 2
0x019 | 25 | Fan fault, stage 4, line 2
0x01A | 26 | Fan fault, stage 5, line 2
0x01B | 27 | Fan fault, stage 6, line 2
0X01c | 28 | Outdoor temperature sensor fault
0X01d | 29 | Fan fault, stage 7, line 1
0X080 | 128 | Temperature sensor fault, coil 1, circuit 1
0X081 | 129 | Temperature sensor fault, coil 1, circuit 2
0X082 | 130 | Temperature sensor fault, coil 2, circuit 1
0X083 | 131 | Temperature sensor fault, coil 2, circuit 2
0X084 | 132 | Pressure sensor fault, coil 1, circuit 1
0x085 | 133 | Pressure sensor fault, coil 1, circuit 2
0x086 | 134 | Pressure sensor fault, coil 2, circuit 1
0x087 | 135 | Pressure sensor fault, coil 2, circuit 2
0x088 | 136 | Aero output temperature sensor fault
0x089 | 137 | Water loop temperature sensor fault
5 - Counters
Register hex |  | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Value |  |  |  | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
hexadecimal | decimal |  |  |  |  | Min. | Max. | No adjustment | Scale
Registers accessible in read-only mode (functions 3 or 4)
0x12C and 0x12D | 300 and 301 | Fan runtime (in hours), stage 1 line 1 | Decimal | R | Minute |  |  |  | 1
0x12E and 0x12F | 302 and 303 | Fan runtime (in hours), stage 2 line 1 | Decimal | R | Minute |  |  |  | 1
0x130 and 0x131 | 304 and 305 | Fan runtime (in hours), stage 3 line 1 | Decimal | R | Minute |  |  |  | 1
0x132 and 0x133 | 306 and 307 | Fan runtime (in hours), stage 4 line 1 | Decimal | R | Minute |  |  |  | 1
0x134 and 0x135 | 308 and 309 | Fan runtime (in hours), stage 5 line 1 | Decimal | R | Minute |  |  |  | 1
0x136 and 0x137 | 310 and 311 | Fan runtime (in hours), stage 6 line 1 | Decimal | R | Minute |  |  |  | 1
0x138 and 0x139 | 312 and 313 | Fan runtime (in hours), stage 1 line 2 | Decimal | R | Minute |  |  |  | 1
0x13A and 0x13B | 314 and 315 | Fan runtime (in hours), stage 2 line 2 | Decimal | R | Minute |  |  |  | 1
0x13C and 0x13D | 316 and 317 | Fan runtime (in hours), stage 3 line 2 | Decimal | R | Minute |  |  |  | 1
0x13E and 0x13F | 318 and 319 | Fan runtime (in hours), stage 4 line 2 | Decimal | R | Minute |  |  |  | 1
0x140 and 0x141 | 320 and 321 | Fan runtime (in hours), stage 5 line 2 | Decimal | R | Minute |  |  |  | 1
0x142 and 0x143 | 322 and 323 | Fan runtime (in hours), stage 6 line 2 | Decimal | R | Minute |  |  |  | 1
0x144 to 18E | 324 to 398 | Not used
6 - Parameters
Register hex |  | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Value |  |  |  | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
hexadecimal | decimal |  |  |  |  | Min. | Max. | No adjustment | Scale
Registers accessible in read-only mode (functions 3 or 4) and in write mode (functions 16)
0x18F | 399 | A01 Unit type | Decimal | R/W | 0: Flat type | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
1: V type
0x190 | 400 | If A1=1: A02 parallel coil | Decimal | R/W | 0: No
1: Yes
|  | IF A1=0: A02 number of coils |  |  | None | 1 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
0x191 | 401 | A03 Coil 1 type | Decimal | R/W | 0: 1 low-temperature water circuit | 0 | 5 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
1: 2 low-temperature water circuits
2: 1 high-temperature water circuit
3: 2 high-temperature water circuits
4: 1 refrig. circuit
5: 2 refrig. circuits
0x192 | 402 | A04 Coil 1 type circuits | Decimal | R/W | 0: Balanced circuits | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
1: Unbalanced circuits
0x193 | 403 | A05 Coil 2 type | Decimal | R/W | 0: 1 low-temperature water circuit | 0 | 5 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
1: 2 low-temperature water circuits
2: 1 high-temperature water circuit
3: 2 high-temperature water circuits
4: 1 refrig. circuit
5: 2 refrig. circuits
0x194 | 404 | A06 Coil 2 type circuits | Decimal | R/W | 0: Balanced circuits | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
1: Unbalanced circuits
0x195 | 405 | A07 Control type | Decimal | R/W | 0: On/off | 0 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
1: Variable speed
2: Mixed energy
3: Mixed 2
4: Mixed 3
0x196 | 406 | A8 Number of fan stages | Decimal | R/W | None | 1 | 7 | 1 | 1 | [5 empty] | 2
0x197 | 407 | A9 Number of fan lines | Decimal | R/W | none | 1 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
0x198 | 408 | A10 Misting | Decimal | R/W | 0: No | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
1: Yes
0x199 and 0x19A | 409 and 410 | A30 HP sensor high value coil 1 circuit 1 | Float | R/W | bar | 10 | 50 | 0.1 | 1 | [5 empty] | 34
0x19B and 0x19C | 411 and 412 | A31 HP sensor low value coil 1 circuit 1 | Float | R/W | bar | -1 | 10 | 0.1 | 1 | [5 empty] | -0.5
0x19D and 0x19E | 413 and 414 | A32 HP sensor high value coil 1 circuit 2 | Float | R/W | bar | 10 | 50 | 0.1 | 1 | [5 empty] | 34
0x19F and 0x1A0 | 415 and 416 | A33 HP sensor low value coil 1 circuit 2 | Float | R/W | bar | -1 | 10 | 0.1 | 1 | [5 empty] | -0.5
0x1A1 and 0x1A2 | 417 and 418 | A34 HP sensor high value coil 2 circuit 1 | Float | R/W | bar | 10 | 50 | 0.1 | 1 | [5 empty] | 34
0x1A3 and 0x1A4 | 419 and 420 | A35 HP sensor low value coil 2 circuit 1 | Float | R/W | bar | -1 | 10 | 0.1 | 1 | [5 empty] | -0.5
0x1A5 and 0x1A6 | 421 and 422 | A36 HP sensor high value coil 2 circuit 2 | Float | R/W | bar | 10 | 50 | 0.1 | 1 | [5 empty] | 34
0x1A7 and 0x1A8 | 423 and 424 | A37 HP sensor low value coil 2 circuit 2 | Float | R/W | bar | -1 | 10 | 0.1 | 1 | [5 empty] | -0.5
0x1A9 | 425 | A99 Locking | Decimal | R | 0: No | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
1: Yes
0x1AA | 426 | A15.1 Presence of energy management module | Decimal | R/W | 0: No | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
1: Yes
0x1AB | 427 | A15.2 Type of network | Decimal | R/W | 0:1BL | 0 | 5 | 1 | 1 | A15.1=yes |  | P |  |  | 2
1: 2BL
2: 3BL
3: 3NBL
4: 4BL
5: 4NBL
0x1AC | 428 | A16 Primary current transformer rating | Decimal | R/W | A | 5 | 1000 | 1 | 1 | A15.1=yes |  | P |  |  | 5
0x1C2 | 450 | A110 Optimised fan operation time | Decimal | R/W | 0: No | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
1: Yes
0x1C3 | 451 | A120 Number of setpoints | Decimal | R/W | 0: 1 setpoint | 0 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
1: 2 setpoints via console or CMS
2: 2 setpoints via On/Off inputs
0x1C4 and 0x1C5 | 452 and 453 | A121 Setpoint 1, coil 1, circuit 1 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x1C6 and 0x1C7 | 454 and 455 | A122 Setpoint 2, coil 1, circuit 1 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x1C8 and 0x1C9 | 456 and 457 | A123 Setpoint 1, coil 1, circuit 2 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x1CA and 0x1CB | 458 and 459 | A124 Setpoint 2, coil 1, circuit 2 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x1CC and 0x1CD | 460 and 461 | A125 Setpoint 1, coil 2, circuit 1 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x1CE and 0x1CF | 462 and 463 | A126 Setpoint 2, coil 2, circuit 1 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x1D0 and 0x1D1 | 464 and 465 | A127 Setpoint 1, coil 2, circuit 2 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x1D2 and 0x1D3 | 466 and 467 | A128 Setpoint 2, coil 2, circuit 2 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x1D4 and 0x1D5 | 468 and 469 | A150: Hysteresis, stage 1, coil 1, circuit 1 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x1D6 and 0x1D7 | 470 and 471 | A151: Setpoint difference, stage 2, coil 1, circuit 1 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x1D8 and 0x1D9 | 472 and 473 | A152: Hysteresis, stage 2, coil 1, circuit 1 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x1DA and 0x1DB | 474 and 475 | A153: Setpoint difference, stage 3, coil 1, circuit 1 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x1DC and 0x1DD | 476 and 477 | A154: Hysteresis, stage 3, coil 1, circuit 1 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x1DE and 0x1DF | 478 and 479 | A155: Setpoint difference, stage 4, coil 1, circuit 1 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x1E0 and 0x1E1 | 480 and 481 | A156: Hysteresis, stage 4, coil 1, circuit 1 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x1E2 and 0x1E3 | 482 and 483 | A157: Setpoint difference, stage 5, coil 1, circuit 1 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x1E4 and 0x1E5 | 484 and 485 | A158: Hysteresis, stage 5, coil 1, circuit 1 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x1E6 and 0x1E7 | 486 and 487 | A159: Setpoint difference, stage 6, coil 1, circuit 1 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x1E8 and 0x1E9 | 488 and 489 | A160: Hysteresis, stage 6, coil 1, circuit 1 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x1EA and 0x1EB | 490 and 491 | A161: Hysteresis, stage 1, coil 1, circuit 2 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x1EC and 0x1ED | 492 and 493 | A162: Setpoint difference, stage 2, coil 1, circuit 2 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x1EE and 0x1EF | 494 and 495 | A163: Hysteresis, stage 2, coil 1, circuit 2 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x1F0 and 0x1F1 | 496 and 497 | A164: Setpoint difference, stage 3, coil 1, circuit 2 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x1F2 and 0x1F3 | 498 and 499 | A165: Hysteresis, stage 3, coil 1, circuit 2 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x1F4 and 0x1F5 | 500 and 501 | A166: Setpoint difference, stage 4, coil 1, circuit 2 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x1F6 and 0x1F7 | 502 and 503 | A167: Hysteresis, stage 4, coil 1, circuit 2 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x1F8 and 0x1F9 | 504 and 505 | A168: Setpoint difference, stage 5, coil 1, circuit 2 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x1FA and 0x1FB | 506 and 507 | A169: Hysteresis, stage 5, coil 1, circuit 2 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x1FC and 0x1FD | 508 and 509 | A170: Setpoint difference, stage 6, coil 1, circuit 2 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x1FE and 0x1FF | 510 and 511 | A171: Hysteresis, stage 6, coil 1, circuit 2 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x200 and 0x201 | 512 and 513 | A172: Hysteresis, stage 1, coil 2, circuit 1 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x202 and 0x203 | 514 and 515 | A173: Setpoint difference, stage 2, coil 2, circuit 1 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x204 and 0x205 | 516 and 517 | A174: Hysteresis, stage 2, coil 2, circuit 1 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x206 and 0x207 | 518 and 519 | A175: Setpoint difference, stage 3, coil 2, circuit 1 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x208 and 0x209 | 520 and 521 | A176: Hysteresis, stage 3, coil 2, circuit 1 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x20A and 0x20B | 522 and 523 | A177: Setpoint difference, stage 4, coil 2, circuit 1 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x20C and 0x20D | 524 and 525 | A178: Hysteresis, stage 4, coil 2, circuit 1 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x20E and 0x20F | 526 and 527 | A179: Setpoint difference, stage 5, coil 2, circuit 1 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x210 and 0x211 | 528 and 529 | A180: Hysteresis, stage 5, coil 2, circuit 1 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x212 and 0x213 | 530 and 531 | A181: Setpoint difference, stage 6, coil 2, circuit 1 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x214 and 0x215 | 532 and 533 | A182: Hysteresis, stage 6, coil 2, circuit 1 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x216 and 0x217 | 534 and 535 | A183: Hysteresis, stage 1, coil 2, circuit 2 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x218 and 0x219 | 536 and 537 | A184: Setpoint difference, stage 2, coil 2, circuit 2 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x21A and 0x21B | 538 and 539 | A185: Hysteresis, stage 2, coil 2, circuit 2 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x21C and 0x21D | 540 and 541 | A186: Setpoint difference, stage 3, coil 2, circuit 2 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x21E and 0x21F | 542 and 543 | A187: Hysteresis, stage 3, coil 2, circuit 2 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x220 and 0x221 | 544 and 545 | A188: Setpoint difference, stage 4, coil 2, circuit 2 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x222 and 0x223 | 546 and 547 | A189: Hysteresis, stage 4, coil 2, circuit 2 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x224 and 0x225 | 548 and 549 | A190: Setpoint difference, stage 5, coil 2, circuit 2 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x226 and 0x227 | 550 and 551 | A191: Hysteresis, stage 5, coil 2, circuit 2 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x228 and 0x229 | 552 and 553 | A192: Setpoint difference, stage 6, coil 2, circuit 2 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x22A and 0x22B | 554 and 555 | A193: Hysteresis, stage 6, coil 2, circuit 2 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x22C to 0x22F | 556 to 559 | Not used
0x230 | 560 | A199 Outdoor temperature for start of misting | Decimal | R/W | °C | 10 | 50 | 1 | 1 | [5 empty] | 35
0x231 and 0x232 | 561 and 562 | A200 Misting difference, coil 1, circuit 1 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x233 and 0x234 | 563 and 564 | A201 Misting difference, coil 1, circuit 2 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x235 and 0x236 | 565 and 566 | A202 Misting difference, coil 2, circuit 1 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x237 and 0x238 | 567 and 568 | A203 Misting difference, coil 2, circuit 2 | Float | R/W | °C if water coil, bar if pressure
0x239 | 569 | A113 Type of misting | Decimal | R/W | 0: Water optimisation | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
1: Electricity optimisation
0x23A and 0x23B | 570 and 571 | A114 Max. voltage from 0-10 V fan output | Float | R/W | Volt | 2 | 10 | 0.1 | 1 | [5 empty] | 10
0x23C and 0x23D | 572 and 573 | A106 Range without activation | Float | R/W | °C | 0.5 | 5 | 0.1 | 1 | [5 empty] | 2
0x23E | 574 | A107 Activation delay between each stage | Decimal | R/W | Second | 10 | 900 | 1 | 1 | [5 empty] | 180
0x23F | 575 | A108 Deactivation delay between each stage | Decimal | R/W | Second | 10 | 900 | 1 | 1 | [5 empty] | 180
0x240 | 576 | A119.1 Type of fluid, coil 1 | Decimal | R/W | 0: Water | 0 | 4 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
1: Glycol 10%
2: Glycol 20%
3: Glycol 30%
4: Glycol 40%
0x241 | 577 | A119.2 Type of fluid, coil 2 | Decimal | R/W | 0: water | 0 | 4 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
1: glycol 10%
2: glycol 20%
3: glycol 30%
4: glycol 40%
0x242 and 0x243 | 578 and 579 | A113.1 Misting control voltage threshold | Float | R/W | Volt | 2 | 10 | 0.1 | 1 | [5 empty] | 2
0x244 | 580 | A129 Permanent fan fault | Decimal | R/W | 0: 5 faults in 1 hour | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
1: After first fault
0x245 | 581 | A109 Operation | Decimal | R/W | 0: Cooling | 0 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
1: Warming without control
2: Warming with control
0x246 and 0x247 | 582 and 583 | A109.1 Outdoor temperature warming operating order | Float | R/W | °C | 5 | 30 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
0x248 et 0x249 | 584 et 585 | A115 Fan speed minimum threshold | Float | R/W | Volt | 0 | 5 | 0.1 | 1 | A07=Mixte 3 | V12 | P |  |  | 2
0x24A | 586 | A130 Water law | Décimal | R/W | 0: No 1: Yes | 0 | 1 | 1 | 1 | A109 = Cooling | V15.00 | P |  |  | 0
0x24B and 0x24C | 587 and 588 | A131 Coil 1 circuit 1 drift end max setpoint 1 | Float | R/W | °C |  |  |  |  | A130 = Yes | V15.00 | P
0x24D and 0x24E | 589 and 590 | A132 Coil 1 circuit 1 drift end max setpoint 2 | Float | R/W | °C |  |  |  |  | A130 = Yes | V15.00 | P
0x24F and 0x250 | 591 and 592 | A133 Coil 1 circuit 2 drift end max setpoint 1 | Float | R/W | °C |  |  |  |  | A130 = Yes | V15.00 | P
0x251 and 0x252 | 593 and 594 | A134 Coil 1 circuit 2 drift end max setpoint 2 | Float | R/W | °C |  |  |  |  | A130 = Yes | V15.00 | P
0x253 and 0x254 | 595 and 596 | A135 Coil 2 circuit 1 drift end max setpoint 1 | Float | R/W | °C |  |  |  |  | A130 = Yes | V15.00 | P
0x255 and 0x256 | 597 and 598 | A136 Coil 2 circuit 1 drift end max setpoint 2 | Float | R/W | °C |  |  |  |  | A130 = Yes | V15.00 | P
0x257 and 0x258 | 599 and 600 | A137 Coil 2 circuit 2 drift end max setpoint 1 | Float | R/W | °C |  |  |  |  | A130 = Yes | V15.00 | P
0x259 and 0x25A | 601 and 602 | A138 Coil 2 circuit 2 drift end max setpoint 2 | Float | R/W | °C |  |  |  |  | A130 = Yes | V15.00 | P
0x25B and 0x25C | 603 and 604 | A139 Drift start outside temperature | Float | R/W | °C |  |  |  |  | A130 = Yes | V15.00 | P
0x25D and 0x25E | 605 and 606 | A140 Drift end outside temperature | Float | R/W | °C |  |  |  |  | A130 = Yes | V15.00 | P
0x25F | 607 | A141 Proportional band compensation | Décimal | R/W | 0: No 1: Yes | 0 | 1 | 1 | 1 | A07 = Variable speed | V15.00 | P |  |  | 0
0x260 | 608 | A142 Intégral time | Décimal | R/W | Seconde | 0 | 2000 | 10 | 1 | A07 = Variable speed | V15.00 | P
0x261 and 0x262 | 609 and 610 | A143 Proportional band correction factor | Float | R/W | [5 empty] | A141 = Yes | V15.00 | P
0x263 and 0x264 | 611 and 612 | A144 Max delta temperature | Float | R/W | °c | 15 | 60 | 1 | 1 | A141 = Yes | V15.00 | P |  |  | 35
7 - Table of binary data
Register hex |  | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Value |  |  |  | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
hexadecimal | decimal |  |  |  |  | Min. | Max. | No adjustment | Scale
Bits accessible in read-only mode (functions 1 or 2) and in write mode (functions 5 or 15)
0x01 | 1 | Fan fault, stage 1, line 1 | Binary | R | 1=fault
0x02 | 2 | Fan fault, stage 2, line 1 | Binary | R | 1=fault
0x03 | 3 | Fan fault, stage 3, line 1 | Binary | R | 1=fault
0x04 | 4 | Fan fault, stage 4, line 1 | Binary | R | 1=fault
0x05 | 5 | Fan fault, stage 5, line 1 | Binary | R | 1=fault
0x06 | 6 | Fan fault, stage 6, line 1 | Binary | R | 1=fault
0x07 | 7 | Fan fault, stage 1, line 2 | Binary | R | 1=fault
0x08 | 8 | Fan fault, stage 2, line 2 | Binary | R | 1=fault
0x09 | 9 | Fan fault, stage 3, line 2 | Binary | R | 1=fault
0x0A | 10 | Fan fault, stage 4, line 2 | Binary | R | 1=fault
0x0B | 11 | Fan fault, stage 5, line 2 | Binary | R | 1=fault
0x0C | 12 | Fan fault, stage 6, line 2 | Binary | R | 1=fault
0x0D | 13 | Sensor or pressure fault, coil 1, circuit 1 | Binary | R | 1=fault
0x0E | 14 | Sensor or pressure fault, coil 1, circuit 2 | Binary | R | 1=fault
0x0F | 15 | Sensor or pressure fault, coil 2, circuit 1 | Binary | R | 1=fault
0x10 | 16 | Sensor or pressure fault, coil 2, circuit 2 | Binary | R | 1=fault
0x11 | 17 | On/Off summary | Binary | R | 1= on and AOC closed
0x12 | 18 | Misting state | Binary | R | 1=on
0x13 | 19 | Free cooling state | Binary | R | 1=on
0x14 | 20 | Summary of general faults (board fault relay) | Binary | R | 1=fault
0x15 | 21 | Connection fault with the DIRIS module | Binary | R | 1=fault
0x16 | 22 | Outdoor temperature sensor fault | Binaire | R | 1=fault
0x17 | 23 | Aero output temperature sensor fault | Binaire | R | 1=fault
0x18 | 24 | Water loop temperature sensor fault | Binaire | R | 1=fault
0x19 to 0x1E |  | Not used | Binary | R
0x1F | 31 | On/Off | Binary | R/W | 1=on
0x20 | 32 | Setpoint 1/Setpoint 2 control | Binary | R/W | 0= setpoint 1
1=setpoint 2
0x21 to 0x27 |  | Not used | [8 empty] | V04.00
0x28 | 40 | Fan state, stage 1, line 1 | Binary | R | 1=on | [5 empty] | V04.00
0x29 | 41 | Fan state, stage 2, line 1 | Binary | R | 1=on | [5 empty] | V04.00
0x2A | 42 | Fan state, stage 3, line 1 | Binary | R | 1=on | [5 empty] | V04.00
0x2B | 43 | Fan state, stage 4, line 1 | Binary | R | 1=on | [5 empty] | V04.00
0x2C | 44 | Fan state, stage 5, line 1 | Binary | R | 1=on | [5 empty] | V04.00
0x2D | 45 | Fan state, stage 6, line 1 | Binary | R | 1=on | [5 empty] | V04.00
0x2E | 46 | Fan state, stage 1, line 2 | Binary | R | 1=on | [5 empty] | V04.00
0x2F | 47 | Fan state, stage 2, line 2 | Binary | R | 1=on | [5 empty] | V04.00
0x30 | 48 | Fan state, stage 3, line 2 | Binary | R | 1=on | [5 empty] | V04.00
0x31 | 49 | Fan state, stage 4, line 2 | Binary | R | 1=on | [5 empty] | V04.00
0x32 | 50 | Fan state, stage 5, line 2 | Binary | R | 1=on | [5 empty] | V04.00
0x33 | 51 | Fan state, stage 6, line 2 | Binary | R | 1=on | [5 empty] | V04.00
0x34 | 52 | Fan state, stage 7, line 1 | Binary | R | 1=on | [5 empty] | V04.00
0x35 | 53 | Fan fault, stage 7, line 1 | Binary | R | 1=fault
8 - Remote diagnostics
Sub-function no. |  | Description
hexadecimal | decimal
Function 8
0x0A | 10 | Reset counters (No reply)
0x0B | 11 | Frame received without CRC errors
0x0C | 12 | Frame received with CRC errors
0x0D | 13 | Number of exception replies
0x0E | 14 | Frames sent excluding broadcast
0x0F | 15 | Broadcast request received
0x10 | 16 | Not used
0x11 | 17 | Unprocessed character
Function 11: Event counters (read-only)