## Français
LISTE DES MODIFICATIONS
Indice |  |  | Date | Version logicielle |  | Description de la modification
00 |  |  | 2018-08-16 | V01.00 |  | Création
01 |  |  | 2019-01-15 | V02,00 |  | Ajout des fonctions suivantes: - Gestion du récupérateur partiel roue vitesse fixe - Post ventilation batterie froide - Post ventilation humidificateur - Débit par signal externe
02 |  |  | 2019-07-15 | V03,00 |  | Ajout des fonctions suivantes: - Gestion d'un batterie de préchauffage - Gestion d'un groupe DX
03 |  |  | 2020-11-30 | V04,00 |  | Ajout des fonctions suivantes: - Gestion du démarrage grand froid - Gestion de la sécurité incendie - Gestion batterie mixte sur batterie 2 ou 3 - Ajout de l'information Qualité d'air CO2 trop haut
04 |  |  | 2021-02-04 | V05,00 |  | Ajout de la fonction suivante: - Calcul de l'efficacité du récupérateur
05 |  |  | 2021-09-20 | V06,00 |  | Ajout de la fonction suivante: - Régulation de l'extraction en pression gaine
1 - Support de communication RS485. ● Cablage Connecteur 3 points sur J10 (BMS2) ou sur sérial card (BMS1) borne 1 : Reliée à la terre pour un blindage éventuel. borne 2 : A ou + borne 3 : B ou –
● Mode de transmission. Série, asynchrone, half duplex mode RTU. - 1 bit de start, - 8 bits de données, - La parité est configurable dans le menu communication. - Le nombre de bit de stop est configurable dans le menu communication. - La vitesse de transmission configurable dans le menu communication. - Le N° d'appareil sur le bus est configurable dans le menu communication.
2 - Fonctions supportées ● Code des fonctions utilisées. 1 ou 2 : Lecture de n bits 3 ou 4 : Lecture de registres multiples (16 bits) 5 : Fonction écriture d'un bit 6 : Fonction écriture d'un registre 15 : Fonction écriture de n bits 16 : Fonction écriture de registres multiples ● Codes d'erreur : 1 : Code fonction inconnue 2 : Adresse incorrecte 3 : Erreur de donnée
Modbus IP
Une carte pCO Web est nécessaire. Son paramétrage est expliqué dans le manuel de régulation. Il est nécessaire de paramétrer votre réseau (Configuration -> Network) et d’utiliser le protocole Modbus Extended et d’activer les 2000 premières variables « digital » et « analog » (Configuration -> pCO Com).
BACnet IP
Une carte pCO Web est nécessaire. Son paramétrage est expliqué dans le manuel de régulation. Il est nécessaire de paramétrer votre réseau (Configuration -> Network) et d’utiliser le protocole Modbus Extended et d’activer les 2000 premières variables « digital » et « analog » (Configuration -> pCO Com).
Les données sont de type OBJECT_ANALOG_VALUE (AXXXX) ou OBJECT_BINARY_VALUE (DXXXX). Pour avoir le numéro d’instance, il faut rajouter 100000. Exemple : A2520 => 102520 Il faut aussi activer le mapping pour le Bacnet sur les 2048 premières variables :
1 - Table des informations contenues dans les registres accès client
N° de registre Modbus |  | Nom objet BACNET | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Valeur |  |  |  |  | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible ou modifier depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
hexadécimal | décimal | [5 empty] | Min | Max | Pas de réglage | Echelle Modbus | Echelle BACNET
Registres accessibles en lecture(fonctions 3 ou 4) et écriture (fonction 16)
0x1 | 1 | A0001 | Nom du régulateur | Décimal | R | 41 = AHU Control | 1 | 41 | 1 | 1 | 1
0x2 | 2 | A0002
0x3 | 3 | A0003 | Etat unité | Décimal | R | 0 : Arrêt 1 : Arrêt sur défaut 2 : Marche 3 : Marche consigne 1 4 : Marche consigne 2 5 : Rafraichis. Nocturne 6 : Hors gel 7 : Mode manuel 8 : Arrêt par signal externe 9 : Arrêt sur dégivrage du groupe DX 10 : Sécurité incendie | 0 | 10 | 1 | 1 | 0.1 |  | V2,00 (pour la valeur 8) V3.00 (pour la valeur 9) V4.00 (pour la valeur 10)
0x4 | 4 | A0004 | Etat fonctionnement | Décimal | R | 0 : 1 : Ouverture registre 2 : Démarrage ventilation 3 : Ventilation seule 4 : Régulation active 5 : Régulation limitée 6 : Post ventilation 7 : Dégivrage groupe DX | 0 | 7 | 1 | 1 | 0.1 |  | V3.00 (pour la valeur 7)
0x5 | 5 | A0005
0x6 | 6 | A0006
0x7 | 7 | A0007
0x8 | 8 | A0008
0x9 | 9 | A0009
0xA | 10 | A0010 | P102 Année | Décimal | R/W |  | 0 | 99 | 1 | 1 | 0.1
0xB | 11 | A0011 | P102 Mois | Décimal | R/W |  | 1 | 12 | 1 | 1 | 0.1
0xC | 12 | A0012 | P102 Jour du mois | Décimal | R/W |  | 1 | 31 | 1 | 1 | 0.1
0xD | 13 | A0013 | P102 Jour de la semaine | Décimal | R | 1 : Lundi 2 : Mardi 3 : Mercredi 4 : Jeudi 5 : Vendredi 6 : Samedi 7 : Dimanche | 1 | 7 | 1 | 1 | 0.1
0xE | 14 | A0014 | P103 Heure | Décimal | R/W | Heure | 0 | 23 | 1 | 1 | 0.1
0xF | 15 | A0015 | P103 Minute | Décimal | R/W | Minute | 0 | 59 | 1 | 1 | 0.1
0x10 | 16 | A0016
0x11 | 17 | A0017 | P112 Consigne 1 de débit du ventilateur d'introduction | Décimal | R/W | m3/h | P111 | P110 | 10 | 0.1 | 0.01 | P104 = 1 ou3 |  |  |  |  | 100000
0x12 | 18 | A0018 | P113 Consigne 2 de débit du ventilateur d'introduction | Décimal | R/W | m3/h | P111 | P110 | 10 | 0.1 | 0.01 | (P104 = 1 et P160 = 1 ou 2 ou 3 et P161 = 1 ou 2) ou P104 = 3 |  |  |  |  | 100000
0x13 | 19 | A0019 | P118 Consigne 1 de pression en gaine introduction | Décimal | R/W | Pa | 20 | 1500 | 1 | 1 | 0.1 | P104 = 2 |  |  |  |  | 200
0x14 | 20 | A0020 | P119 Consigne 2 de pression en gaine introduction | Décimal | R/W | Pa | 20 | 1500 | 1 | 1 | 0.1 | P104 = 1 et P160 = 1 ou 2 ou 3 et P161 = 1 ou 2 |  |  |  |  | 100
0x15 | 21 | A0021 | P128 Consigne 1 de débit du ventilateur d'extraction | Décimal | R/W | m3/h | P111 | P110 | 10 | 0.1 | 0.01 | (P10 = 2 ou 3) et (P104 = 1 ou 3) |  |  |  |  | 100000
0x16 | 22 | A0022 | P129 Consigne 2 de débit du ventilateur d'extraction | Décimal | R/W | m3/h | P111 | P110 | 10 | 0.1 | 0.01 | (P10=2 ou 3) et ((P104=1 et P160=1 ou 2 ou 3 et P161=1 ou 2) ou P104=3) |  |  |  |  | 100000
0x17 | 23 | A0023 | P170 Consigne 1 température en froid | Décimal | R/W | °C | 0 | 50 | 0.1 | 10 | 1 | (P28=1 ou 2 ou 4) ou (P29=1 ou 5) ou (P30=1 ou 4) ou (P36=1 ou 3 ou 2 ou 4) ou P150=1 | V04.00 |  |  |  | 25
0x18 | 24 | A0024 | P171 Consigne 2 température en froid | Décimal | R/W | °C | 0 | 50 | 0.1 | 10 | 1 | ((P28=1 ou 2 ou 4) ou (P29=1 ou 5) ou (P30=1 ou 4) ou (P36=1 ou 3 ou 2 ou 4) ou P150=1) et (P160=1 ou 2 ou 3 et P161=0 ou 2) | V04.00 |  |  |  | 30
0x19 | 25 | A0025 | P180 Consigne 1 température en chaud | Décimal | R/W | °C | 0 | 50 | 0.1 | 10 | 1 | (P28= 3 ou 4) ou (P29=2 ou 3 ou 5) ou (P30=2 ou 4) ou (P32 ≠ 0) ou (P34=1 ou 2) ou (P36=1 ou 2 ou 3) | V04.00 |  |  |  | 20
0x1A | 26 | A0026 | P181 Consigne 2 température en chaud | Décimal | R/W | °C | 0 | 50 | 0.1 | 10 | 1 | (P28=3 ou 4) ou (P29=2 ou 3 ou 5) ou (P30=2 ou 4) ou (P32 ≠ 0) ou (P34= 1 ou 2) ou (P36= 1 ou 2 ou 3) et (P160=1 ou 2 ou 3 et P161=0 ou 2) | V04.00 |  |  |  | 15
0x1B | 27 | A0027 | P190 Consigne hygrométrie en déshumidification | Décimal | R/W | % | 10 | 90 | 1 | 1 | 0.1 | P38 = 1 |  |  |  |  | 50
0x1C | 28 | A0028 | P194 Consigne hygrométrie en humidification | Décimal | R/W | % | 0 | 90 | 1 | 1 | 0.1 | P39 = 1 ou 2 |  |  |  |  | 50
0x1D | 29 | A0029 | P210 Consigne de régulation en mode rafraichissement nocturne | Décimal | R/W | °C | 0 | 30 | 0.1 | 10 | 1 | P151 = 1 |  |  |  |  | 17
0x1E | 30 | A0030 | P216 Consigne qualité d'air | Décimal | R/W | ppm | 0 | 2000 | 1 | 1 | 0.1 | P152 = 1 |  |  |  |  | 800
0x1F | 31 | A0031 | P228 Consigne température hors gel | Décimal | R/W | °C | 0 | 30 | 0.1 | 10 | 1 | P154 = 1 ou 2 |  |  |  |  | 17
0x20 | 32 | A0032 | P292 Consigne 1 de pression en gaine extraction | Décimal | R/W | Pa | 20 | 1500 | 1 | 1 | 0.1 | P104 = 2 | V06.00 |  |  |  | 200
0x21 | 33 | A0033 | P292 Consigne 2 de pression en gaine extraction | Décimal | R/W | Pa | 20 | 1500 | 1 | 1 | 0.1 | P104 = 1 et P160 = 1 ou 2 ou 3 et P161 = 1 ou 2 | V06.00 |  |  |  | 100
0x22 | 34 | A0034
0x23 | 35 | A0035
0x24 | 36 | A0036
0x25 | 37 | A0037
0x26 | 38 | A0038
0x27 | 39 | A0039
0x28 | 40 | A0040 | P300 Consigne calculé débit introduction | Décimal | R | m3/h | 0 | 150000 | 10 | 0.1 | 0.01 | P104 = 1 ou 3
0x29 | 41 | A0041 | P301 Débit ventilateur d'introduction | Décimal | R | m3/h | 0 | 320000 | 10 | 0.1 | 0.01 | (P02 = 2) et (P04 =1 ou 2 ou 3)) ou (P02 = 3)
0x2A | 42 | A0042 | P302 Pression différentielle ventilateur d'introduction | Décimal | R | Pa | 0 | 5000 | 1 | 1 | 0.1 | (P02 = 2) et (P04 =1 ou 2 ou 3)) ou (P02 = 3)
0x2B | 43 | A0043
0x2C | 44 | A0044 | P304 Consigne calculée pression gaine introduction | Décimal | R | Pa | 0 | 5000 | 1 | 1 | 0.1 | P104 = 2
0x2D | 45 | A0045 | P305 Pression gaine introduction | Décimal | R | Pa | 0 | 5000 | 1 | 1 | 0.1 | P104 = 2
0x2E | 46 | A0046 | P306 Consigne calculée débit extraction | Décimal | R | m3/h | 0 | 150000 | 10 | 0.1 | 0.01 | (P10 = 2 ou 3) et ((P104 = 1 ou 3) ou (P104 = 2 et P105 = 1))
0x2F | 47 | A0047 | P307 Débit ventilateur d'extraction | Décimal | R | m3/h | 0 | 320000 | 10 | 0.1 | 0.01 | (P10 = 2 et P12 =1 ou 2 ou 3) ou P10 = 3
0x30 | 48 | A0048 | P308 Pression différentielle ventilateur d'extraction | Décimal | R | Pa | 0 | 5000 | 1 | 1 | 0.1 | (P10 = 2 et P12 =1 ou 2 ou 3) ou P10 = 3
0x31 | 49 | A0049 | [8 empty] | 0
0x32 | 50 | A0050 | P310 Pression différentielle filtre introduction 1 | Décimal | R | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | 0.1
0x33 | 51 | A0051 | P311 Pression différentielle filtre introduction 2 | Décimal | R | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | 0.1 | P20 >= 2
0x34 | 52 | A0052 | P312 Pression différentielle filtre introduction 3 | Décimal | R | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | 0.1 | P20 >= 3
0x35 | 53 | A0053 | [8 empty] | 0
0x36 | 54 | A0054 | P314 Pression différentielle filtre extraction 1 | Décimal | R | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | 0.1 | P21 >= 1
0x37 | 55 | A0055 | P315 Pression différentielle filtre extraction 2 | Décimal | R | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | 0.1 | P21 >= 2
0x38 | 56 | A0056 | P316 Pression différentielle extraction | Décimal | R | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | 0.1 | P22 = 1
0x39 | 57 | A0057
0x3A | 58 | A0058 | P318 Consigne calculée pression gaine extraction | Décimal | R | Pa | 0 | 5000 | 1 | 1 | 0.1 | P105 = 2 | V06.00
0x3B | 59 | A0059 | P319 Pression gaine extraction | Décimal | R | Pa | 0 | 5000 | 1 | 1 | 0.1 | P105 = 2 | V06.00
0x3C | 60 | A0060 | P320 Consigne calculée froid | Décimal | R | °C | 0 | 50 | 0.1 | 10 | 1 | (P28=1 ou 2 ou 4) ou (P29=1 ou 5) ou (P30=1 ou 4) ou (P36=1 ou 3 ou 2 ou 4) ou (P150 = 1) | V04.00
0x3D | 61 | A0061 | P321 Consigne calculée chaud | Décimal | R | °C | 0 | 50 | 0.1 | 10 | 1 | (P28 = 3 ou 4) ou (P29= 2 ou 3 ou 5) ou (P30=2 ou 4) ou (P32 ≠ 0) ou (P34=1 ou 2) ou (P36=1 ou 2 ou 3) | V04.00
0x3E | 62 | A0062 | P322 Température de soufflage | Décimal | R | °C | -99 | 99.9 | 0.1 | 10 | 1
0x3F | 63 | A0063 | P323 Température air neuf | Décimal | R | °C | -99 | 99.9 | 0.1 | 10 | 1 | (P150 = 1) or (P151 = 1) ou (P36 = 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5) ou sonde air neuf présente
0x40 | 64 | A0064 | P324 Température de reprise | Décimal | R | °C | -99 | 99.9 | 0.1 | 10 | 1 | (P154 = 1) ou ((P36 = 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5) et (P154 = 0))
0x41 | 65 | A0065 | P325 Humidité reprise | Décimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P154 = 1 et (P38 = 1 ou P39 = 1 ou 2)
0x42 | 66 | A0066 | P326 Température ambiante | Décimal | R | °C | -99 | 99.9 | 0.1 | 10 | 1 | P154 = 2
0x43 | 67 | A0067 | P327 Humidité ambiante | Décimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P154 = 2 et (P38 = 1 ou P39 = 1 ou 2 )
0x44 | 68 | A0068 | P328 Température réseau batterie mixte | Décimal | R | °C | -99 | 99.9 | 0.1 | 10 | 1 | (P28=4 ou P29=5 ou P30=4) et P162 = 2 | V04.00
0x45 | 69 | A0069 | P422 Etat du change over | Décimal | R | 0 : chaud 1 : froid 2 : non défini | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | P28=4 ou P29=5 ou P30=4 | V04.00
0x46 | 70 | A0070 | P329 ∆P récupérateur | Décimal | R | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | 0.1 | P37 = 1
0x47 | 71 | A0071 | P331 Qualité d'air CO2 | Décimal | R | ppm | 0 | 2000 | 1 | 1 | 0.1 | P152 = 1
0x48 | 72 | A0072 | P332 Tension signal extrene | Décimal | R | V | 0 | 10 | 0.1 | 10 | 1 | P104 = 3 | V02.00
0x49 | 73 | A0073 | P334 température sortie récupérateur coté introduction | Décimal | R | °C | -30 | 70 | 0.1 | 10 | 1 | P42=1 | V05.00
0x4A | 74 | A0074 | P335 température entrée récupérateur coté extraction | Décimal | R | °C | -30 | 70 | 0.1 | 10 | 1 | P42=1 et P40= 1 ou 2 | V05.00
0x4B | 75 | A0075 | P382 Demande calculée de qualité d'air | Décimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 10 | 1 | P152 = 1
0x4C | 76 | A0076 | P394 Demande calculée de froid | Décimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 10 | 1 | (P28=1 ou 2 ou 4) ou (P29=1 ou 5) ou (P30=1 ou 4) ou (P36 = 1 ou 3 ou 2 ou 4) ou (P150 = 1) | V04.00
0x4D | 77 | A0077 | P395 Demande calculée de chaud | Décimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 10 | 1 | (P28=3 ou 4) ou (P29=2 ou 3 ou 5) ou (P30=2 ou 4) ou (P32 ≠ 0) ou (P34 = 1 ou 2) ou (P36 = 1 ou 2 ou 3) | V04.00
0x4E | 78 | A0078 | P396 Demande calculée de déshumidification | Décimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 10 | 1 | P38 = 1
0x4F | 79 | A0079 | P397 Demande calculée d'humidification | Décimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 10 | 1 | P39 = 1 ou 2
0x50 | 80 | A0080
0x51 | 81 | A0081
0x52 | 82 | A0082
0x53 | 83 | A0083
0x54 | 84 | A0084
0x55 | 85 | A0085 | P374 Pourcentage ventilateur introduction | Décimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P02 = 2 ou 3
0x56 | 86 | A0086 | P378 Pourcentage ventilateur extraction | Décimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P10 = 2 ou 3
0x57 | 87 | A0087 | P386 Pourcentage d'air neuf | Décimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P27 = 1
0x58 | 88 | A0088 | P400 Batterie 1 Froid | Décimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | (P28=1 ou 4) ou (P28=5 et P35=1 ou 3) | V03.00
0x59 | 89 | A0089 | P401 Batterie 1 Chaud | Décimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | (P28=3 ou 4) ou (P28=5 et P35 = 2 ou 3) | V03.00
0x5A | 90 | A0090 | P404 Batterie 2 Froid | Décimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P29=1 ou P29=5 ou (P29=4 et P35 = 1 ou 3) | V03.00 V04.00
0x5B | 91 | A0091 | P405 Batterie 2 Chaud | Décimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P29=2 ou P29=5 ou (P29=4 et P35=2 ou 3) | V03.00 V04.00
0x5C | 92 | A0092 | P406 Batterie 2 Post-chauffage | Décimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P29=3
0x5D | 93 | A0093 | P408 Batterie 3 Froid | Décimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P30=1 ou P30=4 ou (P30=3 et P35=1 ou 3) | V03.00 V04.00
0x5E | 94 | A0094 | P409 Batterie 3 Post-chauffage | Décimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P30 = 2
0x5F | 95 | A0095 | P412 Pourcentage batterie électrique | Décimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P32 = 5 ou 6 ou 7 ou 8
0x60 | 96 | A0096 | P402 Batterie 1 Préchauffage | Décimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P28 = 2 | V03.00
0x61 | 97 | A0097 | P407 Batterie 3 Chaud | Décimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P30=4 ou (P30=3 et P35=2 ou 3) | V03.00 V04.00
0x62 | 98 | A0098 |  | Décimal | R
0x63 | 99 | A0099 | P452 Pourcentage vitesse récupérateur | Décimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P36 = 3
0x64 | 100 | A0100 | P456 Pourcentage ouverture bipasse récupérateur | Décimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P36 = 1 ou 5
0x65 | 101 | A0101 | P460 Humidificateur vapeur | Décimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P39 = 1
0x66 | 102 | A0102 | Sortie batterie 1 | Décimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1
0x67 | 103 | A0103 | Sortie batterie 2 | Décimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1
0x68 | 104 | A0104 | Sortie batterie 3 | Décimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1
0x69 | 105 | A0105 | P468 Efficacité instantanée récupérateur | Décimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P42 = 1 | V05.00
0x6A | 106 | A0106 | P491 Etat demandé par la programmation hebdomadaire | Décimal | R | 0 : Arrêt 1 : Hors gel 2 : Raf. Nocturne 3 : Marche consigne 2 4 : Marche consigne 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.1
0x6B | 107 | A0107 | P493 Etat demandé par la programmation annuelle | Décimal | R | 0 : Arrêt 1 : Hors gel 3 : Marche consigne 2 4 : Marche consigne 1 11 : Prog. hebdo. 1 12 : Prog. hebdo. 2 13 : Prog. hebdo. 3 14 : Prog. hebdo. 4 15 : Prog. hebdo. 5 16 : Prog. hebdo. 6 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0.1
0x6C | 108 | A0108
0x6D | 109 | A0109
0x6E | 110 | A0110 | Synthèse des sorties TOR 01 Bit 0 : cmd ouverture registre mélange BIt 1 : cmd fermeture registre mélange Bit 2 : cmd registre isolement Bit 3 : cmd ventilateur intro Bit 4 : cmd ventilateur extrac Bit 5 : cmd bat elec etage 1 Bit 6 : cmd bat elec etage 2 Bit 7 : cmd bat elec etage 3 Bit 8 : cmd bat elec etage 4 Bit 9 : Bit 10 : Bit 11 : Bit 12 : Bit 13 : Bit 14 : cmd groupe DX Bit 15 : cmd chaud/froid groupe DX | Décimal | R |  |  |  | 1 | 1 | 0.1
0x6F | 111 | A0111 | Synthèse des sorties TOR 02 Bit 0 : cmd récupérateur BIt 1 : cmd ouverture bip. récup Bit 2 : cmd fermeture bip. Récup Bit 3 : cmd pompe eau glycolée Bit 4 : cmd humidificateur ruisselement Bit 5 : cmd purge humidificateur ruisselement Bit 6 : cmd autorisation groupe DX Bit 7 - 15 : réservés | Décimal | R |  |  |  | 1 | 1 | 0.1
0x70 | 112 | A0112 | [8 empty] | 0
0x71 | 113 | A0113 | Défaut 01 Bit 0 : coupure alimentation Bit 1 : sécurité incendie Bit 2 : registre isolement Bit 3 : sécurité antigel Bit 4 : porte introduction Bit 5 : moteur ventilateur introduction Bit 6 : variateur intro Bit 7 : moteur EC GMV1 intro Bit 8 : moteur EC GMV2 intro Bit 9 : moteur EC GMV3 intro Bit 10 : moteur EC GMV4 intro Bit 11 : moteur EC GMV5 intro Bit 12 : moteur EC GMV6 intro Bit 13 : moteur EC GMV7 intro Bit 14 : moteur EC GMV8 intro Bit 15 : porte extraction | Décimal | R |  | 0 | 65535 | 1 | 1 | 0.1
0x72 | 114 | A0114 | Défauts 02 Bit 0 : moteur ventilateur extraction Bit 1 : variateur extraction Bit 2 : moteur EC GMV1 extraction Bit 3 : moteur EC GMV2 extraction Bit 4 : moteur EC GMV3 extraction Bit 5 : moteur EC GMV4 extraction Bit 6 : moteur EC GMV5 extraction Bit 7 : moteur EC GMV6 extraction Bit 8 : moteur EC GMV7 extraction Bit 9 : moteur EC GMV8 extraction Bit 10 : réservé Bit 11 : limite basse débit d'air intro Bit 12 : limite basse débit d'air extraction Bit 13 : débit d'air introduction Bit 14 : débit d'air extraction Bit 15 : filtre intro 1 encrassé | Décimal | R |  | 0 | 65535 | 1 | 1 | 0.1
0x73 | 115 | A0115 | Défauts 03 Bit 0 : filtre intro 1 bouché Bit 1 : filtre intro 2 encrassé Bit 2 : filtre intro 2 bouché Bit 3 : filtre intro 3 encrassé Bit 4 : filtre intro 3 bouché Bit 5 : filtre extraction 1 encrassé Bit 6 : filtre extraction 1 bouché Bit 7 : filtre extraction 2 encrassé Bit 8 : filtre extraction 2 bouché Bit 9 : réservé Bit 10 : récupérateur rotatif Bit 11 : récupérateur encrassé Bit 12 : récup en phase de givrage Bit 13 : récupérateur eau glycolée Bit 14 : humidificateur Bit 15 : thermostat sécurité automatique batterie élec | Décimal | R |  | 0 | 65535 | 1 | 1 | 0.1
0x74 | 116 | A0116 | Défauts 04 Bit 0 : therm sécu manu bat élec Bit 1 : Perte de com carte extension batterie électrique Bit 2 : Groupe DX Bit 3 : Sonde température air neuf Bit 4 : Sonde température soufflage Bit 5 : Sonde température reprise Bit 6 : Sonde température ambiante Bit 7 : Sonde température réseau Bit 8 : pression gaine intro trop basse Bit 9 : pression gaine intro trop haute Bit 10 : temp souff trop basse Bit 11 : temp souff trop haute Bit 12 : temp reprise trop basse Bit 13 : temp reprise trop haute Bit 14 : temp amb trop basse Bit 15 : temp amb trop haute | Décimal | R |  | 0 | 65535 | 1 | 1 | 0.1
0x75 | 117 | A0117 | Défauts 05 Bit 0 : hygrométrie trop basse Bit 1 : hygrométrie trop haute Bit 2 : Qualité d'air CO2 trop haut Bit 3 : réservé Bit 4 : perte de com var. intro Bit 5 : Perte de com GMV1 intro Bit 6 : Perte de com GMV2 intro Bit 7 : Perte de com GMV3 intro Bit 8 : Perte de com GMV4 intro Bit 9 : Perte de com GMV5 intro Bit 10 : Perte de com GMV6 intro Bit 11 : Perte de com GMV7 intro Bit 12 : Perte de com GMV8 intro Bit 13 : réservé Bit 14 : Perte de com var. extrac Bit 15 : Perte de com GMV1 extrac | Décimal | R |  | 0 | 65535 | 1 | 1 | 0.1
0x76 | 118 | A0118 | Défauts 06 Bit 0 : Perte de com GMV2 extrac Bit 1 : Perte de com GMV3 extrac Bit 2 : Perte de com GMV4 extrac Bit 3 : Perte de com GMV5 extrac Bit 4 : Perte de com GMV6 extrac Bit 5 : Perte de com GMV7 extrac Bit 6 : Perte de com GMV8 extrac Bit 7 : réservé Bit 8 : Perte de com sonde temp. sortie récupérateur coté introduction Bit 9 : Perte de com sonde temp. entrée récupérateur coté extraction Bit 10 : Sonde temp. sortie récupérateur coté introduction Bit 11 : Sonde temp. entrée récupérateur coté extraction Bit 12 : pression gaine intro trop basse Bit 13 : pression gaine intro trop haute Bit 14 : réservé Bit 15 : réservé | Décimal | R |  | 0 | 65535 | 1 | 1 | 0.1
0x77 | 119 | A0119 | [8 empty] | 0
0x78 | 120 | A0120 | Niveaux défauts 01 Bit 0 : Moteur GMV EC 2 à 8 (P600) Bit 1 : Communication GMV EC 2 à 8 (P601) Bit 2 : Filtre intro 1 encrassé (P602) Bit 3 : Filtre extrac 1 encrassé (P606) Bit 4 : Sécurité batterie électrique manuel (P609) Bit 5 : Temp. soufflage basse (P620) Bit 6 : Temp. soufflage haute (P621) Bit 7 : Temp. reprise basse (P622) Bit 8 : Temp. reprise haute (P623) Bit 9 : Temp. ambiante basse (P624) Bit 10 : Temp. ambiante haute (P625) Bit 11 : Pression gaine basse (P628) Bit 12 : Pression gaine haute (P629) Bit 13 : Com. compteur énergie (P632) Bit 14 : Com. sonde temp. sortie récup coté introduction (P636) Bit 15 : Com. sonde temp. entrée récup. coté extraction (P637) | Décimal | R |  | 0 | 65535 | 1 | 1 | 0.1
0x79 | 121 | A0121 | Niveaux défauts 02 Bit 0 : Filtre intro 2 encrassé (P603) Bit 1 : Filtre intro 3 encrassé (P604) Bit 2 : Filtre extrac 3 encrassé (P607) Bit 3 : Sécurité batterie électrique automatique (P608) Bit 4 : Humidificateur (P612) Bit 5 : Groupe DX (P613) Bit 6 : Récupérateur encrassé (P614) Bit 7 : Récupérateur rotatif (P615) Bit 8 : Récupérateur en phase de givrage (P616) Bit 9 : Récupérateur eau glycolée (P617) Bit 10 : Humidité trop basse (P626) Bit 11 : Humidité trop haute (P627) Bit 12 : Perte de communication avec le module extension batterie électrique (P630) Bit 13 : Réservé Bit 14 : Réservé Bit 15 : Non utilisé | Décimal | R |  | 0 | 65535 | 1 | 1 | 0.1
0x7A | 122 | A0122 | Niveaux défauts 03 Bit 0 : Sonde température reprise (P641) Bit 1 : Sonde température soufflage (P642) Bit 2 : Sonde température air neuf (P643) Bit 3 : Sonde température réseau (P644) Bit 4 : Non utilisé Bit 5 : Non utilisé Bit 6 : Non utilisé Bit 7 : Non utilisé Bit 8 : Non utilisé Bit 9 : Non utilisé Bit 10 : Non utilisé Bit 11 : Non utilisé Bit 12 : Non utilisé Bit 13 : Non utilisé Bit 14 : Non utilisé Bit 15 : Non utilisé | Décimal | R |  | 0 | 65535 | 1 | 1 | 0.1
0x7B | 123 | A0123
0x7C | 124 | A0124
0x7D | 125 | A0125 | P373 Compteur horaire ventilateur d'introduction millier | Décimal | R | Heure | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1
0x7E | 126 | A0126 | P373 Compteur horaire ventilateur d'introduction unité | Décimal | R | Heure | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1
0x7F | 127 | A0127 | P377 Compteur horaire ventilateur d'extraction millier | Décimal | R | Heure | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P10 = 1 ou 2 ou 3
0x80 | 128 | A0128 | P377 Compteur horaire ventilateur d'extraction unité | Décimal | R | Heure | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P10 = 1 ou 2 ou 3
0x81 | 129 | A0129 | P411 Compteur horaire batterie électrique étage 1 millier | Décimal | R | Heure | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P32 = 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8
0x82 | 130 | A0130 | P411 Compteur horaire batterie électrique étage 1 unité | Décimal | R | Heure | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P32 = 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8
0x83 | 131 | A0131 | P415 Compteur horaire batterie électrique étage 2 millier | Décimal | R | Heure | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P32 = 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8
0x84 | 132 | A0132 | P415 Compteur horaire batterie électrique étage 2 unité | Décimal | R | Heure | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P32 = 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8
0x85 | 133 | A0133 | P417 Compteur horaire batterie électrique étage 3 millier | Décimal | R | Heure | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P32 = 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8
0x86 | 134 | A0134 | P417 Compteur horaire batterie électrique étage 3 unité | Décimal | R | Heure | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P32 = 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8
0x87 | 135 | A0135 | P419 Compteur horaire batterie électrique étage 4 millier | Décimal | R | Heure | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P32 = 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8
0x88 | 136 | A0136 | P419 Compteur horaire batterie électrique étage 4 unité | Décimal | R | Heure | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P32 = 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8
0x89 | 137 | A0137 |  | Décimal | R
0x8A | 138 | A0138 |  | Décimal | R
0x8B | 139 | A0139 | P441 Compteur horaire groupe DX millier | Décimal | R | Heure | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P28 = 5 ou P29 = 4 ou P30 = 3 | V03.00
0x8C | 140 | A0140 | P441 Compteur horaire groupe DX unité | Décimal | R | Heure | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P28 = 5 ou P29 = 4 ou P30 = 3 | V03.00
0x8D | 141 | A0141
0x8E | 142 | A0142
0x8F | 143 | A0143 | P451 Compteur horaire récupérateur millier | Décimal | R | Heure | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P36 = 2 ou 3 ou 5
0x90 | 144 | A0144 | P451 Compteur horaire récupérateur unité | Décimal | R | Heure | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P36 = 2 ou 3 ou 5
0x91 | 145 | A0145 | P459 Compteur horaire pompe récupérateur eau glycolée millier | Décimal | R | Heure | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P36 = 4
0x92 | 146 | A0146 | P459 Compteur horaire pompe récupérateur eau glycolée unité | Décimal | R | Heure | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P36 = 4
0x93 | 147 | A0147 | P461 Compteur horaire humidificateur vapeur millier | Décimal | R | Heure | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P39 = 1
0x94 | 148 | A0148 | P461 Compteur horaire humidificateur vapeur unité | Décimal | R | Heure | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P39 = 1
0x95 | 149 | A0149 | P465 Compteur horaire de l'humidificateur à ruissellement millier | Décimal | R | Heure | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P39 = 2 ou P40 = 1 ou 2
0x96 | 150 | A0150 | P465 Compteur horaire de l'humidificateur à ruissellement unité | Décimal | R | Heure | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P39 = 2 ou P40 = 1 ou 2
0x9B | 155 | A0155 | P551 Version logiciel Soft CTA version | Décimal | R |  | 0 | 99 | 1 | 1 | 0.1
0x9C | 156 | A0156 | P551 Version logiciel Soft CTA indice | Décimal | R |  | 0 | 99 | 1 | 1 | 0.1
0x9D | 157 | A0157 | P552 Version Bios CTA version | Décimal | R |  | 0 | 99 | 1 | 1 | 0.1
0x9E | 158 | A0158 | P552 Version Bios CTA indice | Décimal | R |  | 0 | 99 | 1 | 1 | 0.1
0x9F | 159 | A0159 | P553 Version Boot CTA version | Décimal | R |  | 0 | 99 | 1 | 1 | 0.1
0xA0 | 160 | A0160 | P553 Version Boot CTA indice | Décimal | R |  | 0 | 99 | 1 | 1 | 0.1
0xA1 | 161 | A0161 | P554 Version logiciel extension batterie électrique version | Décimal | R |  | 0 | 99999 | 1 | 1 | 0.1
0xA2 | 162 | A0162 | P554 Version logiciel extension batterie électrique indice | Décimal | R |  | 0 | 99 | 1 | 1 | 0.1
0xA3 | 163 | A0163 |  | Décimal | R
0xA4 | 164 | A0164 |  | Décimal | R
2 - Table des informations contenues dans les bits accès client
N° de registre Modbus |  | Nom objet BACNET | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Valeur |  |  |  |  | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible ou modifier depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
hexadécimal | décimal | [5 empty] | Min | Max | Pas de réglage | Echelle Modbus | Echelle BACNET
Registres accessibles en lecture (fonctions 1 ou 2) et écriture (fonction 15)
0x1 | 1 | D0001 | Demande marche/arrêt | Booléen | R/W | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x2 | 2 | D0002 | Demande consigne1/consigne2 | Booléen | R/W | 0 : consigne 1 1 : consigne 2 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P160=1 ou 2 ou 3
0x3 | 3 | D0003 | Demande hors gel | Booléen | R/W | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P154=2
0x4 | 4 | D0004 | Demande rafraichissement nocturne | Booléen | R/W | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P151=1
0x5 | 5 | D0005 | Demande ventilation seule | Booléen | R/W | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x6 | 6 | D0006 | Sélection batterie chaude | Booléen | R/W | 0 : batterie électrique 1 : batterie eau chaude | 0 | 1 | 1 | --- | --- | (P28=3 ou 4 ou P29=2 ou 3 ou 5 ou P30=2 ou 4) et P32 = 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 | V04.00
0x7 | 7 | D0007 | Demande délestage | Booléen | R/W | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P32=1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 et P159 = 0
0x8 | 8 | D0008 | Demande sélection change over | Booléen | R/W | 0 : chaud 1 : froid | 0 | 1 | --- | --- | --- | P28=4 ou P29=5 ou P30=4 | V04.00
0xA | 10 | D0010 | P340 Commande à distance | Booléen | R | 0 : F (fermé) 1 : 0 (ouvert) | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xB | 11 | D0011 | P341 Consigne 1 / Consigne 2 | Booléen | R | 0 : F (fermé) 1 : 0 (ouvert) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P160 = 2 ou 3
0xC | 12 | D0012 | P342 Incendie | Booléen | R | 0 : F (fermé) 1 : 0 (ouvert) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P24 = 1
0xD | 13 | D0013 | P343 Thermostat antigel | Booléen | R | 0 : F (fermé) 1 : 0 (ouvert) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P25 = 1
0xE | 14 | D0014 | P344 Fin de Course registre isolement | Booléen | R | 0 : F (fermé) 1 : 0 (ouvert) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P26 = 1
0xF | 15 | D0015 | P346 Contrôle ventilateur introduction | Booléen | R | 0 : F (fermé) 1 : 0 (ouvert) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P02 = 1
0x10 | 16 | D0016 | P347 Contact porte accès GMV introduction | Booléen | R | 0 : F (fermé) 1 : 0 (ouvert) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | (P02 = 2 ou 3) et P06 = 1
0x11 | 17 | D0017 | P348 Contrôle ventilateur extraction | Booléen | R | 0 : F (fermé) 1 : 0 (ouvert) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P10 = 1 ou 2 ou 3
0x12 | 18 | D0018 | P349 Contact porte accès GMV extraction | Booléen | R | 0 : F (fermé) 1 : 0 (ouvert) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | (P10 = 1 ou 2 ou 3) et P14 = 1
0x13 | 19 | D0019 | P350 Contrôle groupe DX | Booléen | R | 0 : F (fermé) 1 : 0 (ouvert) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P28 = 5 ou P29 = 4 ou P30 = 3 | V03,00
0x14 | 20 | D0020 | P351 Contrôle récupérateur | Booléen | R | 0 : F (fermé) 1 : 0 (ouvert) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P36=2 ou 3 ou 4
0x15 | 21 | D0021 | P352 Contrôle humidificateur | Booléen | R | 0 : F (fermé) 1 : 0 (ouvert) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P39 = 1 ou 2 ou P40 = 1 ou 2
0x16 | 22 | D0022 | P354 Délestage | Booléen | R | 0 : F (fermé) 1 : 0 (ouvert) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P32 = 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8
0x17 | 23 | D0023 | P355 Sélection batterie chaude (eau/élec) | Booléen | R | 0 : F (fermé) 1 : 0 (ouvert) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | (P28=3 ou 4 ou P29=2 ou 3 ou 5 ou P30=2 ou 4) et (P32=1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8) | V04.00
0x18 | 24 | D0024 | P356 Thermostat manu sécurité batterie électrique | Booléen | R | 0 : F (fermé) 1 : 0 (ouvert) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P32 = 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8
0x19 | 25 | D0025 | P357 Thermostat auto sécurité batterie électrique | Booléen | R | 0 : F (fermé) 1 : 0 (ouvert) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P32 = 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8
0x1A | 26 | D0026 | P353 Dégivrage groupe DX | Booléen | R | 0 : F (fermé) 1 : 0 (ouvert) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P28 = 5 ou P29 = 4 ou P30 = 3 | V03,00
0x1B | 27 | D0027
0x1C | 28 | D0028
0x1D | 29 | D0029
0x1E | 30 | D0030 | P345 Thermostat change over batterie mixte | Booléen | R | 0 : F (fermé) 1 : 0 (ouvert) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | (P28=4 ou P29=5 ou P30=4) et P162 = 1 | V04.00
0x1F | 31 | D0031 | P384 Augmentation du taux d'air neuf | Booléen | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P27 = 1
0x20 | 32 | D0032 | P385 Diminution du taux d'air neuf | Booléen | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P27 = 1
0x21 | 33 | D0033
0x22 | 34 | D0034 | P392 Etat consigne 1 / consigne 2 | Booléen | R | 0 : consigne 1 1 : consigne 2 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P160 = 1 ou 2 ou 3
0x23 | 35 | D0035 | P398 Blocage froid | Booléen | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 1 | --- | --- | (P28=1 ou 2 ou 4) ou (P29=1 ou 5) ou (P30=1 ou 4) ou (P36=1 ou 3 ou 2 ou 4) ou (P150 = 1) et (P28=3 ou 4) ou (P29=2 ou 3 ou 5) ou (P30=2 ou4) ou (P32≠0) ou (P34=1 ou 2) ou (P36=1 ou 2 ou 3) | V03.00 V04.00
0x24 | 36 | D0036 | P399 Blocage chaud | Booléen | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 1 | --- | --- | (P28=1 ou 2 ou 4) ou (P29=1 ou 5) ou (P30=1 ou 4) ou (P36=1 ou 2 ou 3 ou 4) ou (P150 = 1) et (P28=3 ou 4) ou (P29=2 ou 3 ou 4) ou (P30=2 ou 4) ou (P32≠0) ou (P34=1 ou 2) ou (P36=1 ou 2 ou 3) | V03.00 V04.00
0x25 | 37 | D0037 | P420 Etat délestage | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P32 = 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8
0x26 | 38 | D0038 | P421 Etat sélection batterie chaude | Booléen | R | 1 : batterie eau chaude 0 : batterie électrique | 0 | 1 | 1 | --- | --- | (P28=3 ou 4 ou P29=2 ou 3 ou 5 ou P30=2 ou 4) et P32 = 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 | V04.00
0x27 | 39 | D0039 | Etat du free-cooling | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P150=1
0x28 | 40 | D0040 | Batterie en mixte en chaud (Etat du change over) | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P28=4 ou P29=5 ou P30=4 | V04.00
0x29 | 41 | D0041 | batterie en mixte en froid (Etat du change over) | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P28=4 ou P29=5 ou P30=4 | V04.00
0x2A | 42 | D0042 | P370 Registre isolement | Booléen | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P26 = 1
0x2B | 43 | D0043 | P372 Ventilateur introduction | Booléen | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x2C | 44 | D0044 | P376 Ventilateur d'extraction | Booléen | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P10 = 1 ou 2 ou 3
0x2D | 45 | D0045 | P410 Batterie électrique étage 1 | Booléen | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P32 = 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8
0x2E | 46 | D0046 | P414 Batterie électrique étage 2 | Booléen | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P32 = 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8
0x2F | 47 | D0047 | P416 Batterie électrique étage 3 | Booléen | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P32 = 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8
0x30 | 48 | D0048 | P418 Batterie électrique étage 4 | Booléen | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P32 = 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8
0x31 | 49 | D0049
0x32 | 50 | D0050
0x33 | 51 | D0051
0x34 | 52 | D0052 | P442 Autorisation groupe DX | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P28 = 5 ou P29 = 4 ou P30 = 3 | V03,00
0x35 | 53 | D0053 | P446 Etat dégivrage groupe DX | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | --- | (P28 = 5 ou P29 = 4 ou P30 = 3) et P35 = 2 ou 3 | V03,00
0x36 | 54 | D0054 | P440 Groupe DX | Booléen | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P28 = 5 ou P29 = 4 ou P30 = 3 | V03,00
0x37 | 55 | D0055 | P447 Chaud/froid groupe DX | Booléen | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 1 | --- | --- | (P28 = 5 ou P29 = 4 ou P30 = 3) et P35 = 3 | V03,00
0x38 | 56 | D0056 | P450 Récupérateur | Booléen | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P36 = 2 ou 3 ou 5
0x39 | 57 | D0057 | P454 Ouverture bipasse récupérateur | Booléen | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P36 = 1 ou 5
0x3A | 58 | D0058 | P455 Fermeture bipasse récupérateur | Booléen | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P36 = 1 ou 5
0x3B | 59 | D0059 | P458 Pompe récupérateur eau glycolée | Booléen | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P36 = 4
0x3C | 60 | D0060 | P464 humidificateur à ruissellement | Booléen | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P39 = 2 ou P40 = 1 ou 2
0x3D | 61 | D0061 | Synthèse défauts Maintenance | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x3E | 62 | D0062 | Synthèse défauts Danger | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x3F | 63 | D0063 | Synthèse défauts globale | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x40 | 64 | D0064 | P466 Purge humidificateur à ruissellement | Booléen | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P39 = 2 ou P40 = 1 ou 2
0x41 | 65 | D0065
0x42 | 66 | D0066
0x43 | 67 | D0067
0x44 | 68 | D0068
0x45 | 69 | D0069
0x46 | 70 | D0070 | P490 Demande de la programmation hebdomadaire | Booléen | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x47 | 71 | D0071 | P492 Demande de la programmation annuelle | Booléen | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x48 | 72 | D0072
0x49 | 73 | D0073
0x62 | 98 | D0098 | Présence régulation T° en refroidissement | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x63 | 99 | D0099 | Présence régulation T° en chauffage | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x64 | 100 | D0100 | Défaut coupure alimentation | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x65 | 101 | D0101 | Défaut sécurité incendie | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x66 | 102 | D0102 | Défaut registre isolement | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x67 | 103 | D0103 | Défaut sécurité antigel | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x68 | 104 | D0104 | Défaut contact porte introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x69 | 105 | D0105 | Défaut moteur ventilateur introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x6A | 106 | D0106 | Défaut variateur introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x6B | 107 | D0107 | Défaut moteur EC GMV1 introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x6C | 108 | D0108 | Défaut moteur EC GMV2 introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x6D | 109 | D0109 | Défaut moteur EC GMV3 introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x6E | 110 | D0110 | Défaut moteur EC GMV4 introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x6F | 111 | D0111 | Défaut moteur EC GMV5 introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x70 | 112 | D0112 | Défaut moteur EC GMV6 introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x71 | 113 | D0113 | Défaut moteur EC GMV7 introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x72 | 114 | D0114 | Défaut moteur EC GMV8 introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x73 | 115 | D0115 | Défaut contact porte extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x74 | 116 | D0116 | Défaut moteur ventilateur extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x75 | 117 | D0117 | Défaut variateur extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x76 | 118 | D0118 | Défaut moteur EC GMV1 extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x77 | 119 | D0119 | Défaut moteur EC GMV2 extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x78 | 120 | D0120 | Défaut moteur EC GMV3 extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x79 | 121 | D0121 | Défaut moteur EC GMV4 extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x7A | 122 | D0122 | Défaut moteur EC GMV5 extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x7B | 123 | D0123 | Défaut moteur EC GMV6 extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x7C | 124 | D0124 | Défaut moteur EC GMV7 extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x7D | 125 | D0125 | Défaut moteur EC GMV8 extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x7E | 126 | D0126
0x7F | 127 | D0127 | Défaut Limite basse débit d'air introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x80 | 128 | D0128 | Défaut Limite basse débit d'air extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x81 | 129 | D0129 | Défaut débit d'air introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x82 | 130 | D0130 | Défaut débit d'air extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x83 | 131 | D0131 | Défaut filtre introduction 1 encrassé | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x84 | 132 | D0132 | Défaut filtre introduction 1 bouché | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x85 | 133 | D0133 | Défaut filtre introduction 2 encrassé | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x86 | 134 | D0134 | Défaut filtre introduction 2 bouché | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x87 | 135 | D0135 | Défaut filtre introduction 3 encrassé | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x88 | 136 | D0136 | Défaut filtre introduction 3 bouché | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x89 | 137 | D0137 | Défaut filtre extraction 1 encrassé | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x8A | 138 | D0138 | Défaut filtre extraction 1 bouché | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x8B | 139 | D0139 | Défaut filtre extraction 2 encrassé | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x8C | 140 | D0140 | Défaut filtre extraction 2 bouché | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x8D | 141 | D0141
0x8E | 142 | D0142 | Défaut récupérateur rotatif | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x8F | 143 | D0143 | Défaut récupérateur encrassé | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x90 | 144 | D0144 | Défaut récupérateur en phase de givrage | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x91 | 145 | D0145 | Défaut récupérateur eau glycolée | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x92 | 146 | D0146 | Défaut humidificateur | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x93 | 147 | D0147 | Défaut thermostat sécurité automatique batterie électrique | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x94 | 148 | D0148 | Défaut thermostat sécurité manuelle batterie électrique | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x95 | 149 | D0149 | Défaut Perte de communication avec la carte extension batterie électrique | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x96 | 150 | D0150 | Défaut groupe DX | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x97 | 151 | D0151
0x98 | 152 | D0152
0x99 | 153 | D0153
0x9A | 154 | D0154 | Défaut pression en gaine extraction trop basse | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | --- |  | V06.00
0x9B | 155 | D0155 | Défaut pression en gaine extraction trop haute | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | --- |  | V06.00
0x9C | 156 | D0156 | Défaut pression en gaine introduction trop basse | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x9D | 157 | D0157 | Défaut pression en gaine introduction trop haute | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x9E | 158 | D0158 | Défaut température soufflage trop basse | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x9F | 159 | D0159 | Défaut température soufflage trop haute | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xA0 | 160 | D0160 | Défaut température reprise trop basse | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xA1 | 161 | D0161 | Défaut température reprise trop haute | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xA2 | 162 | D0162 | Défaut température ambiante trop basse | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xA3 | 163 | D0163 | Défaut température ambiante trop haute | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xA4 | 164 | D0164 | Défaut hygrométrie trop basse | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xA5 | 165 | D0165 | Défaut hygrométrie trop haute | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xA6 | 166 | D0166 | Information qualité d'air CO2 trop haut | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | --- |  | V04.00
0xA7 | 167 | D0167
0xA8 | 168 | D0168 | Défaut Perte de communication avec le variateur introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xA9 | 169 | D0169 | Défaut Perte de communication avec le GMV1 introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xAA | 170 | D0170 | Défaut Perte de communication avec le GMV2 introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xAB | 171 | D0171 | Défaut Perte de communication avec le GMV3 introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xAC | 172 | D0172 | Défaut Perte de communication avec le GMV4 introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xAD | 173 | D0173 | Défaut Perte de communication avec le GMV5 introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xAE | 174 | D0174 | Défaut Perte de communication avec le GMV6 introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xAF | 175 | D0175 | Défaut Perte de communication avec le GMV7 introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xB0 | 176 | D0176 | Défaut Perte de communication avec le GMV8 introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xB1 | 177 | D0177
0xB2 | 178 | D0178 | Défaut Perte de communication avec le variateur extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xB3 | 179 | D0179 | Défaut Perte de communication avec le GMV1 extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xB4 | 180 | D0180 | Défaut Perte de communication avec le GMV2 extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xB5 | 181 | D0181 | Défaut Perte de communication avec le GMV3 extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xB6 | 182 | D0182 | Défaut Perte de communication avec le GMV4 extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xB7 | 183 | D0183 | Défaut Perte de communication avec le GMV5 extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xB8 | 184 | D0184 | Défaut Perte de communication avec le GMV6 extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xB9 | 185 | D0185 | Défaut Perte de communication avec le GMV7 extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xBA | 186 | D0186 | Défaut Perte de communication avec le GMV8 extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xBB | 187 | D0187
0xBC | 188 | D0188
0xBD | 189 | D0189
0xBE | 190 | D0190 | Défaut perte de communication avec la sonde de température sortie récupérateur coté introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | --- |  | V05.00
0xBF | 191 | D0191 | Défaut perte de communication avec la sonde de température entrée récupérateur coté extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | --- |  | V05.00
0xC0 | 192 | D0192 | Défaut sonde de température sortie récupérateur coté introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | --- |  | V05.00
0xC1 | 193 | D0193 | Défaut sonde de température entrée récupérateur coté extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | --- |  | V05.00
0xC2 | 194 | D0194 | Défaut sonde de température air neuf | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xC3 | 195 | D0195 | Défaut sonde de température soufflage | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xC4 | 196 | D0196 | Défaut sonde de température reprise | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xC5 | 197 | D0197 | Défaut sonde de température ambiante | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xC6 | 198 | D0198 | Défaut sonde de température réseau | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xC7 | 199 | D0199
0xC8 | 200 | D0200 | Avertissement variateur introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xC9 | 201 | D0201 | Avertissement moteur EC GMV1 introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xCA | 202 | D0202 | Avertissement moteur EC GMV2 introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xCB | 203 | D0203 | Avertissement moteur EC GMV3 introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xCC | 204 | D0204 | Avertissement moteur EC GMV4 introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xCD | 205 | D0205 | Avertissement moteur EC GMV5 introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xCE | 206 | D0206 | Avertissement moteur EC GMV6 introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xCF | 207 | D0207 | Avertissement moteur EC GMV7 introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xD0 | 208 | D0208 | Avertissement moteur EC GMV8 introduction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xD1 | 209 | D0209
0xD2 | 210 | D0210 | Avertissement variateur extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xD3 | 211 | D0211 | Avertissement moteur EC GMV1 extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xD4 | 212 | D0212 | Avertissement moteur EC GMV2 extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xD5 | 213 | D0213 | Avertissement moteur EC GMV3 extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xD6 | 214 | D0214 | Avertissement moteur EC GMV4 extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xD7 | 215 | D0215 | Avertissement moteur EC GMV5 extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xD8 | 216 | D0216 | Avertissement moteur EC GMV6 extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xD9 | 217 | D0217 | Avertissement moteur EC GMV7 extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xDA | 218 | D0218 | Avertissement moteur EC GMV8 extraction | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---

## Anglais
LIST OF MODIFICATIONS
Suffix |  |  | Date | Software version |  | Description of the modification
00 |  |  | 2018-08-16 | V01.00 |  | First relaese
01 |  |  | 2019-01-15 | V02,00 |  | Addition of the following functions : - Fixed-speed wheel part - Cooling coil fan delay time - Humidifier fan delay time - Flow on external signal
02 |  |  | 2019-07-15 | V03,00 |  | Addition of the following functions : - Preheating coil control - DX unit control
03 |  |  | 2020-11-30 | V04,00 |  | Addition of the following functions : - Cold start - Fire safety - Mixed battery on battery 2 or 3 - Adding information Air Quality CO2 too high
04 |  |  | 2020-02-02 | V05,00 |  | Addition of the following values : - Heat recovery unit instantaneous efficiency
05 |  |  | 2021-10-20 | V06,00 |  | Addition of the following functions : - Air extraction duct pressure regulation
1 - RS485 communication interface.. ● Wiring 3-pin connector on J10 (BMS2) or on serial card (BMS1) terminal 1: Earthed for potential shielding terminal 2: B or – terminal 3: A or +
● Transmission mode. Serial, asynchronous, half duplex RTU mode. - 1 start bit, - 8 data bits, - Parity can be configured in the communication menu. - The number of stop bits can be configured in the communication menu. - The transmission speed can be configured in the communication menu. - The unit number on the bus can be configured in the communication menu.
2 - Functions supported ● Code for functions used. 1 or 2: Reading of n bits 3 or 4: Reading of multiple registers (16 bits) 5: Write one bit function 6: Write one register function 15: Write n bits function 16: Write multiple registers function ● Error codes: 1: Unknown function code 2: Wrong address 3: Data error
Modbus IP
A pCO Web expansion card is needed. Settings is explain in the control manual. Network needs to be configured (Configuration -> Network) and activate Modbus Extented protocol and activate the first 2000 digital variables and analog variable (Configuration -> pCO Com).
BACnet IP
A pCO Web expansion card is needed. Settings is explain in the control manual. Network needs to be configured (Configuration -> Network) and activate Modbus Extented protocol and activate the first 2000 digital variables and analog variable (Configuration -> pCO Com).
Data type are OBJECT_ANALOG_VALUE (AXXXX) or OBJECT_BINARY_VALUE (DXXXX). Instant number is data object + 100000. Example : A2520 => 102520 BACnet mapping also needs to be activated for the first 2048 digital and analog variables (Configuration -> BACnet)
1 - Table of information contained in the client access registers
Modbus Register number |  | BACNET object name | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Value |  |  |  |  | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Sub-category | Board initialisation value
hexadecimal | decimal | [5 empty] | Min. | Max. | No adjustment | Modbus Scale | BACNET scale
Registers accessible in read-only mode (functions 3 or 4) and in write mode (function 16)
0x1 | 1 | A0001 | Controller name | Decimal | R | 41 = AHU Control | 1 | 41 | 1 | 1 | 0.1
0x2 | 2 | A0002
0x3 | 3 | A0003 | Unit state | Decimal | R | 0: Off 1 : Off due to a fault 2: On 3 : Setpoint 1 on 4 : Setpoint 2 on 5: Night cooling 6: Frost protection 7: Manual mode 8: Shutdown on external signal 9 : Shutdown on DX unit defrost 10 : Fire sercurity | 0 | 10 | 1 | 1 | 0.1 |  | V2,00 (for the value 8) V3.00 (for the value 9) V4.00(for the value 10)
0x4 | 4 | A0004 | Operating state | Decimal | R | 0: 1: Open damper 2: Ventilation start-up 3 : Ventilation only 4 : Control active 5 : Control limited 6: Fan delay 7 : DX unit defrost | 0 | 7 | 1 | 1 | 0.1 |  | V3.00 (for the value 7)
0x5 | 5 | A0005
0x6 | 6 | A0006
0x7 | 7 | A0007
0x8 | 8 | A0008
0x9 | 9 | A0009
0xA | 10 | A0010 | P102 Year | Decimal | R/W |  | 0 | 99 | 1 | 1 | 0.1
0xB | 11 | A0011 | P102 Month | Decimal | R/W |  | 1 | 12 | 1 | 1 | 0.1
0xC | 12 | A0012 | P102 Day of the month | Decimal | R/W |  | 1 | 31 | 1 | 1 | 0.1
0xD | 13 | A0013 | P102 Day of the week | Decimal | R | 1:Monday 2:Tuesday 3:Wednesday 4:Thursday 5:Friday 6:Saturday 7:Sunday | 1 | 7 | 1 | 1 | 0.1
0xE | 14 | A0014 | P103 Hour | Decimal | R/W | Hour | 0 | 23 | 1 | 1 | 0.1
0xF | 15 | A0015 | P103 Minute | Decimal | R/W | Minute | 0 | 59 | 1 | 1 | 0.1
0x10 | 16 | A0016
0x11 | 17 | A0017 | P112 Air intake fan flow rate setpoint 1 | Decimal | R/W | m3/h | P111 | P110 | 10 | 0.1 | 0.01 | P104=1 or 3 |  |  |  |  | 100000
0x12 | 18 | A0018 | P113 Air intake fan flow rate setpoint 2 | Decimal | R/W | m3/h | P111 | P110 | 10 | 0.1 | 0.01 | (P104=1 and P160=1 or 2 or 3 and P161=1 or 2) or P104 = 3 |  |  |  |  | 100000
0x13 | 19 | A0019 | P118 Air intake duct pressure setpoint 1 | Decimal | R/W | Pa | 20 | 1500 | 1 | 1 | 0.1 | P104 = 2 |  |  |  |  | 200
0x14 | 20 | A0020 | P119 Air intake duct pressure setpoint 2 | Decimal | R/W | Pa | 20 | 1500 | 1 | 1 | 0.1 | P104 = 1 and P160 = 1 or 2 or 3 and P161 = 1 or 2 |  |  |  |  | 100
0x15 | 21 | A0021 | P128 Air extraction fan flow rate setpoint 1 | Decimal | R/W | m3/h | P111 | P110 | 10 | 0.1 | 0.01 | (P10 = 2 or 3) and (P104 = 1 or 3) |  |  |  |  | 100000
0x16 | 22 | A0022 | P129 Air extraction fan flow rate setpoint 2 | Decimal | R/W | m3/h | P111 | P110 | 10 | 0.1 | 0.01 | (P10 = 2 or 3) and ((P104 = 1 and P160 = 1 or 2 or 3 and P161 = 1 or 2) or P104 = 3) |  |  |  |  | 100000
0x17 | 23 | A0023 | P170 Temperature setpoint 1 in cooling mode | Decimal | R/W | °C | 0 | 50 | 0.1 | 10 | 1 | (P28=1 or 2 or 4) or (P29=1 or 5) or (P30=1 or 4) or (P36=1 or 3 or 2 or 4) or P150=1 | V04.00 |  |  |  | 25
0x18 | 24 | A0024 | P171 Temperature setpoint 2 in cooling mode | Decimal | R/W | °C | 0 | 50 | 0.1 | 10 | 1 | ((P28=1 or 2 or 4) or (P29=1 or 5) or (P30=1 or 4) or (P36=1 or 3 or 2 or 4) or P150=1) and (P160=1 or 2 or 3 and P161=0 or 2) | V04.00 |  |  |  | 30
0x19 | 25 | A0025 | P180 Temperature setpoint 1 in heating mode | Decimal | R/W | °C | 0 | 50 | 0.1 | 10 | 1 | (P28= 3 or 4) or (P29=2 or 3 or 5) or (P30=2 or 4) or (P32 ≠ 0) or (P34=1 or 2) or (P36=1 or 2 or 3) | V04.00 |  |  |  | 20
0x1A | 26 | A0026 | P181 Temperature setpoint 2 in heating mode | Decimal | R/W | °C | 0 | 50 | 0.1 | 10 | 1 | (P28=3 or 4) or (P29=2 or 3 or 5) or (P30=2 or 4) or (P32 ≠ 0) or (P34= 1 or 2) or (P36= 1 or 2 or 3) and (P160=1 or 2 or 3 and P161=0 or 2) | V04.00 |  |  |  | 15
0x1B | 27 | A0027 | P190 Humidity setpoint during dehumidification | Decimal | R/W | % | 10 | 90 | 1 | 1 | 0.1 | P38 = 1 |  |  |  |  | 50
0x1C | 28 | A0028 | P194 Humidity setpoint during humidification | Decimal | R/W | % | 0 | 90 | 1 | 1 | 0.1 | P39 = 1 |  |  |  |  | 50
0x1D | 29 | A0029 | P210 Control setpoint in night cooling mode | Decimal | R/W | °C | 0 | 30 | 0.1 | 10 | 1 | P151 = 1 |  |  |  |  | 17
0x1E | 30 | A0030 | P216 Air quality setpoint | Decimal | R/W | ppm | 0 | 2000 | 1 | 1 | 0.1 | P152 = 1 |  |  |  |  | 800
0x1F | 31 | A0031 | P228 Frost protection temperature setpoint | Decimal | R/W | °C | 0 | 30 | 0.1 | 10 | 1 | P154 = 1 or 2 |  |  |  |  | 17
0x20 | 32 | A0032 | P292 Air extraction duct pressure setpoint 1 | Décimal | R/W | Pa | 20 | 1500 | 1 | 1 | 0.1 | P105 = 2 |  |  |  |  | 200
0x21 | 33 | A0033 | P293 Air extraction duct pressure setpoint 2 | Décimal | R/W | Pa | 20 | 1500 | 1 | 1 | 0.1 | P105 = 1 et P160 = 1 ou 2 ou 3 et P161 = 1 ou 2 |  |  |  |  | 100
0x22 | 34 | A0034
0x23 | 35 | A0035
0x24 | 36 | A0036
0x25 | 37 | A0037
0x26 | 38 | A0038
0x27 | 39 | A0039
0x28 | 40 | A0040 | P300 Air intake flow rate calculated setpoint | Decimal | R | m3/h | 0 | 150000 | 10 | 0.1 | 0.01 | P104 = 1 or 3
0x29 | 41 | A0041 | P301 Air intake fan flow rate | Decimal | R | m3/h | 0 | 320000 | 10 | 0.1 | 0.01 | (P02 = 2) and (P04 =1 or 2 or 3)) or (P02 = 3)
0x2A | 42 | A0042 | P302 Air intake fan differential pressure | Decimal | R | Pa | 0 | 5000 | 1 | 1 | 0.1 | (P02 = 2) and (P04 =1 or 2 or 3)) or (P02 = 3)
0x2B | 43 | A0043
0x2C | 44 | A0044 | P304 Duct intake pressure calculated setpoint | Decimal | R | Pa | 0 | 5000 | 1 | 1 | 0.1 | P104 = 2
0x2D | 45 | A0045 | P305 Duct intake pressure | Decimal | R | Pa | 0 | 5000 | 1 | 1 | 0.1 | P104 = 2
0x2E | 46 | A0046 | P306 Air extraction flow rate calculated setpoint | Decimal | R | m3/h | 0 | 150000 | 10 | 0.1 | 0.01 | (P10 = 2 or 3) and ((P104 = 1 or 3) or (P104 = 2 and P105 = 1))
0x2F | 47 | A0047 | P307 Air extraction fan flow rate | Decimal | R | m3/h | 0 | 320000 | 10 | 0.1 | 0.01 | (P10 = 2 and P12 =1 or 2 or 3) or P10 = 3
0x30 | 48 | A0048 | P308 Air extraction fan differential pressure | Decimal | R | Pa | 0 | 5000 | 1 | 1 | 0.1 | (P10 = 2 and P12 =1 or 2 or 3) or P10 = 3
0x31 | 49 | A0049
0x32 | 50 | A0050 | P310 Air intake filter 1 differential pressure | Decimal | R | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | 0.1
0x33 | 51 | A0051 | P311 Air intake filter 2 differential pressure | Decimal | R | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | 0.1 | P20 >= 2
0x34 | 52 | A0052 | P312 Air intake filter 3 differential pressure | Decimal | R | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | 0.1 | P20 >= 3
0x35 | 53 | A0053 | [8 empty] | 0
0x36 | 54 | A0054 | P314 Air extraction filter 1 differential pressure | Decimal | R | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | 0.1 | P21 >= 1
0x37 | 55 | A0055 | P315 Air extraction filter 2 differential pressure | Decimal | R | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | 0.1 | P21 >= 2
0x38 | 56 | A0056 | P316 Air extraction differential pressure | Decimal | R | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | 0.1 | P22 = 1
0x39 | 57 | A0057
0x3A | 58 | A0058 | P318 Duct extraction pressure calculated setpoint | Décimal | R | Pa | 0 | 5000 | 1 | 1 | 0.1 | P105 = 2 | V06.00
0x3B | 59 | A0059 | P319 Duct extraction pressure | Décimal | R | Pa | 0 | 5000 | 1 | 1 | 0.1 | P105 = 2 | V06.00
0x3C | 60 | A0060 | P320 Cooling calculated setpoint | Decimal | R | °C | 0 | 50 | 0.1 | 10 | 1 | (P28=1 or 2 or 4) or (P29=1 or 5) or (P30=1 or 4) or (P36=1 or 3 or 2 or 4) or (P150 = 1) | V04.00
0x3D | 61 | A0061 | P321 Heating calculated setpoint | Decimal | R | °C | 0 | 50 | 0.1 | 10 | 1 | (P28 = 3 or 4) or (P29= 2 or 3 or 5) or (P30=2 or 4) or (P32≠0) or (P34=1 or 2) or (P36=1 or 2 or 3) | V04.00
0x3E | 62 | A0062 | P322 Supply air temperature | Decimal | R | °C | -99 | 99.9 | 0.1 | 10 | 1
0x3F | 63 | A0063 | P323 Fresh air temperature | Decimal | R | °C | -99 | 99.9 | 0.1 | 10 | 1 | (P150 = 1) or (P151 = 1) or (P36 = 1 or 2 or 3 or 4 or 5) or sonde air neuf présente
0x40 | 64 | A0064 | P324 Return air temperature | Decimal | R | °C | -99 | 99.9 | 0.1 | 10 | 1 | (P154 = 1) or ((P36 = 1 or 2 or 3 or 4 or 5) and (P154 = 0))
0x41 | 65 | A0065 | P325 Return air humidity | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P154 = 1 and (P38 = 1 or P39 = 1 )
0x42 | 66 | A0066 | P326 Room temperature | Decimal | R | °C | -99 | 99.9 | 0.1 | 10 | 1 | P154 = 2
0x43 | 67 | A0067 | P327 Room humidity | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | (P154 = 2) and ((P38 = 1) or (P39 = 1))
0x44 | 68 | A0068 | P328 Mixed coil network temperature | Decimal | R | °C | -99 | 99.9 | 0.1 | 10 | 1 | (P28=4 or P29=5 or P30=4) and P162 = 2 | V04.00
0x45 | 69 | A0069 | P422 Change over state | Decimal | R | 0 : heat 1 : cold 2 : undefined | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | P28=4 or P29=5 or P30=4 | V04.00
0x46 | 70 | A0070 | P329 Heat recovery unit P∆ | Decimal | R | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | 0.1 | P37 = 1
0x47 | 71 | A0071 | P331 CO2 air quality | Decimal | R | ppm | 0 | 2000 | 1 | 1 | 0.1 | P152 = 1
0x48 | 72 | A0072 | P332 External signal voltage | Decimal | R | V | 0 | 10 | 0.1 | 10 | 1 | P104 = 3 | V02.00
0x49 | 73 | A0073 | P334 Heat exchanger outlet temperature, supply side | Decimal | R | °C | -30 | 70 | 0.1 | 10 | 1 | P42=1 | V05.00
0x4A | 74 | A0074 | P335 Heat exchanger input temperature, extrac side | Decimal | R | °C | -30 | 70 | 0.1 | 10 | 1 | P42=1 and (P40= 1 or 2) | V05.00
0x4B | 75 | A0075 | P382 Calculated air quality demand | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 10 | 1 | P152 = 1
0x4C | 76 | A0076 | P394 Calculated cooling demand | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 10 | 1 | (P28=1 or 2 or 4) or (P29=1 or 5) or (P30=1 or 4) or (P36 = 1 or 3 or 2 or 4) or (P150=1) | V04.00
0x4D | 77 | A0077 | P395 Calculated heating demand | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 10 | 1 | (P28=3 or 4) or (P29=2 or 3 or 5) or (P30=2 or 4) or (P32≠0) or (P34 = 1 or 2) or (P36=1 or 2 or 3) | V04.00
0x4E | 78 | A0078 | P396 Calculated dehumidification demand | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 10 | 1 | P38 = 1
0x4F | 79 | A0079 | P397 Calculated humidification demand | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 10 | 1 | P39 = 1
0x50 | 80 | A0080
0x51 | 81 | A0081
0x52 | 82 | A0082
0x53 | 83 | A0083
0x54 | 84 | A0084
0x55 | 85 | A0085 | P374 Air intake fan percentage | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P02 = 2 or 3
0x56 | 86 | A0086 | P378 Air extraction fan percentage | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P10 = 2 or 3
0x57 | 87 | A0087 | P386 Fresh air percentage | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P27 = 1
0x58 | 88 | A0088 | P400 Coil 1 Cooling | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P28 = 1 or 4
0x59 | 89 | A0089 | P401 Coil 1 Heating | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P28 = 3 or 4
0x5A | 90 | A0090 | P404 Coil 2 Cooling | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P29=1 or P29=5 or (P29=4 and P35 = 1 or 3) | V03.00 V04.00
0x5B | 91 | A0091 | P405 Coil 2 Heating | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P29=2 or P29=5 or (P29=4 and P35=2 or 3) | V03.00 V04.00
0x5C | 92 | A0092 | P406 Coil 2 Post-heating | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P29=3
0x5D | 93 | A0093 | P408 Coil 3 Cooling | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P30=1 or P30=4 or (P30=3 and P35=1 or 3) | V03.00 V04.00
0x5E | 94 | A0094 | P409 Coil 3 Post-heating | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P30 = 2
0x5F | 95 | A0095 | P412 Electric heater percentage | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P32 = 5 or 6 or 7 or 8
0x60 | 96 | A0096 | P402 Coil 1 Preheating | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P28 = 2
0x61 | 97 | A0097 | P407 Coil 3 Heating | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P30=4 or (P30=3 and P35=2 or 3) | V03.00 V04.00
0x62 | 98 | A0098 |  | Decimal | R
0x63 | 99 | A0099 | P452 Heat recovery unit speed percentage | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P36 = 3
0x64 | 100 | A0100
0x65 | 101 | A0101 | P460 Steam humidifier | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P39 = 1
0x66 | 102 | A0102 | Coil 1 output | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1
0x67 | 103 | A0103 | Coil 2 output | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1
0x68 | 104 | A0104 | Coil 3 output | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1
0x69 | 105 | A0105 | P468 Heat recovery instantaneous efficiency | Décimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | P42 = 1 | V05.00
0x6A | 106 | A0106 | P491 State requested by the weekly programming | Decimal | R | 0: Off 1: Frost protection 2 : Night cooling 3 : Stp 2 on 4 : Stp 1 on | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.1
0x6B | 107 | A0107 | P493 State requested by the annual programming | Decimal | R | 0: Off 1: Frost protection 3 : Stp 2 on 4 : Stp 1 on 11 : Weekly prog. 1 12 : Weekly prog. 2 13 : Weekly prog. 3 14 : Weekly prog. 4 15 : Weekly prog. 5 16 : Weekly prog. 6 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0.1
0x6C | 108 | A0108
0x6D | 109 | A0109
0x6E | 110 | A0110 | Summary of On/Off outputs 01 Bit 0: mixing damper opening cmd Bit 1: mixing damper closing cmd Bit 2: isolation damper cmd Bit 3: air intake fan cmd Bit 4: air extraction fan cmd Bit 5: stage 1 elec heater cmd Bit 6: stage 2 elec heater cmd Bit 7: stage 3 elec heater cmd Bit 8: stage 4 elec heater cmd Bit 9: Bit 10: Bit 11: Bit 12: Bit 13: Bit 14: DX unit cmd Bit 15: DX unit heat/Cool cmd | Decimal | R |  |  |  | 1 | 1 | 0.1
0x6F | 111 | A0111 | Summary of On/Off outputs 02 Bit 0: heat recovery unit cmd Bit 1: heat recovery unit bypass opening cmd Bit 2: heat recovery unit bypass closing cmd Bit 3: glycol/water mix pump cmd Bit 4: trickle type humidifier cmd Bit 5: trickle type humidifier drain cmd Bit 6 : DX unit authorisation cmd Bit 7 - 15: reserved | Decimal | R |  |  |  | 1 | 1 | 0.1
0x70 | 112 | A0112
0x71 | 113 | A0113 | Fault 01 Bit 0: power cut Bit 1: fire protection Bit 2: isolation damper Bit 3: frost protection Bit 4: intake door Bit 5: air intake fan motor Bit 6: intake variable drive Bit 7: intake FMA1 EC motor Bit 8: intake FMA2 EC motor Bit 9: intake FMA3 EC motor Bit 10: intake FMA4 EC motor Bit 11: intake FMA5 EC motor Bit 12: intake FMA6 EC motor Bit 13: intake FMA7 EC motor Bit 14: intake FMA8 EC motor Bit 15: extraction door | Decimal | R |  | 0 | 65535 | 1 | 1 | 0.1
0x72 | 114 | A0114 | Faults 02 Bit 0: air extraction fan motor Bit 1: extraction variable drive Bit 2: extraction FMA1 EC motor Bit 3: extraction FMA2 EC motor Bit 4: extraction FMA3 EC motor Bit 5: extraction FMA4 EC motor Bit 6: extraction FMA5 EC motor Bit 7: extraction FMA6 EC motor Bit 8: extraction FMA7 EC motor Bit 9: extraction FMA8 EC motor Bit 10: reserved Bit 11: intake air flow low limit Bit 12: extraction air flow low limit Bit 13: intake air flow Bit 14: extraction air flow Bit 15: intake 1 filter clogged | Decimal | R |  | 0 | 65535 | 1 | 1 | 0.1
0x73 | 115 | A0115 | Faults 03 Bit 0: intake 1 filter blocked Bit 1: intake 2 filter clogged Bit 2: intake 2 filter blocked Bit 3: intake 3 filter clogged Bit 4: intake 3 filter blocked Bit 5: extraction 1 filter clogged Bit 6: extraction 1 filter blocked Bit 7: extraction 2 filter clogged Bit 8: extraction 2 filter blocked Bit 9: reserved Bit 10: rotary heat exchanger Bit 11: heat recovery unit clogged Bit 12: recov. in frosting phase Bit 13: glycol/water mix heat recovery unit Bit 14: humidifier Bit 15: electric heater automatic safety thermostat | Decimal | R |  | 0 | 65535 | 1 | 1 | 0.1
0x74 | 116 | A0116 | Faults 04 Bit 0: electric heater man. saf. therm Bit 1: Loss of electric heater extension board com Bit 2: DX unit Bit 3 : fresh air temp sensor Bit 4 : supply temp sensor Bit 5 : return temp sensor Bit 6 : room air temp sensor Bit 7 : mixed coil network temp sensor Bit 8: duct pressure too low Bit 9: duct pressure too high Bit 10: supply air temp too low Bit 11: supply air temp too high Bit 12: return air temp too low Bit 13: return air temp too high Bit 14: room air temp too low Bit 15: room air temp too high | Decimal | R |  | 0 | 65535 | 1 | 1 | 0.1
0x75 | 117 | A0117 | Faults 05 Bit 0: humidity too low Bit 1: humidity too high Bit 2: air quality CO2 too high Bit 3: reserved Bit 4: loss of intake var. com Bit 5: Loss of intake FMA1 com Bit 6: Loss of intake FMA2 com Bit 7: Loss of intake FMA3 com Bit 8: Loss of intake FMA4 com Bit 9: Loss of intake FMA5 com Bit 10: Loss of intake FMA6 com Bit 11: Loss of intake FMA7 com Bit 12: loss of intake FMA8 com Bit 13: reserved Bit 14: Loss of extract. var. com Bit 15: Loss of extract. FMA1 com | Decimal | R |  | 0 | 65535 | 1 | 1 | 0.1
0x76 | 118 | A0118 | Faults 06 Bit 0: Loss of extract. FMA2 com Bit 1: Loss of extract. FMA3 com Bit 2: Loss of extract. FMA4 com Bit 3: Loss of extract. FMA5 com Bit 4: Loss of extract. FMA6 com Bit 5: Loss of extract. FMA7 com Bit 6: Loss of extract. FMA8 com Bit 7: reserved Bit 8 : Perte de com sonde temp. sortie récupérateur coté introduction Bit 9 : Perte de com sonde temp. entrée récupérateur coté extraction Bit 10 : Sonde temp. sortie récupérateur coté introduction Bit 11 : Sonde temp. entrée récupérateur coté extraction Bit 12: reserved Bit 13: reserved Bit 14: reserved Bit 15: reserved | Decimal | R |  | 0 | 65535 | 1 | 1 | 0.1
0x77 | 119 | A0119
0x78 | 120 | A0120 | Fault Level 01 Bit 0 : FMA EC motor 2 to 8 (P600) Bit 1 : FMA EC 2 to 8 communication (P601) Bit 2 : Supply filter 1 fouled (P602) Bit 3 : Extrac fiter 1 fouled (P606) Bit 4 : Electric heater manuel thermostat (P609) Bit 5 : Supply air temperature too low (P620) Bit 6 : Supply air temperature too high (P621) Bit 7 : Return air temperature too low (P622) Bit 8 : Return air temperature too high (P623) Bit 9 : Room temperature too low (P624) Bit 10 : Room temperature too high (P625) Bit 11 : Duct pressure too low (P628) Bit 12 : Duct pressure too high (P629) Bit 13 : Loss of communication (P632) Bit 14 : Unused Bit 15 : Unused | Decimal | R |  | 0 | 65535 | 1 | 1 | 0.1
0x79 | 121 | A0121 | Fault Level 02 Bit 0 : Supply filter 2 fouled (P603) Bit 1 : Supply filter 3 fouled (P604) Bit 2 : Extract filter 2 fouled (P607) Bit 3 : Electric heater auto thermostat (P608) Bit 4 : Humidifier (P612) Bit 5 : DX unit (P613) Bit 6 : Heat recover unit fouled (P614) Bit 7 : Rotary heat (P615) Bit 8 : Heat recover unit in frost phase (P616) Bit 9 : Water heat exchanger glycol/water mix (P617) Bit 10 : Humidity too low (P626) Bit 11 : Humidity too high (P627) Bit 12 : Electric heater extension loss of communication(P630) Bit 13 : Reserved Bit 14 : Reserved Bit 15 : Unused | Decimal | R |  | 0 | 65535 | 1 | 1 | 0.1
0x7A | 122 | A0122 | Niveaux défauts 03 Bit 0 : Return air temperature sensor (P641) Bit 1 : Supply air temperature sensor (P642) Bit 2 : fresh air temperature sensor (P643) Bit 3 : Mixed coil network temperature sensor (P644) Bit 4 : Unused Bit 5 : Unused Bit 6 : Unused Bit 7 : Unused Bit 8 : Unused Bit 9 : Unused Bit 10 : Unused Bit 11 : Unused Bit 12 : Unused Bit 13 : Unused Bit 14 : Unused Bit 15 : Unused | Decimal | R |  | 0 | 65535 | 1 | 1 | 0.1
0x7B | 123 | A0123
0x7C | 124 | A0124
0x7D | 125 | A0125 | P373 Air intake fan operating-hour meter, thousands | Decimal | R | Hour | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1
0x7E | 126 | A0126 | P373 Air intake fan operating-hour meter, units | Decimal | R | Hour | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1
0x7F | 127 | A0127 | P377 Air extraction fan operating-hour meter, thousands | Decimal | R | Hour | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P10 = 1 or 2 or 3
0x80 | 128 | A0128 | P377 Air extraction fan operating-hour meter, units | Decimal | R | Hour | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P10 = 1 or 2 or 3
0x81 | 129 | A0129 | P411 Stage 1 electric heater operating-hour meter, thousands | Decimal | R | Hour | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P32 = 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8
0x82 | 130 | A0130 | P411 Stage 1 electric heater operating-hour meter, units | Decimal | R | Hour | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P32 = 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8
0x83 | 131 | A0131 | P415 Stage 2 electric heater operating-hour meter, thousands | Decimal | R | Hour | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P32 = 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8
0x84 | 132 | A0132 | P415 Stage 2 electric heater operating-hour meter, units | Decimal | R | Hour | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P32 = 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8
0x85 | 133 | A0133 | P417 Stage 3 electric heater operating-hour meter, thousands | Decimal | R | Hour | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P32 = 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8
0x86 | 134 | A0134 | P417 Stage 3 electric heater operating-hour meter, units | Decimal | R | Hour | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P32 = 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8
0x87 | 135 | A0135 | P419 Stage 4 electric heater operating-hour meter, thousands | Decimal | R | Hour | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P32 = 4 or 5 or 6 or 7 or 8
0x88 | 136 | A0136 | P419 Stage 4 electric heater operating-hour meter, units | Decimal | R | Hour | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P32 = 4 or 5 or 6 or 7 or 8
0x89 | 137 | A0137 |  | Decimal | R
0x8A | 138 | A0138 |  | Decimal | R
0x8B | 139 | A0139 | P441 DX unit operating-hour meter, thousands | Décimal | R | Heure | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P28 = 5 or P29 = 4 or P30 = 3 | V03.00
0x8C | 140 | A0140 | P441 DX unit operating-hour meter, units | Décimal | R | Heure | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P28 = 5 or P29 = 4 or P30 = 3 | V03.00
0x8D | 141 | A0141 |  | Decimal | R
0x8E | 142 | A0142 |  | Decimal | R
0x8F | 143 | A0143 | P451 Heat recovery unit operating-hour meter, thousands | Decimal | R | Hour | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P36 = 2 or 3 or 5
0x90 | 144 | A0144 | P451 Heat recovery unit operating-hour meter, units | Decimal | R | Hour | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P36 = 2 or 3 or 5
0x91 | 145 | A0145 | P459 Glycol/water mix heat recovery unit pump operating-hour meter, thousands | Decimal | R | Hour | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P36 = 4
0x92 | 146 | A0146 | P459 Glycol/water mix heat recovery unit pump operating-hour meter, units | Decimal | R | Hour | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P36 = 4
0x93 | 147 | A0147 | P461 Steam humidifier operating-hour meter, thousands | Decimal | R | Hour | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P39 = 1
0x94 | 148 | A0148 | P461 Steam humidifier operating-hour meter, units | Decimal | R | Hour | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P39 = 1
0x95 | 149 | A0149 | P465 Evaporative humidifier operating-hour meter, thousands | Decimal | R | Hour | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P40 = 1
0x96 | 150 | A0150 | P465 Evaporative humidifier operating-hour meter, units | Decimal | R | Hour | 0 | 999 | 1 | 1 | 0.1 | P40 = 1
0x9B | 155 | A0155 | P551 AHU software version, version | Decimal | R |  | 0 | 99 | 1 | 1 | 0.1
0x9C | 156 | A0156 | P551 AHU software version, suffix | Decimal | R |  | 0 | 99 | 1 | 1 | 0.1
0x9D | 157 | A0157 | P552 AHU BIOS version, version | Decimal | R |  | 0 | 99 | 1 | 1 | 0.1
0x9E | 158 | A0158 | P552 AHU BIOS version, suffix | Decimal | R |  | 0 | 99 | 1 | 1 | 0.1
0x9F | 159 | A0159 | P553 AHU Boot version, version | Decimal | R |  | 0 | 99 | 1 | 1 | 0.1
0xA0 | 160 | A0160 | P553 AHU Boot version, suffix | Decimal | R |  | 0 | 99 | 1 | 1 | 0.1
0xA1 | 161 | A0161 | P554 Electric heater expansion software version, version | Decimal | R |  | 0 | 99999 | 1 | 1 | 0.1
0xA2 | 162 | A0162 | P554 Electric heater expansion software version, suffix | Decimal | R |  | 0 | 99 | 1 | 1 | 0.1
0xA3 | 163 | A0163 |  | Decimal | R
0xA4 | 164 | A0164 |  | Decimal | R
2 - Table of information contained in the client access bits
Modbus Register number |  | BACNET object name | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Value |  |  |  |  | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Sub-category | Board initialisation value
hexadecimal | decimal | [5 empty] | Min. | Max. | No adjustment | Modbus Scale | BACNET scale
Registers accessible in read-only mode (functions 1 or 2) and in write mode (function 15)
0x1 | 1 | D0001 | On/off request | Boolean | R/W | 0 : off 1 : on | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x2 | 2 | D0002 | Setpoint1/setpoint2 request | Boolean | R/W | 0 : setpoint 1 1 : setpoint 2 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P160 = 1 or 2 or 3
0x3 | 3 | D0003 | Frost protection request | Boolean | R/W | 0 : off 1 : on | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P154 = 2
0x4 | 4 | D0004 | Night cooling request | Boolean | R/W | 0 : off 1 : on | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P151 = 1
0x5 | 5 | D0005 | Ventilation only request | Boolean | R/W | 0 : off 1 : on | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x6 | 6 | D0006 | Heating coil selection | Boolean | R/W | 0 : electric heater 1 : hot water coil | 0 | 1 | 1 | --- | --- | (P28=3 or 4 or P29=2 or 3 or 5 or P30=2 or 4) and P32 = 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 | V04.00
0x7 | 7 | D0007 | Load shedding request | Boolean | R/W | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P32 = 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 and P159 = 0
0x8 | 8 | D0008 | Change over selection request | Boolean | R/W | 0 : heat 1 : cold | 0 | 1 | --- | --- | --- | P28=4 or P29=5 or P30=4 | V04.00
0xA | 10 | D0010 | P340 Remote control | Boolean | R | 0 : F (closed) 1 : 0 (open) | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xB | 11 | D0011 | P341 Setpoint 1 / Setpoint 2 | Boolean | R | 0 : F (closed) 1 : 0 (open) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P160 = 2 or 3
0xC | 12 | D0012 | P342 Fire | Boolean | R | 0 : F (closed) 1 : 0 (open) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P24 = 1
0xD | 13 | D0013 | P343 Antifreeze thermostat | Boolean | R | 0 : F (closed) 1 : 0 (open) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P25 = 1
0xE | 14 | D0014 | P344 Isolation damper end of travel | Boolean | R | 0 : F (closed) 1 : 0 (open) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P26 = 1
0xF | 15 | D0015 | P346 Air intake fan control | Boolean | R | 0 : F (closed) 1 : 0 (open) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P02 = 1
0x10 | 16 | D0016 | P347 Intake FMA access door contact | Boolean | R | 0 : F (closed) 1 : 0 (open) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | (P02 = 2 or 3) and P06 = 1
0x11 | 17 | D0017 | P348 Extraction fan control | Boolean | R | 0 : F (closed) 1 : 0 (open) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P10 = 1 or 2 or 3
0x12 | 18 | D0018 | P349 Extraction FMA access door contact | Boolean | R | 0 : F (closed) 1 : 0 (open) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | (P10 = 1 or 2 or 3) and P14 = 1
0x13 | 19 | D0019 | P350 DX unit control | Booléen | R | 0 : F (closed) 1 : 0 (open) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P28 = 5 or P29 = 4 or P30 = 3 | V03,00
0x14 | 20 | D0020 | P351 Heat recovery unit control | Boolean | R | 0 : F (closed) 1 : 0 (open) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P36 = 2 or 3 or 4
0x15 | 21 | D0021 | P352 Humidifier control | Boolean | R | 0 : F (closed) 1 : 0 (open) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P39 = 1
0x16 | 22 | D0022 | P354 Load shedding | Boolean | R | 0 : F (closed) 1 : 0 (open) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P32 = 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8
0x17 | 23 | D0023 | P355 Heating coil selection (water/heater) | Boolean | R | 0 : F (closed) 1 : 0 (open) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | (P28 = 3 or 4 or P29=2 or 3 or 5 or P30=2 or 4) and (P32 = 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8) | V04.00
0x18 | 24 | D0024 | P356 Electric heater manual safety thermostat | Boolean | R | 0 : F (closed) 1 : 0 (open) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P32 = 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8
0x19 | 25 | D0025 | P357 Electric heater auto safety thermostat | Boolean | R | 0 : F (closed) 1 : 0 (open) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P32 = 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8
0x1A | 26 | D0026 | P353 DX unit defrost | Booléen | R | 0 : F (fermé) 1 : 0 (ouvert) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P28 = 5 or P29 = 4 or P30 = 3 | V03,00
0x1B | 27 | D0027
0x1C | 28 | D0028
0x1D | 29 | D0029
0x1E | 30 | D0030 | P345 Mixed coil changeover thermostat | Boolean | R | 0 : F (closed) 1 : 0 (open) | 0 | 1 | 1 | --- | --- | (P28=4 or P29=5 or P30=4) and P162 = 1 | V04.00
0x1F | 31 | D0031 | P384 Fresh air rate increase | Boolean | R | 0 : off 1 : on | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P27 = 1
0x20 | 32 | D0032 | P385 Fresh air rate decrease | Boolean | R | 0 : off 1 : on | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P27 = 1
0x21 | 33 | D0033
0x22 | 34 | D0034 | P392 Setpoint 1 / Setpoint 2 state | Boolean | R | 0 : setpoint 1 1 : setpoint 2 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P160 = 1 or 2 or 3
0x23 | 35 | D0035 | P398 Cooling block | Boolean | R | 0 : off 1 : on | 0 | 1 | 1 | --- | --- | (P28=1 or 2 or 4) or (P29=1 or 5) or (P30=1 or 4) or (P36=1 or 3 or 2 or 4) or (P150 = 1) and (P28=3 or 4) or (P29=2 or 3 or 5) or (P30=2 or4) or (P32≠0) or (P34=1 or 2) or (P36=1 or 2 or 3) | V03.00 V04.00
0x24 | 36 | D0036 | P399 Heating block | Boolean | R | 0 : off 1 : on | 0 | 1 | 1 | --- | --- | (P28=1 or 2 or 4) or (P29=1 or 5) or (P30=1 or 4) or (P36=1 or 2 or 3 or 4) or (P150 = 1) and (P28=3 or 4) or (P29=2 or 3 or 4) or (P30=2 or 4) or (P32≠0) or (P34=1 or 2) or (P36=1 or 2 or 3) | V03.00 V04.00
0x25 | 37 | D0037 | P420 Load shedding state | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P32 = 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8
0x26 | 38 | D0038 | P421 Heating coil selection state | Boolean | R | 1 : hot water coil 0 : electric heater | 0 | 1 | 1 | --- | --- | (P28=3 or 4 ou P29=2 ou 3 ou 5 ou P30=2 ou 4) and P32 = 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 | V04.00
0x27 | 39 | D0039 | Free cooling state | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P150=1
0x28 | 40 | D0040 | Change over in heat selection state | Boolean | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P28=4 or P29=5 ou P30=4 | V04.00
0x29 | 41 | D0041 | Change over in cold selection state | Boolean | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P28=4 or P29=5 ou P30=4 | V04.00
0x2A | 42 | D0042 | P370 Isolation damper | Boolean | R | 0 : off 1 : on | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P26 = 1
0x2B | 43 | D0043 | P372 Air intake fan | Boolean | R | 0 : off 1 : on | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x2C | 44 | D0044 | P376 Air extraction fan | Boolean | R | 0 : off 1 : on | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P10 = 1 or 2 or 3
0x2D | 45 | D0045 | P410 Stage 1 electric heater | Boolean | R | 0 : off 1 : on | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P32 = 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8
0x2E | 46 | D0046 | P414 Stage 2 electric heater | Boolean | R | 0 : off 1 : on | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P32 = 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8
0x2F | 47 | D0047 | P416 Stage 3 electric heater | Boolean | R | 0 : off 1 : on | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P32 = 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8
0x30 | 48 | D0048 | P418 Stage 4 electric heater | Boolean | R | 0 : off 1 : on | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P32 = 4 or 5 or 6 or 7 or 8
0x31 | 49 | D0049
0x32 | 50 | D0050
0x33 | 51 | D0051
0x34 | 52 | D0052 | P442 Authorisation DX unit | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P28 = 5 or P29 = 4 or P30 = 3 | V03,00
0x35 | 53 | D0053 | P446 DX unit defrost status | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | --- | (P28 = 5 or P29 = 4 or P30 = 3) and P35 = 2 or 3 | V03,00
0x36 | 54 | D0054 | P440 DX unit | Booléen | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P28 = 5 or P29 = 4 or P30 = 3 | V03,00
0x37 | 55 | D0055 | P447 Heat/Cool DX unit | Booléen | R | 0 : arrêt 1 : marche | 0 | 1 | 1 | --- | --- | (P28 = 5 or P29 = 4 or P30 = 3) and P35 = 3 | V03,00
0x38 | 56 | D0056 | P450 Heat recovery unit | Boolean | R | 0 : off 1 : on | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P36 = 2 or 3 or 5
0x39 | 57 | D0057 | P454 Heat recovery unit bypass opening | Boolean | R | 0 : off 1 : on | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P36 = 1
0x3A | 58 | D0058 | P455 Heat recovery unit bypass closing | Boolean | R | 0 : off 1 : on | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P36 = 1
0x3B | 59 | D0059 | P458 Glycol/water mix heat recovery unit pump | Boolean | R | 0 : off 1 : on | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P36 = 4
0x3C | 60 | D0060 | P464 Evaporative humidifier | Boolean | R | 0 : off 1 : on | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P39 = 2 or P40 = 1 or 2
0x3D | 61 | D0061 | P470 Maintenance faults summary | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x3E | 62 | D0062 | P471 Danger fault summary | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x3F | 63 | D0063 | Global fault summary | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x40 | 64 | D0064 | P466 Evaporative humidifier drain | Boolean | R | 0 : off 1 : on | 0 | 1 | 1 | --- | --- | P39 = 2 or P40 = 1 or 2
0x41 | 65 | D0065
0x42 | 66 | D0066
0x43 | 67 | D0067
0x44 | 68 | D0068
0x45 | 69 | D0069
0x46 | 70 | D0070 | P490 Weekly programming request | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x47 | 71 | D0071 | P492 Annual programming request | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x48 | 72 | D0072
0x49 | 73 | D0073
0x62 | 98 | D0098 | Existing cool température regulation | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x63 | 99 | D0099 | Existing heat température regulation | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x64 | 100 | D0100 | Powering down fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x65 | 101 | D0101 | Fire protection fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x66 | 102 | D0102 | Isolation damper fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x67 | 103 | D0103 | Frost protection fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x68 | 104 | D0104 | Intake door contact fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x69 | 105 | D0105 | Air intake fan motor fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x6A | 106 | D0106 | intake variable drive fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x6B | 107 | D0107 | Intake FMA1 EC motor fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x6C | 108 | D0108 | Intake FMA2 EC motor fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x6D | 109 | D0109 | Intake FMA3 EC motor fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x6E | 110 | D0110 | Intake FMA4 EC motor fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x6F | 111 | D0111 | Intake FMA5 EC motor fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x70 | 112 | D0112 | Intake FMA6 EC motor fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x71 | 113 | D0113 | Intake FMA7 EC motor fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x72 | 114 | D0114 | Intake FMA8 EC motor fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x73 | 115 | D0115 | Extraction door contact fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x74 | 116 | D0116 | Extraction fan motor fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x75 | 117 | D0117 | Extraction variable drive fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x76 | 118 | D0118 | Extraction FMA1 EC motor fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x77 | 119 | D0119 | Extraction FMA2 EC motor fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x78 | 120 | D0120 | Extraction FMA3 EC motor fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x79 | 121 | D0121 | Extraction FMA4 EC motor fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x7A | 122 | D0122 | Extraction FMA5 EC motor fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x7B | 123 | D0123 | Extraction FMA6 EC motor fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x7C | 124 | D0124 | Extraction FMA7 EC motor fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x7D | 125 | D0125 | Extraction FMA8 EC motor fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x7E | 126 | D0126
0x7F | 127 | D0127 | Intake air flow low limit fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x80 | 128 | D0128 | Extraction air flow low limit fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x81 | 129 | D0129 | Intake air flow fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x82 | 130 | D0130 | Extraction air flow fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x83 | 131 | D0131 | Air intake filter 1 fouled fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x84 | 132 | D0132 | Intake filter 1 blocked fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x85 | 133 | D0133 | Air intake filter 2 fouled fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x86 | 134 | D0134 | Intake filter 2 blocked fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x87 | 135 | D0135 | Air intake filter 3 fouled fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x88 | 136 | D0136 | Intake filter 3 blocked fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x89 | 137 | D0137 | Extraction filter 1 fouled fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x8A | 138 | D0138 | Extraction filter 1 blocked fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x8B | 139 | D0139 | Extraction filter 2 fouled fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x8C | 140 | D0140 | Extraction filter 2 blocked fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x8D | 141 | D0141
0x8E | 142 | D0142 | Rotary heat exchanger fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x8F | 143 | D0143 | Heat recovery unit fouled fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x90 | 144 | D0144 | Heat recovery unit in frosting phase fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x91 | 145 | D0145 | Glycol/water mix heat recovery unit fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x92 | 146 | D0146 | Humidifier fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x93 | 147 | D0147 | Electric heater automatic safety thermostat fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x94 | 148 | D0148 | Electric heater manual safety thermostat fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x95 | 149 | D0149 | Fault: loss of communication with the electric heater expansion board | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x96 | 150 | D0150 | DX unit fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x97 | 151 | D0151
0x98 | 152 | D0152
0x99 | 153 | D0153
0x9A | 154 | D0154 | Fault: duct extraction pressure too low | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x9B | 155 | D0155 | Fault: duct extraction pressure too high | Booléen | R | 0 : inactif 1 : actif | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x9C | 156 | D0156 | Fault: duct intake pressure too low | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x9D | 157 | D0157 | Fault: duct intake pressure too high | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x9E | 158 | D0158 | Fault: supply air temperature too low | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0x9F | 159 | D0159 | Fault: supply air temperature too high | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xA0 | 160 | D0160 | Fault: return temperature too low | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xA1 | 161 | D0161 | Fault: return temperature too high | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xA2 | 162 | D0162 | Fault: room temperature too low | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xA3 | 163 | D0163 | Fault: room temperature too high | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xA4 | 164 | D0164 | Low humidity fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xA5 | 165 | D0165 | High humidity fault | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xA6 | 166 | D0166 | High CO2 air quality information | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | --- |  | V04.00
0xA7 | 167 | D0167
0xA8 | 168 | D0168 | Fault: loss of communication with the intake inverter | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xA9 | 169 | D0169 | Fault: loss of communication with the intake FMA1 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xAA | 170 | D0170 | Fault: loss of communication with the intake FMA2 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xAB | 171 | D0171 | Fault: loss of communication with the intake FMA3 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xAC | 172 | D0172 | Fault: loss of communication with the intake FMA4 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xAD | 173 | D0173 | Fault: loss of communication with the intake FMA5 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xAE | 174 | D0174 | Fault: loss of communication with the intake FMA6 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xAF | 175 | D0175 | Fault: loss of communication with the intake FMA7 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xB0 | 176 | D0176 | Fault: loss of communication with the intake FMA8 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xB1 | 177 | D0177
0xB2 | 178 | D0178 | Fault: loss of communication with the extraction inverter | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xB3 | 179 | D0179 | Fault: loss of communication with the extraction FMA1 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xB4 | 180 | D0180 | Fault: loss of communication with the extraction FMA2 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xB5 | 181 | D0181 | Fault: loss of communication with the extraction FMA3 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xB6 | 182 | D0182 | Fault: loss of communication with the extraction FMA4 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xB7 | 183 | D0183 | Fault: loss of communication with the extraction FMA5 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xB8 | 184 | D0184 | Fault: loss of communication with the extraction FMA6 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xB9 | 185 | D0185 | Fault: loss of communication with the extraction FMA7 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xBA | 186 | D0186 | Fault: loss of communication with the extraction FMA8 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xBB | 187 | D0187
0xBC | 188 | D0188
0xBD | 189 | D0189
0xBE | 190 | D0190 | Fault: Loss of communication with the exchanger outside temperature sensor supply side | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | --- |  | V05.00
0xBF | 191 | D0191 | Fault: Loss of communication with the exchanger input temperature sensor extract side | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | --- |  | V05.00
0xC0 | 192 | D0192 | Fault: exchanger outside temperature sensor supply side | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | --- |  | V05.00
0xC1 | 193 | D0193 | Fault: exchanger input temperature sensor extract side | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | --- |  | V05.00
0xC2 | 194 | D0194 | Fault: fresh air temperature sensor | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xC3 | 195 | D0195 | Fault: supply air temperature sensor | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xC4 | 196 | D0196 | Fault: extract air temperature sensor | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xC5 | 197 | D0197 | Fault: room air temperature sensor | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xC6 | 198 | D0198 | Fault: mixed coil network temperature sensor | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xC7 | 199 | D0199
0xC8 | 200 | D0200 | Warning supply VFD | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xC9 | 201 | D0201 | Warning supply EC fan 1 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xCA | 202 | D0202 | Warning supply EC fan 2 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xCB | 203 | D0203 | Warning supply EC fan 3 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xCC | 204 | D0204 | Warning supply EC fan 4 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xCD | 205 | D0205 | Warning supply EC fan 5 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xCE | 206 | D0206 | Warning supply EC fan 6 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xCF | 207 | D0207 | Warning supply EC fan 7 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xD0 | 208 | D0208 | Warning supply EC fan 8 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xD1 | 209 | D0209
0xD2 | 210 | D0210 | Warning extraction VFD | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xD3 | 211 | D0211 | Warning extraction EC fan 1 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xD4 | 212 | D0212 | Warning extraction EC fan 2 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xD5 | 213 | D0213 | Warning extraction EC fan 3 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xD6 | 214 | D0214 | Warning extraction EC fan 4 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xD7 | 215 | D0215 | Warning extraction EC fan 5 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xD8 | 216 | D0216 | Warning extraction EC fan 6 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xD9 | 217 | D0217 | Warning extraction EC fan 7 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---
0xDA | 218 | D0218 | Warning extraction EC fan 8 | Boolean | R | 0 : inactive 1 : active | 0 | 1 | 1 | --- | ---