## Français
LISTE DES MODIFICATIONS
Indice |  | Date | Version logicielle |  | Description de la modification
00 |  | 2018-08-07 | V01.00 |  | Création
01 |  | 2019-04-08 | V02.00 |  | Ajout paramètre P332 Mise a jour table pour support nouvelle carte KNX
02 |  | 2019-10-02 | V03.00 |  | Ajout des informations concernant le groupe DX
03 |  | 2020-12-07 | V04.00 |  | Ajout de l'information Qualité d'air CO2 trop haut
DatapointTypeName | DatapointTypeCode | IN/OUT | Index | Type | DatapointName | Unité | Echelle
DPT_FlowRate_m3/h | 13.002 | IN / OUT | 17 | REG | P112 Consigne 1 de débit du ventilateur d'introduction | m3/h | 0.1
DPT_FlowRate_m3/h | 13.002 | IN / OUT | 18 | REG | P113 Consigne 2 de débit du ventilateur d'introduction | m3/h | 0.1
DPT_Value_Pres | 9.006 | IN / OUT | 19 | REG | P118 Consigne 1 de pression en gaine introduction | Pa | 1
DPT_Value_Pres | 9.006 | IN / OUT | 20 | REG | P119 Consigne 2 de pression en gaine introduction | Pa | 1
DPT_FlowRate_m3/h | 13.002 | IN / OUT | 21 | REG | P128 Consigne 1 de débit du ventilateur d'extraction | m3/h | 0.1
DPT_FlowRate_m3/h | 13.002 | IN / OUT | 22 | REG | P129 Consigne 2 de débit du ventilateur d'extraction | m3/h | 0.1
DPT_Value_Temp | 9.001 | IN / OUT | 23 | REG | P170 Consigne 1 température en froid | °C | 1
DPT_Value_Temp | 9.001 | IN / OUT | 24 | REG | P171 Consigne 2 température en froid | °C | 1
DPT_Value_Temp | 9.001 | IN / OUT | 25 | REG | P180 Consigne 1 température en chaud | °C | 1
DPT_Value_Temp | 9.001 | IN / OUT | 26 | REG | P181 Consigne 2 température en chaud | °C | 1
DPT_Value_Humidity | 9.007 | IN / OUT | 27 | REG | P190 Consigne hygrométrie en déshumidification | % | 1
DPT_Value_Humidity | 9.007 | IN / OUT | 28 | REG | P194 Consigne hygrométrie en humidification | % | 1
DPT_Value_AirQuality | 9.008 | IN / OUT | 30 | REG | P216 Consigne qualité d'air | ppm | 1
DPT_FlowRate_m3/h | 13.002 | OUT | 40 | REG | P300 Consigne calculé débit introduction | m3/h | 0.1
DPT_FlowRate_m3/h | 13.002 | OUT | 41 | REG | P301 Débit ventilateur d'introduction | m3/h | 0.1
DPT_Value_Pres | 9.006 | OUT | 42 | REG | P302 Pression différentiel ventilateur d'introduction | Pa | 1
DPT_Value_Pres | 9.006 | OUT | 44 | REG | P304 Consigne calculée pression gaine | Pa | 1
DPT_Value_Pres | 9.006 | OUT | 45 | REG | P305 Pression gaine | Pa | 1
DPT_FlowRate_m3/h | 13.002 | OUT | 46 | REG | P306 Consigne calculée débit extraction | m3/h | 0.1
DPT_FlowRate_m3/h | 13.002 | OUT | 47 | REG | P307 Débit ventilateur d'extraction | m3/h | 0.1
DPT_Value_Pres | 9.006 | OUT | 48 | REG | P308 Pression différentiel ventilateur d'extraction | Pa | 1
DPT_Value_Pres | 9.006 | OUT | 50 | REG | P310 Pression différentielle filtre introduction 1 | Pa | 1
DPT_Value_Pres | 9.006 | OUT | 51 | REG | P311 Pression différentielle filtre introduction 2 | Pa | 1
DPT_Value_Pres | 9.006 | OUT | 52 | REG | P312 Pression différentielle filtre introduction 3 | Pa | 1
DPT_Value_Pres | 9.006 | OUT | 54 | REG | P314 Pression différentielle filtre extraction 1 | Pa | 1
DPT_Value_Pres | 9.006 | OUT | 55 | REG | P315 Pression différentielle filtre extraction 2 | Pa | 1
DPT_Value_Pres | 9.006 | OUT | 56 | REG | P316 Pression différentiel extraction | Pa | 1
DPT_Value_Temp | 9.001 | OUT | 60 | REG | P320 Consigne calculée froid | °C | 1
DPT_Value_Temp | 9.001 | OUT | 61 | REG | P321 Consigne calculée chaud | °C | 1
DPT_Value_Temp | 9.001 | OUT | 62 | REG | P322 Température de soufflage | °C | 1
DPT_Value_Temp | 9.001 | OUT | 63 | REG | P323 Température air neuf | °C | 1
DPT_Value_Temp | 9.001 | OUT | 64 | REG | P324 Température de reprise | °C | 1
DPT_Value_Humidity | 9.007 | OUT | 65 | REG | P325 Humidité reprise | % | 1
DPT_Value_Temp | 9.001 | OUT | 66 | REG | P326 Température ambiante | °C | 1
DPT_Value_Humidity | 9.007 | OUT | 67 | REG | P327 Humidité ambiante | % | 1
DPT_Value_Temp | 9.001 | OUT | 68 | REG | P328 Température réseau batterie mixte | °C | 1
DPT_Value_Pres | 9.006 | OUT | 70 | REG | P329 ∆P récupérateur | Pa | 1
DPT_Value_AirQuality | 9.008 | OUT | 71 | REG | P331 Qualité d'air CO2 | ppm | 1
DPT_Value_Volt | 9.020 | OUT | 72 | REG | P332 Tension signal extrene | V | 0.001
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 76 | REG | P394 Demande calculée de froid | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 77 | REG | P395 Demande calculée de chaud | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 78 | REG | P396 Demande calculée de déshumidification | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 79 | REG | P397 Demande calculée d'humidification | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 85 | REG | P374 Pourcentage ventilateur introduction | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 86 | REG | P378 Pourcentage ventilateur extraction | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 87 | REG | P386 Pourcentage ouverture registre de mélange | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 102 | REG | Pourcentage sortie batterie 1 | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 103 | REG | Pourcentage sortie batterie 2 | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 104 | REG | Pourcentage sortie batterie 3 | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 95 | REG | P412 Pourcentage batterie électrique | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 96 | REG | P436 Pourcentage puissance demandée au bruleur | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 97 | REG | P437 Pourcentage puissance bruleur | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 99 | REG | P452 Pourcentage vitesse récupérateur | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 100 | REG | P456 Pourcentage ouverture bipasse récupérateur | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 101 | REG | P460 pourcentage humidificateur introduction | % | 1
DPT_PropDataType | 7.010 | OUT | 3 | REG | Etat unité 0 : Arrêt 1 : Arrêt sur défaut 2 : Marche 3 : Marche consigne 1 4 : Marche consigne 2 5 : Rafraichissement nocturne 6 : Hors gel 7 : Mode manuel 8 : Arrêt sur signal externe 9 : Arrêt sur dégivrage du grouep DX 10 : Sécurité incendie
DPT_PropDataType | 7.010 | OUT | 4 | REG | Etat fonctionnement 0 : RAS 1 : Ouverture registre 2 : Démarrage ventilation 3 : Ventilation seule 4 : Régulation active 5 : Régulation limitée 6 : Post ventilation 7 : Dégivrage groupe DX
DPT_PropDataType | 7.010 | OUT | 110 | REG | Synthèse des sorties TOR 01 Bit 0 : cmd ouverture registre de mélange BIt 1 : cmd fermeture registre de mélange Bit 2 : Cmd registre isolement Bit 3 : cmd ventilateur intro Bit 4 : cmd ventilateur extrac Bit 5 : cmd bat elec etage 1 Bit 6 : cmd bat elec etage 2 Bit 7 : cmd bat elec etage 3 Bit 8 : cmd bat elec etage 4 Bit 9 : Bit 10 : Bit 11 : Bit 12 : Bit 13 : Bit 14 : cmd groupe DX Bit 15 : cmd chaud/froid groupe DX
DPT_PropDataType | 7.010 | OUT | 111 | REG | Synthèse des sorties TOR 02 Bit 0 : cmd récupérateur BIt 1 : cmd ouverture bip. récup Bit 2 : cmd fermeture bip. Récup Bit 3 : cmd pompe eau glycolée Bit 4 : cmd humidificateur à ruissellement Bit 5 : cmd purge humidificateur à ruissellement Bit 6 : cmd autorisation groupe DX Bit 7 - 15 : réservés
DPT_PropDataType | 7.010 | OUT | 113 | REG | Défauts 01 Bit 0 : coupure alimentation Bit 1 : sécurité incendie Bit 2 : registre isolement Bit 3 : sécurité antigel Bit 4 : réservé Bit 5 : moteur ventilateur introduction Bit 6 : variateur intro Bit 7 : moteur EC GMV1 intro Bit 8 : moteur EC GMV2 intro Bit 9 : moteur EC GMV3 intro Bit 10 : moteur EC GMV4 intro Bit 11: moteur EC GMV5 intro Bit 12 : moteur EC GMV6 intro Bit 13 : moteur EC GMV7 intro Bit 14 : moteur EC GMV8 intro Bit 15 : réservé
DPT_PropDataType | 7.010 | OUT | 114 | REG | Défauts 02 Bit 0 : moteur ventilateur extraction Bit 1 : variateur extraction Bit 2 : moteur EC GMV1 extraction Bit 3 : moteur EC GMV2 extraction Bit 4 : moteur EC GMV3 extraction Bit 5 : moteur EC GMV4 extraction Bit 6 : moteur EC GMV5 extraction Bit 7 : moteur EC GMV6 extraction Bit 8 : moteur EC GMV7 extraction Bit 9 : moteur EC GMV8 extraction Bit 10 : réservé Bit 11 : limite basse débit d'air intro Bit 12 : limite basse débit d'air extraction Bit 13 : débit d'air introduction Bit 14 : débit d'air extraction Bit 15 : filtre intro 1 encrassé
DPT_PropDataType | 7.010 | OUT | 115 | REG | Défauts 03 Bit 0 : filtre intro 1 bouché Bit 1 : filtre intro 2 encrassé Bit 2 : filtre intro 2 bouché Bit 3 : filtre intro 3 encrassé Bit 4 : filtre intro 3 bouché Bit 5 : filtre extraction 1 encrassé Bit 6 : filtre extraction 1 bouché Bit 7 : filtre extraction 2 encrassé Bit 8 : filtre extraction 2 bouché Bit 9 : réservé Bit 10 : récupérateur rotatif Bit 11 : récupérateur encrassé Bit 12 : récup en phase de givrage Bit 13 : récupérateur eau glycolée Bit 14 : humidificateur Bit 15 : thermostat sécurité automatique batterie élec
DPT_PropDataType | 7.010 | OUT | 116 | REG | Défauts 04 Bit 0 : therm sécu manu bat élec Bit 1 : Perte de com carte extension batterie électrique Bit 2 : Groupe DX Bit 3 : Sonde température air neuf Bit 4 : Sonde température soufflage Bit 5 : Sonde température reprise Bit 6 : Sonde température ambiante Bit 7 : Sonde température réseau Bit 8 : pression gaine trop basse Bit 9 : pression gaine trop haute Bit 10 : temp souff trop basse Bit 11 : temp souff trop haute Bit 12 : temp reprise trop basse Bit 13 : temp reprise trop haute Bit 14 : temp amb trop basse Bit 15 : temp amb trop haute
DPT_PropDataType | 7.010 | OUT | 117 | REG | Défauts 05 Bit 0 : hygrométrie trop basse Bit 1 : hygrométrie trop haute Bit 2 : Qualité d'air CO2 trop haut Bit 3 : réservé Bit 4 : perte de com var. intro Bit 5 : Perte de com GMV1 intro Bit 6 : Perte de com GMV2 intro Bit 7 : Perte de com GMV3 intro Bit 8 : Perte de com GMV4 intro Bit 9 : Perte de com GMV5 intro Bit 10 : Perte de com GMV6 intro Bit 11 : Perte de com GMV7 intro Bit 12 : Perte de com GMV8 intro Bit 13 : réservé Bit 14 : Perte de com var. extrac Bit 15 : Perte de com GMV1 extrac
DPT_PropDataType | 7.010 | OUT | 118 | REG | Défauts 06 Bit 0 : Perte de com GMV2 extrac Bit 1 : Perte de com GMV3 extrac Bit 2 : Perte de com GMV4 extrac Bit 3 : Perte de com GMV5 extrac Bit 4 : Perte de com GMV6 extrac Bit 5 : Perte de com GMV7 extrac Bit 6 : Perte de com GMV8 extrac Bit 7-15 : réservé
DPT_Start | 1.010 | IN / OUT | 1 | COIL | Demande marche/arrêt 0 : arrêt 1 : marche
DPT_Scene_AB | 1.022 | IN / OUT | 2 | COIL | Demande consigne1/consigne2 0 : consigne 1 1 : consigne 2
DPT_Start | 1.011 | IN / OUT | 3 | COIL | Demande hors gel 0 : inactif 1 : actif
DPT_Start | 1.011 | IN / OUT | 4 | COIL | Demande rafraichissement nocturne 0 : inactif 1 : actif
DPT_Scene_AB | 1.022 | IN / OUT | 6 | COIL | Sélection batterie chaude 0 : batterie électrique 1 : batterie eau chaude
DPT_State | 1.011 | IN / OUT | 7 | COIL | Demande délestage 0 : inactif 1 : actif
DPT_Scene_AB | 1.022 | IN / OUT | 8 | COIL | Sélection change over 0 : chaud 1 : froid
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 10 | COIL | P340 Commande à distance 0 : fermé 1 : ouvert
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 12 | COIL | P342 Incendie 0 : fermé 1 : ouvert
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 13 | COIL | P343 Thermostat antigel 0 : fermé 1 : ouvert
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 14 | COIL | P344 Fin de Course registre isolement 0 : fermé 1 : ouvert
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 15 | COIL | P346 Contrôle ventilateur introduction 0 : fermé 1 : ouvert
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 16 | COIL | P347 Contact porte accès GMV introduction 0 : fermé 1 : ouvert
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 17 | COIL | P348 Contrôle ventilateur extraction 0 : fermé 1 : ouvert
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 18 | COIL | P349 Contact porte accès GMV extraction 0 : fermé 1 : ouvert
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 19 | COIL | P350 Contrôle groupe PAC 0 : fermé 1 : ouvert
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 20 | COIL | P351 Contrôle récupérateur 0 : fermé 1 : ouvert
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 21 | COIL | P352 Contrôle humidificateur 0 : fermé 1 : ouvert
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 22 | COIL | P354 Délestage 0 : fermé 1 : ouvert
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 23 | COIL | P355 Sélection batterie chaude (eau/élec) 0 : fermé 1 : ouvert
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 24 | COIL | P356 Thermostat manu sécurité betterie électrique 0 : fermé 1 : ouvert
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 25 | COIL | P357 Thermostat auto sécurité betterie électrique 0 : fermé 1 : ouvert
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 26 | COIL | P360 Panne bruleur 0 : fermé 1 : ouvert
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 27 | COIL | P361 Thermostat surchauffe 0 : fermé 1 : ouvert
DPT_Alarm | 1.005 | OUT | 61 | COIL | P470 Synthèse défauts Maintenance 0 : contact relais ouvert 1 : contact relais fermé
DPT_Alarm | 1.005 | OUT | 62 | COIL | P471 Synthèse défauts Danger 0 : contact relais ouvert 1 : contact relais fermé

## English
LIST OF MODIFICATIONS
Suffix |  | Date | Software version |  | Description of the modification
00 |  | 2018-08-07 | V01.00 |  | Creation
01 |  | 2019-04-08 | V02.00 |  | Adding parameters P332 Update table to support new KNX card
02 |  | 2019-10-02 | V03.00 |  | Adding informations about the DX group
03 |  | 2020-12-07 | V04.00 |  | Adding information Air Quality CO2 too high
DatapointTypeName | DatapointTypeCode | IN/OUT | Index | Type | DatapointName | Unit | Scale
DPT_FlowRate_m3/h | 13.002 | IN / OUT | 17 | REG | P112 Air intake fan flow rate setpoint 1 | m3/h | 0.1
DPT_FlowRate_m3/h | 13.002 | IN / OUT | 18 | REG | P113 Air intake fan flow rate setpoint 2 | m3/h | 0.1
DPT_Value_Pres | 9.006 | IN / OUT | 19 | REG | P118 Air intake duct pressure setpoint 1 | Pa | 1
DPT_Value_Pres | 9.006 | IN / OUT | 20 | REG | P119 Air intake duct pressure setpoint 2 | Pa | 1
DPT_FlowRate_m3/h | 13.002 | IN / OUT | 21 | REG | P128 Air extraction fan flow rate setpoint 1 | m3/h | 0.1
DPT_FlowRate_m3/h | 13.002 | IN / OUT | 22 | REG | P129 Air extraction fan flow rate setpoint 2 | m3/h | 0.1
DPT_Value_Temp | 9.001 | IN / OUT | 23 | REG | P170 Temperature setpoint 1 in cooling mode | °C | 1
DPT_Value_Temp | 9.001 | IN / OUT | 24 | REG | P171 Temperature setpoint 2 in cooling mode | °C | 1
DPT_Value_Temp | 9.001 | IN / OUT | 25 | REG | P180 Temperature setpoint 1 in heating mode | °C | 1
DPT_Value_Temp | 9.001 | IN / OUT | 26 | REG | P181 Temperature setpoint 2 in heating mode | °C | 1
DPT_Value_Humidity | 9.007 | IN / OUT | 27 | REG | P190 Humidity setpoint during dehumidification | % | 1
DPT_Value_Humidity | 9.007 | IN / OUT | 28 | REG | P194 Humidity setpoint during humidification | % | 1
DPT_Value_AirQuality | 9.008 | IN / OUT | 30 | REG | P216 Air quality setpoint | ppm | 1
DPT_FlowRate_m3/h | 13.002 | OUT | 40 | REG | P300 Air intake flow rate calculated setpoint | m3/h | 0.1
DPT_FlowRate_m3/h | 13.002 | OUT | 41 | REG | P301 Air intake fan flow rate | m3/h | 0.1
DPT_Value_Pres | 9.006 | OUT | 42 | REG | P302 Air intake fan differential pressure | Pa | 1
DPT_Value_Pres | 9.006 | OUT | 44 | REG | P304 Duct pressure calculated setpoint | Pa | 1
DPT_Value_Pres | 9.006 | OUT | 45 | REG | P305 Duct pressure | Pa | 1
DPT_FlowRate_m3/h | 13.002 | OUT | 46 | REG | P306 Air extraction flow rate calculated setpoint | m3/h | 0.1
DPT_FlowRate_m3/h | 13.002 | OUT | 47 | REG | P307 Air extraction fan flow rate | m3/h | 0.1
DPT_Value_Pres | 9.006 | OUT | 48 | REG | P308 Air extraction fan differential pressure | Pa | 1
DPT_Value_Pres | 9.006 | OUT | 50 | REG | P310 Air intake filter 1 differential pressure | Pa | 1
DPT_Value_Pres | 9.006 | OUT | 51 | REG | P311 Air intake filter 2 differential pressure | Pa | 1
DPT_Value_Pres | 9.006 | OUT | 52 | REG | P312 Air intake filter 3 differential pressure | Pa | 1
DPT_Value_Pres | 9.006 | OUT | 54 | REG | P314 Air extraction filter 1 differential pressure | Pa | 1
DPT_Value_Pres | 9.006 | OUT | 55 | REG | P315 Air extraction filter 2 differential pressure | Pa | 1
DPT_Value_Pres | 9.006 | OUT | 56 | REG | P316 Air extraction differential pressure | Pa | 1
DPT_Value_Temp | 9.001 | OUT | 60 | REG | P320 Cooling calculated setpoint | °C | 1
DPT_Value_Temp | 9.001 | OUT | 61 | REG | P321 Heating calculated setpoint | °C | 1
DPT_Value_Temp | 9.001 | OUT | 62 | REG | P322 Supply air temperature | °C | 1
DPT_Value_Temp | 9.001 | OUT | 63 | REG | P323 Fresh air temperature | °C | 1
DPT_Value_Temp | 9.001 | OUT | 64 | REG | P324 Return air temperature | °C | 1
DPT_Value_Humidity | 9.007 | OUT | 65 | REG | P325 Return air humidity | % | 1
DPT_Value_Temp | 9.001 | OUT | 66 | REG | P326 Room temperature | °C | 1
DPT_Value_Humidity | 9.007 | OUT | 67 | REG | P327 Room humidity | % | 1
DPT_Value_Temp | 9.001 | OUT | 68 | REG | P328 Mixed coil network temperature | °C | 1
DPT_Value_Pres | 9.006 | OUT | 70 | REG | P329 Heat recovery unit P∆ | Pa | 1
DPT_Value_AirQuality | 9.008 | OUT | 71 | REG | P331 CO2 air quality | ppm | 1
DPT_Value_Volt | 9.020 | OUT | 72 | REG | P332 External signal voltage | V | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 76 | REG | P394 Calculated cooling demand | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 77 | REG | P395 Calculated heating demand | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 78 | REG | P396 Calculated dehumidification demand | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 79 | REG | P397 Calculated humidification demand | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 85 | REG | P374 Air intake fan percentage | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 86 | REG | P378 Air extraction fan percentage | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 87 | REG | P386 Mixing damper opening percentage | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 102 | REG | Coil 1 output percentage | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 103 | REG | Coil 2 output percentage | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 104 | REG | Coil 3 output percentage | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 95 | REG | P412 Electric heater percentage | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 96 | REG | P436 Power percentage requested from burner | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 97 | REG | P437 Burner power percentage | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 99 | REG | P452 Heat recovery unit speed percentage | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 100 | REG | P456 Heat recovery unit bypass opening percentage | % | 1
DPT_Scaling | 5.001 | OUT | 101 | REG | P460 Air intake humidifier percentage | % | 1
DPT_PropDataType | 7.010 | OUT | 3 | REG | Unit state 0 : Off 1 : Off due to a fault 2 : On 3 : Setpoint 1 on 4 : Setpoint 2 on 5 : Night cooling 6 : Frost protection 7 : Manual mode 8 : Shutdown on external signal 9 : Shutdown on DX unit defrost 10 : Fire sercurity
DPT_PropDataType | 7.010 | OUT | 4 | REG | Operating states 0: N/A 1: Open damper 2: Ventilation start-up 3 : Ventilation only 4 : Control active 5 : Control limited 6 : Fan delay 7 : DX unit defrost
DPT_PropDataType | 7.010 | OUT | 110 | REG | Summary of On/Off outputs 01 Bit 0: mixing damper opening cmd Bit 1: mixing damper closing cmd Bit 2: Isolation damper cmd Bit 3: Air intake fan cmd Bit 4: Air extraction fan cmd Bit 5: stage 1 elec heater cmd Bit 6: stage 2 elec heater cmd Bit 7: stage 3 elec heater cmd Bit 8: stage 4 elec heater cmd Bit 9: Bit 10: Bit 11: Bit 12: Bit 13: Bit 14: DX unit cmd Bit 15: DX unit heat/cool cmd
DPT_PropDataType | 7.010 | OUT | 111 | REG | Summary of On/Off outputs 02 Bit 0: heat recovery unit cmd Bit 1: heat recovery unit bypass opening cmd Bit 2: heat recovery unit bypass closing cmd Bit 3: glycol/water mix pump cmd Bit 4: trickle type humidifier cmd Bit 5: trickle type humidifier drain cmd Bit 6 : DX unit authorisation cmd Bit 7 - 15: reserved
DPT_PropDataType | 7.010 | OUT | 113 | REG | Faults 01 Bit 0: power cut Bit 1: fire protection Bit 2: isolation damper Bit 3: frost protection Bit 4: reserved Bit 5: air intake fan motor Bit 6: int. variable drive Bit 7: Intake FMA1 EC motor Bit 8: Intake FMA2 EC motor Bit 9: Intake FMA3 EC motor Bit 10: Intake FMA4 EC motor Bit 11: Intake FMA5 EC motor Bit 12: Intake FMA6 EC motor Bit 13: Intake FMA7 EC motor Bit 14: Intake FMA8 EC motor Bit 15: reserved
DPT_PropDataType | 7.010 | OUT | 114 | REG | Faults 02 Bit 0: air extraction fan motor Bit 1: extraction variable drive Bit 2: Extraction FMA1 EC motor Bit 3: Extraction FMA2 EC motor Bit 4: Extraction FMA3 EC motor Bit 5: Extraction FMA4 EC motor Bit 6: Extraction FMA5 EC motor Bit 7: Extraction FMA6 EC motor Bit 8: Extraction FMA7 EC motor Bit 9: Extraction FMA8 EC motor Bit 10: reserved Bit 11: intake air flow low limit Bit 12: extraction air flow low limit Bit 13: intake air flow Bit 14: extraction air flow Bit 15: intake 1 filter clogged
DPT_PropDataType | 7.010 | OUT | 115 | REG | Faults 03 Bit 0: intake 1 filter blocked Bit 1: intake 2 filter clogged Bit 2: intake 2 filter blocked Bit 3: intake 3 filter clogged Bit 4: intake 3 filter blocked Bit 5: extraction 1 filter clogged Bit 6: extraction 1 filter blocked Bit 7: extraction 2 filter clogged Bit 8: extraction 2 filter blocked Bit 9: reserved Bit 10: rotary heat exchanger Bit 11: heat recovery unit clogged Bit 12: recov. in frosting phase Bit 13: glycol/water mix heat recovery unit Bit 14: humidifier Bit 15: electric heater automatic safety thermostat
DPT_PropDataType | 7.010 | OUT | 116 | REG | Faults 04 Bit 0: electric heater man. saf. therm Bit 1: Loss of electric heater extension board com Bit 2: DX unit Bit 3 : fresh air temp sensor Bit 4 : supply temp sensor Bit 5 : return temp sensor Bit 6 : room air temp sensor Bit 7 : mixed coil network temp sensor Bit 8: duct pressure too low Bit 9: duct pressure too high Bit 10: supply air temp too low Bit 11: supply air temp too high Bit 12: return air temp too low Bit 13: return air temp too high Bit 14: room air temp too low Bit 15: room air temp too high
DPT_PropDataType | 7.010 | OUT | 117 | REG | Faults 05 Bit 0: humidity too low Bit 1: humidity too high Bit 2: air quality CO2 too high Bit 3: reserved Bit 4: loss of intake var. com Bit 5: Loss of intake FMA1 com Bit 6: Loss of intake FMA2 com Bit 7: Loss of intake FMA3 com Bit 8: Loss of intake FMA4 com Bit 9: Loss of intake FMA5 com Bit 10: Loss of intake FMA6 com Bit 11: Loss of intake FMA7 com Bit 12: loss of intake FMA8 COM Bit 13: reserved Bit 14: Loss of extract. var. com Bit 15: Loss of extract. FMA1 com
DPT_PropDataType | 7.010 | OUT | 118 | REG | Faults 06 Bit 0: Loss of extract. FMA2 com Bit 1: Loss of extract. FMA3 com Bit 2: Loss of extract. FMA4 com Bit 3: Loss of extract. FMA5 com Bit 4: Loss of extract. FMA6 com Bit 5: Loss of extract. FMA7 com Bit 6: Loss of extract. FMA8 com Bit 7-15: reserved
DPT_Start | 1.010 | IN / OUT | 1 | COIL | On/off request 0 : off 1 : on
DPT_Scene_AB | 1.022 | IN / OUT | 2 | COIL | Setpoint1/setpoint2 request 0: setpoint 1 1 : setpoint 2
DPT_Start | 1.011 | IN / OUT | 3 | COIL | Frost protection request 0 : inactive 1 : active
DPT_Start | 1.011 | IN / OUT | 4 | COIL | Night cooling request 0 : inactive 1 : active
DPT_Scene_AB | 1.022 | IN / OUT | 6 | COIL | Heating coil selection 0 : electric heater 1: hot water coil
DPT_State | 1.011 | IN / OUT | 7 | COIL | Load shedding request 0 : inactive 1 : active
DPT_Scene_AB | 1.022 | IN / OUT | 8 | COIL | Change over selection 0 : heat 1 : cold
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 10 | COIL | P340 Remote control 0: closed 1: open
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 12 | COIL | P342 Fire 0: closed 1: open
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 13 | COIL | P343 Antifreeze thermostat 0: closed 1: open
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 14 | COIL | P344 Isolation damper end of travel 0: closed 1: open
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 15 | COIL | P346 Air intake fan control 0: closed 1: open
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 16 | COIL | P347 Intake FMA access door contact 0: closed 1: open
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 17 | COIL | P348 Extraction fan control 0: closed 1: open
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 18 | COIL | P349 Extraction FMA access door contact 0: closed 1: open
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 19 | COIL | P350 Heat pump unit control 0: closed 1: open
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 20 | COIL | P351 Heat recovery unit control 0: closed 1: open
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 21 | COIL | P352 Humidifier control 0: closed 1: open
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 22 | COIL | P354 Load shedding control 0: closed 1: open
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 23 | COIL | P355 Heating coil selection (water/heater) 0: closed 1: open
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 24 | COIL | P356 Electric heater auto safety thermostat 0: closed 1: open
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 25 | COIL | P357 Electric heater manual safety thermostat 0: closed 1: open
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 26 | COIL | P360 Burner fault 0: closed 1: open
DPT_OpenClose | 1.019 | OUT | 27 | COIL | P361 Overheating thermostat 0: closed 1: open
DPT_Alarm | 1.005 | OUT | 61 | COIL | P470 Maintenance faults summary 0: relay contact open 1: relay contact closed
DPT_Alarm | 1.005 | OUT | 62 | COIL | P471 Danger faults summary 0: relay contact open 1: relay contact closed