## Français
LISTE DES MODIFICATIONS
Indice |  | Date | Version logicielle |  | Description de la modification
00 |  | 2017-04-10 | V01.00 |  | Création
01 |  | 2018-04-16 | V02.00 |  | Ajout des paramètres correspondant à la régulation sur une sonde de température 2-10V connectée sur J15,5-1 (P209, 210, 211, 212, 372) et du défaut sonde 2-10V
02 |  | 2019-02-19 | V03.00 |  | Ajout du paramètre correspondant à la régulation de puissance en froid en focntion d'un signal 2-10V connectée sur J15,5-1 (P373) et du défaut signal 2-10V
1 - Support de communication.
● RS485
Connecteur 3 points J10
borne 1 : A ou +
borne 2 : B ou –
borne 3 : Reliée à la terre pour un blindage éventuel
Deux témoins aident au diagnostic de la communication:
• Témoin de réception (LED verte) → Il est normalement éteint et clignote lorsqu'un message arrive sur la carte.
Si ce témoin est allumé en permanence, le bus est inversé. Il faut alors inverser le cablage entre les bornes 1 et 2 du connecteur RS485.
• Témoin d'émission (LED jaune) → Il est normalement éteint et s'allume lorsque le régulateur envoie un message sur le bus.
Mode de transmission.
● Série, asynchrone, half duplex mode RTU.
- 1 bit de start,
- 8 bits de données,
- Vitesse de transmission configurable par le paramètre P701:
- La parité est configurable par le paramètre P702,
- Le nombre de bit de stop est configurable par le paramètre P703,
- Le N° d'appareil sur le bus est configuré par le paramètre P705.
● Codage des valeurs analogiques.
Format standard IEEE sur 32 bits (2 registres).
Ordre des valeurs :
- Si P704 = Non → Poids faible, poids fort.
- Si P704 = Oui → Poids fort, poids faible.
Nota : Les fonctions écriture sont possibles si le paramètre P706 est sur "Distant, GTC…"
2 - Fonctions supportées
● Code des fonctions utilisées.
1 ou 2 : Lecture de n bits
3 ou 4 : Lecture de registres multiples (16 bits)
5 : Fonction écriture d'un bit
6 : Fonction écriture d'un registre
8 : Lecture des compteurs de diagnostic
11 : Lecture des compteurs d'événements
15 : Fonction écriture de n bits
16 : Fonction écriture de registres multiples
● Codes d'erreur :
1 : Code fonction inconnue
2 : Adresse incorrecte
3 : Erreur de donnée
3 - Table des informations contenues dans les registres
3.1 Paramètres
N° de registre | [5 empty] | Valeur
hexadécimal | décimal | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Min | Max | Pas de réglage | Echelle | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
0x01 | 1 | Nom du régulateur | Decimal | R | 43=µAirConnect2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 34
0x02 | 2 | Non utilisé | [6 empty] | 1
0x03 et 0x04 | 3 et 4 | P258 Température extérieure | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P11=1 |  |  | Paramètre | Lecture
0x05 et 0x06 | 5 et 6 | P255 Température régulée | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P07>0 ou P08>0 |  |  | Paramètre | Lecture
0x07 et 0x08 | 7 et 8 | P256 Hygrométrie régulée | Float | R | % Hr | 0 | 100 |  | 1 | P09>0 ou P10>0 |  |  | Paramètre | Lecture
0x09 et 0x0A | 9 et 10 | P250 Consigne température en froid | Float | R | °C | 8 | 35 |  | 1 | P07>0 |  |  | Paramètre | Lecture
0x0B et 0x0C | 11 et 12 | P251 Consigne température en chaud | Float | R | °C | 10 | 35 |  | 1 | P08>0 |  |  | Paramètre | Lecture
0x0D et 0x0E | 13 et 14 | P265 Hygrométrie extérieure | Float | R | % Hr | 0 | 100 |  | 1 | (P09>0 ou P10>0) et P11=1 |  |  | Paramètre | Lecture
0x0D et 0x0E | 15 et 16 | P269 Débit d'air | Float | R | m3/h | 0 | 99999 |  | 1 | P02=17 |  |  | Paramètre | Lecture
0x0F et 0x10 | 17 et 18 | P370 Température mesurée (J1,1-2) | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | (P07>0 ou P08>0) et P207=1 ou 2 |  |  | Paramètre | Lecture
0x11 et 0x12 | 19 et 20 | P371 Température reçue pour régulation par modbus | Float | RW | °C | -40 | 99.9 | 0.1 | 1 | (P07>0 ou P08>0) et P207=1 |  | V | Paramètre | Lecture
0x13 et 0x14 | 21 et 22 | P372 Température mesurée 2-10V (J15,5-1) | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | (P07>0 ou P08>0) et P207=2 |  |  | Paramètre | Lecture
0x15 et 0x16 | 23 et 24 | P373 Pourcentage demandé sur entrée 2-10V (J15,5-1) | Float | R | % | 0 | 100 |  | 1 | (P07>0 et P08=0 et P09=0 et P10=0) et P207=3 |  |  | Paramètre | Lecture
0x20 et 0x21 | 32 et 33 | P303 compteur horaire compresseur 1 | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1 | P17>0 |  |  | Paramètre | Lecture | 0
0x22 et 0x23 | 34 et 35 | P307 compteur horaire compresseur 2 | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1 | P17=3 ou 4 ou 6 |  |  | Paramètre | Lecture | 0
0x24 et 0x25 | 36 et 37 | P321 compteur horaire batterie électrique étage 1 | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1 | P16>0 |  |  | Paramètre | Lecture | 0
0x26 et 0x27 | 38 et 39 | P323 compteur horaire batterie électrique étage 2 | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1 | P16=2 ou 4 |  |  | Paramètre | Lecture | 0
0x28 et 0x29 | 40 et 41 | P331 compteur horaire marche ventilateur soufflage | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1 |  |  |  | Paramètre | Lecture | 0
0x30 | 48 | P290 pourcentage batterie de chaud | Decimal | R | % | 0 | 100 |  | 1 | (P07=1 ou 3 ou 4) ou (P09=1 ou 3 ou 4) |  |  | Paramètre | Lecture
0x31 | 49 | P291 pourcentage batterie de froid | Decimal | R | % | 0 | 100 |  | 1 | P24>2 |  |  | Paramètre | Lecture
0x32 | 50 | P294 pourcentage humidificateur | Decimal | R | % | 0 | 100 |  | 1 | P24=4 ou 6 |  |  | Paramètre | Lecture
0x33 | 51 | P295 pourcentage débit d'air | Decimal | R | % | 0 | 100 |  | 1 | P10=1 |  |  | Paramètre | Lecture
0x34 | 52 | P296 pourcentage d'air neuf | Decimal | R | % | 0 | 100 |  | 1 | P02>9 |  |  | Paramètre | Lecture
0x35 | 53 | P297 pourcentage batterie électrique | Decimal | R | % | 0 | 100 |  | 1 | P04=1 et (P08=2 ou 3) et (P16=3 ou 4) |  |  | Paramètre | Lecture
0x101 et 0x102 | 257 et 258 | P103 consigne température en froid | Float | RW | °C | 8 | 45 | 0.1 | 1 | P07>0 |  | P | Paramètre | Réglage | 25
0x103 et 0x104 | 259 et 260 | P106 consigne température en chaud | Float | RW | °C | 10 | 35 | 0.1 | 1 | P08>0 |  | P | Paramètre | Réglage | 20
0x105 | 261 | P109 consigne hygrométrie en déshumidification | Decimal | RW | % Hr | 20 | 90 | 1 | 1 | P09>0 |  | P | Paramètre | Réglage | 60
0x106 | 262 | P115 consigne hygrométrie en humidification | Decimal | RW | % Hr | 20 | 90 | 1 | 1 | P10>0 |  | P | Paramètre | Réglage | 40
0x107 et 0x108 | 263 et 264 | P144 décalage consigne fixe en froid | Float | RW | °C | 0 | 30 | 0.1 | 1 | P31>1 |  | P | Paramètre | Réglage | 5
0x109 et 0x10A | 265 et 266 | P145 décalage consigne fixe en chaud | Float | RW | °C | 0 | 30 | 0.1 | 1 | P32>1 |  | P | Paramètre | Réglage | 5
0x10B | 267 | Etat de l'unité maître (unité n°1) en maître/esclave | Decimal | R | 0 Unite en arret 1 Unité en arret forcé 2 Unité en marche 3 Unité en marche automatique 4 Unité en marche forcée 5 Unité en veille 6 Unité en secours 7 Unité en complément 8 Unité en complément et secours 9 Unité en défaut simple 10 Unité en défaut important 11 Unité sans dialogue (hors tension) 12 Unité en relance périodique | 0 | 11 |  | 1
0x10C | 268 | Etat de l'unité n°2 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x10D | 269 | Etat de l'unité n°3 en maître/esclave(Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x10E | 270 | Etat de l'unité n°4 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x10F | 271 | Etat de l'unité n°5 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x110 | 272 | Etat de l'unité n°6 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x111 | 273 | Etat de l'unité n°7 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x112 | 274 | Etat de l'unité n°8 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x113 | 275 | Etat de l'unité n°9 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x114 | 276 | Etat de l'unité n°10 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x115 | 277 | Etat de l'unité n°11 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x116 | 278 | Etat de l'unité n°12 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x117 | 279 | Etat de l'unité n°13 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x118 | 280 | Etat de l'unité n°14 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x119 | 281 | Etat de l'unité n°15 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x11A | 282 | Etat de l'unité n°16 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x11B | 283 | Etat de l'unité n°17 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x11C | 284 | Etat de l'unité n°18 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x11D | 285 | Etat de l'unité n°19 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x11E | 286 | Etat de l'unité n°20 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x11F | 287 | Etat de l'unité n°21 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x120 | 288 | Etat de l'unité n°22 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x121 | 289 | Etat de l'unité n°23 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x122 | 290 | Etat de l'unité n°24 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x123 | 291 | Etat de l'unité n°25 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x124 | 292 | Etat de l'unité n°26 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x125 | 293 | Etat de l'unité n°27 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x126 | 294 | Etat de l'unité n°28 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x127 | 295 | Etat de l'unité n°29 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x128 | 296 | Etat de l'unité n°30 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x129 | 297 | Etat de l'unité n°31 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x12a | 298 | Etat de l'unité n°32 en maître/esclave (Lecture sur le maître uniquement) | Decimal | R | idem registre 267 | 0 | 11 |  | 1
0x12b | 299 | Non utilisé
0x12c et 0x12d | 300 et 301 | P146 Consigne débit d'air | Float | RW | m3/h | 4000 | 40000 | 1 | 1 | P02=17 |  | P | Paramètre | Réglage | 10000
0x200 | 512 | P101 année | Decimal | RW |  | 0 | 99 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Réglage
0x201 | 513 | P101 mois | Decimal | RW |  | 1 | 12 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Réglage
0x202 | 514 | P101 jour du mois | Decimal | RW |  | 1 | 31 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Réglage
0x203 | 515 | P101 jour de la semaine | Decimal | RW | 1 : lundi 2 : mardi 3 : mercredi 4 : jeudi 5 : vendredi 6 : samedi 7 : dimanche | 1 | 7 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Réglage
0x204 | 516 | P102 heure | Decimal | RW | h | 0 | 23 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Réglage
0x205 | 517 | P102 minute | Decimal | RW | mn | 0 | 59 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Réglage
3.2 Paramètres de configuration
N° de registre | [5 empty] | Valeur
hexadécimal | décimal | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Min | Max | Pas de réglage | Echelle | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
0x1000 | 4096 | P99 vérrouillage paramètre unité | Decimal | RW | 0: configuration déverrouillée 1: configuration verrouillée | 0 | 1 |  | 1 |  |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 0
0x1001 | 4097 | P01 Commande de marche | Decimal | RW | 1: contact extérieur 2: horloge interne | 1 | 2 |  | 1 |  |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 1
0x1002 | 4098 | P02 Nombre de vitesse ou variation de débit | Decimal | RW | 1: 1 vitesse 10: variation de débit par régulation en froid 11: variation de débit par régulation en chaud 12: variation de débit par régulation chaud ou froid 13: variation de débit par régulation en déshumidification 14: variation manuelle du débit d'air 15 : variation de débit par régulation de pression de plancher 16 : Variation débit par différence T° reprise/soufflage 17: Variation pour régulation débit constant | 1 | 16 |  | 1 | P05 = 0 P07 > 0 P08 > 0 P07>0 et P08>0 P09>0 P04=1 P04=1 P03=2 et P04=1 et P05 >0 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 14
0x1003 | 4099 | P06 Limitation par la température de soufflage | Decimal | RW | 0: sans 1: avec | 0 | 1 |  | 1 | P11 ≠ 0 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 0
0x1004 | 4100 | P07 Régulation en refroidissement | Decimal | RW | 0: pas de régulation 1: batterie à eau glacée 2: système à détente directe 3: batterie à eau et système à détente directe | 0 | 4 |  | 1 |  |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 0
0x1005 | 4101 | P08 Régulation en chauffage | Decimal | RW | 0: pas de régulation 1: batterie à eau chaude 2: batterie électrique 3: batterie électrique ou eau chaude par contact | 0 | 3 |  | 1 |  |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 0
0x1006 | 4102 | P09 Régulation en déshumidification | Decimal | RW | 0: pas de régulation 1: batterie à eau glacée 2: système à détente directe 3: batterie à eau et système à détente directe | 0 | 3 |  | 1 |  |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 0
0x1007 | 4103 | P10 Régulation en humidification | Decimal | RW | 0: pas de régulation 1: progressive 0-10V 2: progressive liaison série | 0 | 2 |  | 1 |  |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 0
0x1008 | 4104 | P16 Commande de la batterie électrique | Decimal | RW | 1: 1 étage tout ou rien 2: 2 étages tout ou rien 3 étages réels 3: 1 étage progressif 4: 1 étage progressif et 1 étage tout ou rien | 1 | 4 |  | 1 | P8=2 ou 3 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 1
0x1009 | 4105 | P17 Commande du système à détente directe | Decimal | RW | 1: 1 circuit, 1 étage, 1 compresseur 2: 1 circuit, 2 étages, 1 compresseur + gaz chaud 3: 2 circuits, 2 étages, 2 compresseurs 4: 2 circuits, 4 étages, 2 compresseurs + gaz chaud 5: 1 groupe de condensation extérieur 6: 2 groupes de condensation extérieur | 1 | 6 |  | 1 | P04 = 0 et (P07 = 2 à 4 ou P09 = 2 à 4) P07 = 2 à 4 ou P09 = 2 à 4 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 1
0x100A | 4106 | P21 Boucle interne en eau glacée | Decimal | RW | 0: pas de régulation 1: pas de boucle autonome 2: circulateur sans contrôle de débit d'eau 3: circulateur et contact présence débit d'eau | 0 | 3 |  | 1 | P36=1 et (P07 ou P09=2 à 4) |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 0
0x100B | 4107 | P22 Liquide caloporteur pour détente directe | Decimal | RW | 1: eau glycolée 20% MPG 2: eau pure | 1 | 2 |  | 1 | P36=1 et P21>0 |  | P | Paramètre |  | 1
0x100C | 4108 | P23 Protection antigel des évaporateurs | Decimal | RW | 1: arrêt compresseurs et décalage consignes 2: injection de gaz chaud | 1 | 2 |  | 1 | P36=1 et (P17=2 ou 4) |  | P | Paramètre |  | 1
0x100D | 4109 | P24 Régulation des condenseurs | Decimal | RW | 0: pas de régulation 1: 1 aérocondenseur avec étages tout ou rien 2: 2 aérocondenseur avec étages tout ou rien 3: 1 aérocondenseur avec vitesse variable 4: 2 aérocondenseur avec vitesse variable 5: 1 condenseur à eau avec de régulation 6: 2 condenseurs à eau avec de régulation | 0 | 6 |  | 1 | P36=1 et (P07 ou P09=2 à 4) et P17<4 |  | P | Paramètre |  | 0
0x100E | 4110 | P25 Etages de condenseurs | Decimal | RW | 1: 1 étage par aérocondenseur 2: 2 étages par aérocondenseur 3: 3 étages par aérocondenseur | 1 | 3 |  | 1 | P24 =1 à 4 |  | P | Paramètre |  | 1
0x100F | 4111 | P31 Décalage consigne en refroidissement | Decimal | RW | 0: pas de régulation 1: décalage fixe par contact extérieur 2: décalage fixe par horloge interne | 1 | 2 |  | 1 | P07 > 0 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 0
0x1010 | 4112 | P32 Décalage consigne en chauffage | Decimal | RW | 0: pas de régulation 1: décalage fixe par contact extérieur 2: décalage fixe par horloge interne | 1 | 2 |  | 1 | P08 > 0 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 0
0x1011 | 4113 | P33 Sélection CW/DX ou DX/CW | Decimal | RW | 0: CW/DX ou DX/CW par paramètre 1: CW/DX ou DX/CW par contact 2: CW ou DX par paramètres 3: CW ou DX par contact | 0 | 3 |  | 1 | P04=0 et (P07 ou P09=3) |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 0
0x1012 | 4114 | P34 Ordre de démarrage batterie froide | Decimal | RW | 0: eau glacée puis détente directe 1: détente directe puis eau glacée 2: eau glacée seule 3: détente directe seule | 0 | 3 |  | 1 | P04=0 et P33 = 0 et (P07 ou P09 = 3) P04=0 et P33 = 2 et (P07 ou P09 = 3) |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 0
0x1013 | 4115 | P35 Mesure de pression différentielle | Decimal | RW | 0: sonde 0-10V 1: sonde 0,5-4,5V | 0 | 1 |  | 1 |  |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 0
0x1014 | 4116 | P36 Type de pressostat HP/BP | Decimal | RW | 0: capteur tout ou rien 1: capteur de pression analogique | 0 | 1 |  | 1 | P17 =1 à 4 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 0
0x1015 | 4117 | non utilisé
0x1016 et 0x1017 | 4118 et 4119 | P41 Pression haute capteur HP1 | Float | RW | bar | 10 | 50 | 0.1 | 1 | P36=1 et P17=1 à 4 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 45
0x1018 et 0x1019 | 4120 et 4121 | P42 Pression basse capteur HP1 | Float | RW | bar | -1 | 10 | 0.1 | 1 | P36=1 et P17=1 à 4 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 0
0x101A et 0x101B | 4122 et 4123 | P43 Pression haute capteur HP2 | Float | RW | bar | 10 | 50 | 0.1 | 1 | P36=1 et P17=3 ou 4 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 45
0x101c et 0x101d | 4124 et 4125 | P44 Pression basse capteur HP2 | Float | RW | bar | -1 | 10 | 0.1 | 1 | P36=1 et P17=3 ou 4 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 0
0x101e et 0x101f | 4126 et 4127 | P45 Pression haute capteur BP1 | Float | RW | bar | 10 | 50 | 0.1 | 1 | P36=1 et P17=1 à 4 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 45
0x1020 et 0x1021 | 4128 et 4129 | P46 Pression basse capteur BP1 | Float | RW | bar | -1 | 10 | 0.1 | 1 | P36=1 et P17=1 à 4 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 0
0x1022 et 0x1023 | 4130 et 4131 | P47 Pression haute capteur BP2 | Float | RW | bar | 10 | 50 | 0.1 | 1 | P36=1 et P17=3 ou 4 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 45
0x1024 et 0x1025 | 4132 et 4133 | P48 Pression basse capteur BP2 | Float | RW | bar | -1 | 10 | 0.1 | 1 | P36=1 et P17=3 ou 4 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 0
0x1026 et 0x1027 | 4134 et 4135 | P49 Pression d'évaporation minimale en débit d'air variable | Float | RW | bar | 3 | 14 | 0.1 | 1 | P02>9 et (P07>1 ou P09>1) et P36=1 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 6.8
0x1028 et 0x1027 | 4136 et 4137 | P50 Bande proportionnelle de limitation basse en débit d'air variable | Float | RW | bar | 0 | 3 | 0.1 | 1 | P02>9 et (P07>1 ou P09>1) et P36=1 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 1
0x102A et 0x102B | 4138 et 4139 | P52 Ouverture des gaz chauds du circuit 1 en protection antigel de l'évaporateur | Float | RW | bar | 3 | 11 | 0.1 | 1 | P23=2 et P36=1 et (P17= 2 ou 4) |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 6.2
0x102C et 0x102D | 4140 et 4141 | P53 Ouverture des gaz chauds du circuit 2 en protection antigel de l'évaporateur | Float | RW | bar | 3 | 11 | 0.1 | 1 | P23=2 et P36=1 et P17=4 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 6.2
0x102E et 0x102F | 4142 et 4143 | P54 Différentiel de fermeture des gaz chauds | Float | RW | bar | 0 | 3 | 0.1 | 1 | P23=2 et P36=1 et (P17=2 ou 4) |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 1
0x1030 et 0x1031 | 4144 et 4145 | P55 Seuil de décalage des étages de condensation circuit 1 | Float | RW | bar | 3 | 11 | 0.1 | 1 | (P07>1 ou P09>1) et (P17=1 à 4) et P36=1 et P24>0 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 6.5
0x1032 et 0x1033 | 4146 et 4147 | P56 Seuil de décalage des étages de condensation circuit 2 | Float | RW | bar | 3 | 11 | 0.1 | 1 | (P07>1 ou P09>1) et (P17=1 à 4) et P36=1 et P24>0 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 6.5
0x1034 et 0x1035 | 4148 et 4149 | P57 Consigne de condensation décalée | Float | RW | bar | 18 | 40 | 0.1 | 1 | (P07>1 ou P09>1) et (P17=1 à 4) et P36=1 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 36
0x1036 et 0x1037 | 4150 et 4151 | P58 Différentiel de suppression du décalage | Float | RW | bar | 0 | 3 | 0.1 | 1 | (P07>1 ou P09>1) et (P17=1 à 4) et P36=1 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 1
0x1038 et 0x1039 | 4152 et 4153 | P59 Coupure du compresseur 1 pour protection antigel de l'évaporateur | Float | RW | bar | 2.5 | 9 | 0.1 | 1 | (P07>1 ou P09>1) et (P17=1 à 4) et P36=1 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 5.8
0x103A et 0x103B | 4154 et 4155 | P60 Coupure du compresseur 2 pour protection antigel de l'évaporateur | Float | RW | bar | 2.5 | 9 | 0.1 | 1 | (P07>1 ou P09>1) et (P17=3 ou 4) et P36=1 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 5.8
0x103C et 0x103D | 4156 et 4157 | P61 Différentiel de ré-enclenchement après coupure antigel | Float | RW | bar | 1 | 3 | 0.1 | 1 | (P07>1 ou P09>1) et P36=1 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 1.5
0x103E et 0x103F | 4158 et 4159 | P62 Seuil de coupure en BP sur fuite réfrigérant | Float | RW | bar | 1 | 3 | 0.1 | 1 | (P07>1 ou P09>1) et P36=1 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 1.5
0x1040 et 0x1041 | 4160 et 4161 | P63 Différentiel de ré-enclenchement après coupure en BP | Float | RW | bar | 1 | 3 | 0.1 | 1 | (P07>1 ou P09>1) et P36=1 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 2
0x1042 | 4162 | P64 Temporisation entre enclenchement des étages frigorifiques | Decimal | RW | seconde | 0 | 300 | 1 | 1 | (P07>1 ou P09>1) et P36=1 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 30
0x1043 | 4163 | P18 Type d'humidifcicateur | Decimal | RW | 0 : non défini 1 : 3KG/H 230V 2 : 3KG/H 400V 3 : 8KG/H 400V 4 : 15KG/H 400V | 0 | 4 |  | 1 | P10=2 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 0
0x1044 | 4164 | P03 Modèle de machine | Decimal | RW | 1 : Configuration EXPAIR 2 : Configuration MAGISTER | 1 | 2 |  | 1 |  |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 1
0x1045 | 4165 | P04 Modèle de machine | Décimal | R/W | 0 : µAirConnect2 1 : µAirConnect2.1 2 : µAirConnect2.2 | 0 | 2 |  | 2 |  |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 1
0x1046 | 4166 | P11 Régulation en free-cooling | Decimal | RW | 0 : sans 1 : avec | 0 | 1 |  | 1 | P04=1 et P07>0 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 0
0x1047 | 4167 | P19 Type de batterie à eau | Decimal | RW | 1: 1 batterie mixte (fonctionnement froid/chaud) 2: 2 batteries indépendantes | 1 | 2 |  | 1 | P04=1 et P07=1 et P08=1 et P09=0 et P10=0 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 1
0x1048 | 4168 | P05 Pilotage GMV | Decimal | RW | 0 : TOR ou progressive 0-10V 1 : 1 GMV progressif Modbus 2 : 2 GMV progressif Modbus 3 : 3 GMV progressif Modbus | 0 | 4 |  | 1 | P04=1 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 0
0x1049 | 4169 | P71 Configuration communication GMV1 | Decimal | R | 0 : non effectuée 1 : effectuée | 0 | 1 |  | 1 | P05=1 ou 2 ou 3 |  |  | Paramètre | Type d'appareil | 0
0x104A | 4170 | P72 Configuration communication GMV2 | Decimal | R | 0 : non effectuée 1 : effectuée | 0 | 1 |  | 1 | P05=2 ou 3 |  |  | Paramètre | Type d'appareil | 0
0x104B | 4171 | P73 Configuration communication GMV3 | Decimal | R | 0 : non effectuée 1 : effectuée | 0 | 1 |  | 1 | P05=3 |  |  | Paramètre | Type d'appareil | 0
0x104C | 4172 | P37 Type de sonde température régulée | Decimal | RW | 0 :Sonde CIAT 1 : sonde CAREL | 0 | 1 |  | 1 | P07>0 ou P08>0 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 0
0x104D et 0x104E | 4173 et 4174 | P40 Débit d'air maxi | Float | RW | m3/h | 4000 | 13300 si P05=1 27000 si P05=2 40000 si P05=3 | 1 | 1 | P02=17 |  | P | Paramètre | Type d'appareil | 10000
3.3 Paramètres de configuration Maitre/Esclave
N° de registre | [5 empty] | Valeur
hexadécimal | décimal | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Min | Max | Pas de réglage | Echelle | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
0x1100 | 4352 | C09 vérrouillage paramètre maitre/esclave | Decimal | RW | 0: configuration déverrouillée 1: configuration verrouillée | 0 | 1 |  | 1 |  |  | P | Paramètre | Config M/E | 0
0x1101 | 4353 | C01 Nombre d'unités | Decimal | RW |  | 1 | 32 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Config M/E | 1
0x1102 | 4354 | C02 Unité en complément | Decimal | RW |  | 0 | 1 | 0 | 1 | C01>1 et C01<11 |  | P | Paramètre | Config M/E | 0
0x1103 | 4355 | C03 Unité en secours | Decimal | RW |  | 0 | 1 | 0 | 1 | C01>1 et C01<11 et C02=0 |  | P | Paramètre | Config M/E | 0
0x1104 | 4356 | C04 Unité en secours en plus | Decimal | RW |  | 0 | 1 | 0 | 1 | C01>2 et C01<11 et C02=1 |  | P | Paramètre | Config M/E | 0
0x1105 | 4357 | C05 Rotation des unités | Decimal | RW |  | 0 | 1 | 0 | 1 | C02=1 ou C03=1 |  | P | Paramètre | Config M/E | 0
3.4 Paramètres de réglage
N° de registre | [5 empty] | Valeur
hexadécimal | décimal | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Min | Max | Pas de réglage | Echelle | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
0x1200 | 4608 | P100 Langue du régulateur | Decimal | RW | 0: Français 1: Anglais 2: Allemand 3: Espagnol | 0 | 3 |  | 1 |  |  | P | Paramètre | Réglage | 0
0x1201 et 0x1202 | 4609 et 4610 | P104 Bande proportionnelle température en froid | Float | RW | °C | 1 | 10 | 0.1 | 1 | P07>0 |  | P | Paramètre | Réglage | 2
0x1203 | 4611 | P105 Temps d'intégration température en froid | Decimal | RW | seconde | 0 | 1800 | 1 | 1 | P07>0 |  | P | Paramètre | Réglage | 0
0x1204 et 0x1205 | 4612 et 4613 | P107 Bande proportionnelle température en chaud | Float | RW | °C | 1 | 10 | 0.1 | 1 | P08>0 |  | P | Paramètre | Réglage | 2
0x1206 | 4614 | P108 Temps d'intégration température en chaud | Decimal | RW | seconde | 0 | 1800 | 1 | 1 | P08>0 |  | P | Paramètre | Réglage | 0
0x1207 | 4615 | P110 Bande proportionnelle température en déshumidification | Decimal | RW | % Hr | 5 | 30 | 1 | 1 | P09>0 |  | P | Paramètre | Réglage | 10
0x1208 | 4616 | P111 Temps d'intégration température en déshumidification | Decimal | RW | seconde | 0 | 1800 | 1 | 1 | P09>0 |  | P | Paramètre | Réglage | 0
0x1209 | 4617 | P112 Pourcentage de diminution de la vitesse du ventilateur en déshumidification | Decimal | RW | % Hr | 0 | 30 | 1 | 1 | P02=13 et P09>0 |  | P | Paramètre | Réglage | 0
0x120A | 4618 | P113 Temporisation des paliers de déshumidification | Decimal | RW | minute | 0 | 30 | 1 | 1 | P02=13 et P09>0 |  | P | Paramètre | Réglage | 5
0x120B | 4619 | P116 Bande proportionnelle température en humidification | Decimal | RW | % Hr | 5 | 30 | 1 | 1 | P10>0 |  | P | Paramètre | Réglage | 10
0x120C | 4620 | P117 Temps d'intégration température en humidification | Decimal | RW | seconde | 0 | 1800 | 1 | 1 | P10>0 |  | P | Paramètre | Réglage | 0
0x120D à 0x120F | 4621 à 4623 | non utilisé | [10 empty] | Paramètre | Réglage
0x1210 et 0x1211 | 4624 et 4625 | P121 Décalage de limite de température | Float | RW | °C | 0 | 10 | 0.1 | 1 | P06=0 et P09>0 |  | P | Paramètre | Réglage | 2
0x1212 et 0x1213 | 4626 et 4627 | P122 Bande proportionnelle de réduction de la demande de froid | Float | RW | °C | 1 | 10 | 0.1 | 1 | P06=0 et P09>0 |  | P | Paramètre | Réglage | 2
0x1214 et 0x1215 | 4628 et 4629 | P140 Consigne limitation soufflage bas | Float | RW | °C | 5 | 30 | 0.1 | 1 | P06=1 et (P07>0 ou P09>0) |  | P | Paramètre | Réglage | 14
0x1216 et 0x1217 | 4630 et 4631 | P141 Bande proportionnelle limitation soufflage bas | Float | RW | °C | 1 | 20 | 0.1 | 1 | P06=1 et (P07>0 ou P09>0) |  | P | Paramètre | Réglage | 4
0x1218 et 0x1219 | 4632 et 4633 | P142 Consigne limitation soufflage haut | Float | RW | °C | 30 | 60 | 0.1 | 1 | P06=1 et P08>0 |  | P | Paramètre | Réglage | 50
0x121A et 0x121B | 4634 et 4635 | P143 Bande proportionnelle limitation soufflage haut | Float | RW | °C | 1 | 20 | 0.1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Réglage | 4
0x121C | 4636 | non utilisé
0x121D | 4637 | P154 Pourcentage maxi batterie électrique | Decimal | RW | % | 0 | 100 | 1 | 1 | (P8= 2 ou 3) et (P16= 3 ou 4) |  | P | Paramètre | Réglage | 100
0x121E | 4638 | P155 Pourcentage vitesse rotation | Decimal | RW | % | 0 | 100 | 1 | 1 | P02=14 |  | P | Paramètre | Réglage | 80
0x121F | 4639 | P156 Pourcentage mini vitesse rotation | Decimal | RW | % | 0 | 90 | 1 | 1 | P02>9 |  | P | Paramètre | Réglage | 60
0x1220 | 4640 | P157 Pourcentage maxi vitesse rotation | Decimal | RW | % | 0 | 100 | 1 | 1 | P02>9 |  | P | Paramètre | Réglage | 0
0x1221 | 4641 | P158 Pourcentage des bandes passantes réservé à la régulation des vannes seules | Decimal | RW | % | 0 | 100 | 1 | 1 | P02=10 à 13 |  | P | Paramètre | Réglage | 50
0x1222 | 4642 | P161 Consigne pression présence d'air | Decimal | RW | Pa | 0 | 80 | 1 | 1 | P02 ≠ 17 |  | P | Paramètre | Réglage | 30
0x1223 | 4643 | P162 Consigne pression filtre encrassé | Decimal | RW | Pa | 60 | 500 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Réglage | 150
0x1224 | 4644 | P163 Consigne pression filtre bouché | Decimal | RW | Pa | 100 | 550 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Réglage | 190
0x1225 | 4645 | P164 Limite basse débit d'air | Decimal | RW | m3/h | 0 | MIN(P146, 10000) | 1 | 1 | P02=17 |  | P | Paramètre | Réglage | 0
0x1226 | 4646 | non utilisé
0x1227 | 4647 | non utilisé
0x1228 et 0x1229 | 4648 et 4649 | P170 Consigne de déclenchement du 1er étage de condensation | Float | RW | bar | 18 | 36 | 0.1 | 1 | (P07>1 ou P09>1) et (P17=1 à 4) et P36=1 et P24>0 |  | P | Paramètre | Réglage | 24
0x122A et 0x122B | 4650 et 4651 | P171 Différentiel d'enclenchement des étages de condensation | Float | RW | bar | 1 | 5 | 0.1 | 1 | (P07>1 ou P09>1) et (P17=1 à 4) et P36=1 et P24= 1 ou 2 |  | P | Paramètre | Réglage | 2
0x122C et 0x122D | 4652 et 4653 | P172 Différentiel de déclenchement des étages de condensation | Float | RW | bar | 1 | 15 | 0.1 | 1 | (P07>1 ou P09>1) et (P17=1 à 4) et P36=1 et P24=1 ou 2 |  | P | Paramètre | Réglage | 3
0x122E et 0x122F | 4654 et 4655 | P173 Bande proportionnelle pression de condensation | Float | RW | bar | 1 | 15 | 0.1 | 1 | (P07>1 ou P09>1) et (P17=1 à 4) et P36=1 et P24=3 à 6 |  | P | Paramètre | Réglage | 3
0x1230 | 4656 | P174 Temps d'intégration pression de condensation | Decimal | RW | seconde | 0 | 1800 | 1 | 1 | (P07>1 ou P09>1) et (P17=1 à 4) et P36=1 et P24=3 à 6 |  | P | Paramètre | Réglage | 0
0x1231 | 4657 | P181 Validation du compresseur 1 | Decimal | RW | 0: dévalidé 1: validé | 0 | 1 |  | 1 | P17= 1 à 6 |  | P | Paramètre | Réglage | 1
0x1232 | 4658 | P182 Validation du compresseur 2 | Decimal | RW | 0: dévalidé 1: validé | 0 | 1 |  | 1 | P17=3, 4 ou 6 |  | P | Paramètre | Réglage | 1
0x1233 | 4659 | P185 Temporisation de mise en régime | Decimal | RW | minute | 5 | 180 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Réglage | 30
0x1234 | 4660 | P186 Temporisation de mise en route des régulations au démarrage du ventilateur | Decimal | RW | seconde | 10 | 180 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Réglage | 30
0x1235 | 4661 | P187 Temporisation de limite basse en débit d'air | Decimal | RW | seconde | 0 | 60 | 1 | 1 | (P07>1 ou P09>1) et P36=1 |  | P | Paramètre | Réglage | 30
0x1236 | 4662 | P188 Temporisation de dépassement température ou hygrométrie | Decimal | RW | minute | 1 | 5 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Réglage | 2
0x1237 | 4663 | P189 Temporisation de protection antigel de l'évaporateur | Decimal | RW | seconde | 0 | 180 | 1 | 1 | (P07>1 ou P09>1) et P36=1 |  | P | Paramètre | Réglage | 60
0x1238 | 4664 | P190 Temps de post-ventilation | Decimal | RW | minute | 1 | 300 | 1 | 1 | P08=2 ou 3 |  | P | Paramètre | Réglage | 10
0x1239 | 4665 | P191 Temporisation décalage au démarrage | Decimal | RW | seconde | 0 | 480 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Réglage | 0
0x123A | 4666 | P192 Rampe de démarrage de la ventilation | Decimal | RW | seconde | 0 | 500 | 1 | 1 | P02>9 |  | P | Paramètre | Réglage | 30
0x123B | 4667 | P193 Temporisation de rotation des circuits frigorifiques | Decimal | RW | heure | 0 | 240 | 1 | 1 | P17=3, 4 ou 6 |  | P | Paramètre | Réglage | 240
0x123C et 0x123D | 4668 et 4669 | P200 Seuil de limite haute température | Float | RW | °C | 30 | 75 | 0.1 | 1 | P07>0 ou P08>0 |  | P | Paramètre | Réglage | 40
0x123E et 0x123F | 4670 et 4671 | P201 Seuil de limite basse température | Float | RW | °C | 5 | 20 | 0.1 | 1 | P07>0 ou P08>0 |  | P | Paramètre | Réglage | 10
0x1240 | 4672 | P202 Seuil de limite haute hygrométrie | Decimal | RW | % Hr | 40 | 100 | 1 | 1 | P09>0 ou P10>10 |  | P | Paramètre | Réglage | 80
0x1241 | 4673 | P203 Seuil de limite basse hygrométrie | Decimal | RW | % Hr | 10 | 40 | 1 | 1 | P09>0 ou P10>10 |  | P | Paramètre | Réglage | 20
0x1242 | 4674 | P204 Mode essai | Decimal | RW | 0: dévalidé 1: validé | 0 | 1 |  | 1 | P17>0 |  | P | Paramètre | Réglage | 0
0x124D | 4685 | P194 Tempo vannes condenseur à eau | Decimal | RW | seconde | 10 | 150 | 1 | 1 | P24=5 ou 6 |  | P | Paramètre | Réglage | 75
0x124E et 0x124F | 4686 et 4687 | P125 Différentiel enclenchement free-cooling | Float | RW | °C | 3 | 20 | 0.1 | 1 | P11=1 |  | P | Paramètre | Réglage | 3
0x1250 et 0x1251 | 4688 et 4689 | P126 Consigne limite basse enclenchement free-cooling | Float | RW | °C | -5 | 20 | 0.1 | 1 | P11=1 |  | P | Paramètre | Réglage | 0
0x1252 et 0x1253 | 4690 et 4691 | non utilisé
0x1254 | 4692 | P128 Limitation ouverture free-cooling | Decimal | RW | °C | 0 | 100 | 0 | 1 | P11=1 |  | P | Paramètre | Réglage | 100
0x1255 | 4693 | P129 Consigne limite basse poids d'eau extérieur | Decimal | RW | g/Kg | 0 | 15 | 1 | 1 | (P09>0 ou P10>0) et P11=1 |  | P | Paramètre | Réglage | 4
0x1256 | 4694 | P130 Consigne limite haute poids d'eau extérieur | Decimal | RW | g/Kg | 8 | 18 | 1 | 1 | (P09>0 ou P10>0) et P11=1 |  | P | Paramètre | Réglage | 12
0x1257 | 4695 | P150 Consigne pression de refoulement | Decimal | RW | pascal | 20 | 500 | 1 | 1 | P02=15 |  | P | Paramètre | Réglage | 100
0x1258 | 4696 | P151 Bande proportionnelle pression de refoulement | Decimal | RW | pascal | 20 | 1000 | 1 | 1 | P02=15 |  | P | Paramètre | Réglage | 50
0x1259 | 4697 | P152 Temps d'intégration pression de refoulement | Decimal | RW | seconde | 0 | 1800 | 1 | 1 | P02=15 |  | P | Paramètre | Réglage | 180
0x125A | 4698 | P153 Temps dérivée pression de refoulement | Decimal | RW | seconde | 0 | 1800 | 1 | 1 | P02=15 |  | P | Paramètre | Réglage | 180
0x125B et 0x125C | 4699 et 4700 | P159 Consigne différentiel température reprise-soufflage | Float | RW | °C | 5 | 20 | 0.1 | 1 | P02=16 |  | P | Paramètre | Réglage | 10
0x125D et 0x125E | 4701 et 4702 | P160 Bande proportionnelle température reprise-soufflage | Float | RW | °C | 1 | 10 | 0.1 | 1 | P02=16 |  | P | Paramètre | Réglage | 2
0x125F | 4703 | P205 Sens d'action relais défaut simple | Decimal | RW |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Réglage | 0
0x1260 | 4704 | P206 Sens d'action relais défaut important | Decimal | RW |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Réglage | 0
0x1261 et 0x1262 | 4705 et 4706 | P147 Bande proportionnelle débit | Float | RW | m3/h | 4000 | 60000 | 1 | 1 | P02=17 |  | P | Paramètre | Réglage | 10000
0x1263 | 4707 | P148 Temps d'intégration débit | Decimal | RW | seconde | 0 | 1800 | 1 | 1 | P02=17 |  | P | Paramètre | Réglage | 180
0x1264 | 4708 | P149 Temps dérivée débit | Decimal | RW | seconde | 0 | 1800 | 1 | 1 | P02=17 |  | P | Paramètre | Réglage | 180
0x1265 | 4709 | P207 Origine température régulée | Decimal | RW | 0 : sonde connectée sur le régulateur 1 : valeur reçue par Modbus 2 : sonde 2-10V sur le régulateur 3 : puissance froid sur signal 2-10V | 0 | 3 | 1 | 1 | P07>0 ou P08>0 |  | P | Paramètre | Réglage | 0
0x1266 | 4710 | P208 Temps avant basculement sur sonde du régulateur sur non reception de valeur par Modbus | Decimal | RW | seconde | 5 | 180 | 1 | 1 | P207=1 |  | P | Paramètre | Réglage | 30
0x1267 et 0x1268 | 4711 et 4712 | P209 Température basse (2V) pour sonde 2-10V | Float | RW | °C | -40 | 99.9 | 0.1 | 1 | P207=2 |  | P | Paramètre | Réglage | -40
0x1269 et 0x126A | 4713 et 4714 | P210 Température haute (10V) pour sonde 2-10V | Float | RW | °C | -40 | 99.9 | 0.1 | 1 | P207=2 |  | P | Paramètre | Réglage | -40
0x126B et 0x126C | 4715 et 4716 | P211 Consigne température en froid sur défaut sonde 2-10V | Float | RW | °C | 8 | 45 | 0.1 | 1 | P07>0 et P207=2 |  | P | Paramètre | Réglage | 25
0x126D et 0x126E | 4717 et 4718 | P212 Consigne température en chaud sur défaut sonde 2-10V | Float | RW | °C | 10 | 35 | 0.1 | 1 | P08>0 et P207=2 |  | P | Paramètre | Réglage | 20
3.5 Paramètres de communication
N° de registre | [5 empty] | Valeur
hexadécimal | décimal | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Min | Max | Pas de réglage | Echelle | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
0x1280 | 4736 | P700 Mode de communication | Decimal | R | 1 : Modbus RTU |  |  |  | 1 |  |  |  | Paramètre | Communication
0x1281 | 4737 | P701 Vitesse de communication | Decimal | R | 0 : 4800 bauds 1 : 9600 bauds 2 : 19200 bauds | 0 | 2 |  | 1 |  |  |  | Paramètre | Communication | 1
0x1282 | 4738 | P702 Parité | Decimal | R | 0 : sans 1 : impair 2 : pair | 0 | 2 |  | 1 |  |  |  | Paramètre | Communication | 0
0x1283 | 4739 | P703 Nombre de bits de stop | Decimal | R | 1 : 1 bit de stop 2 : 2 bits de stop | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  | Paramètre | Communication | 1
0x1284 | 4740 | P704 Inversion des données format réel | Decimal | R | 0 : non 1 : oui | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | Paramètre | Communication | 0
0x1285 | 4741 | P705 Numéro d'esclave | Decimal | R |  | 1 | 255 | 1 | 1 |  |  |  | Paramètre | Communication | 1
0x1286 | 4742 | P215 Numéro d'unité sur le pupitre | Decimal | R |  | 1 | 32 | 1 | 1 |  |  |  | Paramètre | Communication | 1
3.6 Paramètres ajustement et informations
N° de registre | [5 empty] | Valeur
hexadécimal | décimal | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Min | Max | Pas de réglage | Echelle | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
0x12BF et 0x12C0 | 4799 et 4800 | Ajustement capteur HP circuit 1 | Float | RW | bar | -1 | 1 | 0.1 | 1 | (P07>1 ou P09>1) et (P17=1 à 4) et P36=1 |  | P | Paramètre | Ajustement sonde | 0
0x12C1 et 0x12C2 | 4801 et 4802 | Ajustement capteur BP circuit 1 | Float | RW | bar | -1 | 1 | 0.1 | 1 | (P07>1 ou P09>1) et (P17=1 à 4) et P36=1 |  | P | Paramètre | Ajustement sonde | 0
0x12C3 et 0x12C4 | 4803 et 4804 | Ajustement capteur HP circuit 2 | Float | RW | bar | -1 | 1 | 0.1 | 1 | (P07>1 ou P09>1) et (P17=3 ou 4) et P36=1 |  | P | Paramètre | Ajustement sonde | 0
0x12C5 et 0x12C6 | 4805 et 4806 | Ajustement capteur BP circuit 2 | Float | RW | bar | -1 | 1 | 0.1 | 1 | (P07>1 ou P09>1) et (P17=3 ou 4) et P36=1 |  | P | Paramètre | Ajustement sonde | 0
0x12C7 et 0x12C8 | 4807 et 4808 | Ajustement Sonde Température régulée | Float | RW | °C | -5 | 5 | 0.1 | 1 | P07>0 ou P08>0 |  | P | Paramètre | Ajustement sonde | 0
0x12C9 et 0x12CA | 4809 et 4810 | Ajustement Sonde Hygrométrie régulée | Float | RW | % | -10 | 10 | 1 | 1 | P09>0 ou P10>0 |  | P | Paramètre | Ajustement sonde | 0
0x12CB et 0x12CC | 4811 et 4812 | Ajustement Sonde Température extérieure | Float | RW | °C | -5 | 5 | 0.1 | 1 | P11=1 |  | P | Paramètre | Ajustement sonde | 0
0x12CD et 0x12CE | 4813 et 4814 | Ajustement Sonde Hygrométrie extérieure | Float | RW | % | -10 | 10 | 1 | 1 | P03=2 et P11=1 et (P09>0 ou P10>0) |  | P | Paramètre | Ajustement sonde | 0
0x12D0 | 4816 | N° de commande 1er chiffre | Char | RW |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Information | 0
0x12D1 | 4817 | N° de commande 2ème chiffre | Char | RW |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Information | 0
0x12D2 | 4818 | N° de commande 3ème chiffre | Char | RW |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Information | 0
0x12D3 | 4819 | N° de commande 4ème chiffre | Char | RW |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Information | 0
0x12D4 | 4820 | N° de commande 5ème chiffre | Char | RW |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Information | 0
0x12D5 | 4821 | N° de commande 6ème chiffre | Char | RW |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Information | 0
0x12D6 | 4822 | N° de commande 7ème chiffre | Char | RW |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Information | 0
0x12D7 | 4823 | N° de commande 8ème chiffre | Char | RW |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Information | 0
0x12D8 | 4824 | N° d'OF 1er chiffre | Char | RW |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Information | 0
0x12D9 | 4825 | N° d'OF 2ème chiffre | Char | RW |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Information | 0
0x12DA | 4826 | N° d'OF 3ème chiffre | Char | RW |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Information | 0
0x12DB | 4827 | N° d'OF 4ème chiffre | Char | RW |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Information | 0
0x12DC | 4828 | N° d'OF 5ème chiffre | Char | RW |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Information | 0
0x12DD | 4829 | N° d'OF 6ème chiffre | Char | RW |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Information | 0
0x12DE | 4830 | N° d'OF 7ème chiffre | Char | RW |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Information | 0
0x12DF | 4831 | N° d'OF 8ème chiffre | Char | RW |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P | Paramètre | Information | 0
3.7 Paramètres de réglages Maitre/Esclave
N° de registre | [5 empty] | Valeur
hexadécimal | décimal | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Min | Max | Pas de réglage | Echelle | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
0x1300 et 1301 | 4864 et 4865 | C11 consigne d'enclenchement de l'unité complémentaire | Float | RW | °C | 15 | 40 | 0.1 | 1 | C02=1 |  | P | Paramètre | Réglage M/E | 27
0x1302 | 4866 | C12 Tempo rotation des unités | Decimal | RW | h | 0 | 240 | 1 | 1 | C05=1 |  | P | Paramètre | Réglage M/E | 168
0x1303 | 4867 | C13 Nombre de jours entre 2 relances périodiques | Decimal | RW | jour | 0 | 60 | 1 | 1 | C05=2 |  | P | Paramètre | Réglage M/E | 30
0x1304 | 4868 | C14 Heure de relance (h) | Decimal | RW | h | 0 | 23 | 1 | 1 | C05=2 |  | P | Paramètre | Réglage M/E | 8
0x1305 | 4869 | C14 Heure de relance (mn) | Decimal | RW | mn | 0 | 59 | 1 | 1 | C05=2 |  | P | Paramètre | Réglage M/E | 0
0x1306 | 4870 | C15 Durée de la relance | Decimal | RW | mn | 0 | 300 | 1 | 1 | C05=2 |  | P | Paramètre | Réglage M/E | 30
0x1307 | 4871 | C16 Décalage consigne froid en relance périodique | Decimal | RW | °C | 0 | 5 | 1 | 1 | C05=2 |  | P | Paramètre | Réglage M/E | 3
3.8 Paramètres de réglages Humidificateur
N° de registre | [5 empty] | Valeur
hexadécimal | décimal | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Min | Max | Pas de réglage | Echelle | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
0x1320 | 4896 | P900 Production maximale | Decimal | RW | % | 20 | 100 | 1 | 1 | P10=2 |  | P | Paramètre | Réglage Humidificateur | 100
0x1321 | 4897 | P901 Temps de retard en arrêt | Decimal | RW | s | 0 | 120 | 1 | 1 | P10=2 |  | P | Paramètre | Réglage Humidificateur | 0
0x1322 | 4898 | P902 Conductivité de l'eau | Decimal | RW | µS/cm | 0 | 1250 | 1 | 1 | P10=2 |  | P | Paramètre | Réglage Humidificateur | 0
0x1323 | 4899 | P903 Seuil de pré-alarme conductivité | Decimal | RW | µS/cm | 0 | 2000 | 1 | 1 | P10=2 |  | P | Paramètre | Réglage Humidificateur | 1500
0x1324 | 4900 | P904 Seuil alarme conductivité | Decimal | RW | µS/cm | 0 | 2000 | 1 | 1 | P10=2 |  | P | Paramètre | Réglage Humidificateur | 2000
0x1325 | 4901 | P905 Seuil détection mousse | Decimal | RW | % | 0 | 100 | 1 | 1 | P10=2 |  | P | Paramètre | Réglage Humidificateur | 50
0x1326 | 4902 | P906 Conductivité interne cylindre en régime par rapport à la nominale | Decimal | RW | % | 50 | 200 | 1 | 1 | P10=2 |  | P | Paramètre | Réglage Humidificateur | 100
0x1327 | 4903 | P907 Réduction durée vidange pour dilution | Decimal | RW | % | 50 | 200 | 1 | 1 | P10=2 |  | P | Paramètre | Réglage Humidificateur | 100
0x1328 | 4904 | P908 Limite maintenance cylindre | Decimal | RW | h | 0 | 4000 | 1 | 1 | P10=2 |  | P | Paramètre | Réglage Humidificateur | 3000
0x1329 | 4905 | P909 Limite entre deux vidanges périodiques | Decimal | RW | h | 0 | 240 | 1 | 1 | P10=2 |  | P | Paramètre | Réglage Humidificateur | 24
0x132A | 4906 | P910 Jours d'attente pour vidange inactivité | Decimal | RW | j | 1 | 199 | 1 | 1 | P10=2 |  | P | Paramètre | Réglage Humidificateur | 3
0x132B | 4907 | P911 Vidange manuelle | Decimal | RW | 0 : non 1 : oui | 0 | 1 |  | 1 | P10=2 |  | V | Paramètre | Réglage Humidificateur | 0
0x132C | 4908 | P912 Prélavage | Decimal | RW | 0 : non 1 : oui | 0 | 1 |  | 1 | P10=2 |  | V | Paramètre | Réglage Humidificateur | 0
3.9 Paramètres de lecture
N° de registre | [5 empty] | Valeur
hexadécimal | décimal | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Min | Max | Pas de réglage | Echelle | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
0x1500 et 0x1501 | 5376 et 5377 | P252 Consigne présence débit d'air calculée | Float | R | Pa | 0 | 1000 |  | 1 |  |  |  | Paramètre | Lecture
0x1502 et 0x1503 | 5378 et 5379 | P253 Consigne filtre encrassé calculée | Float | R | Pa | 0 | 1000 |  | 1 |  |  |  | Paramètre | Lecture
0x1504 et 0x1505 | 5380 et 5381 | P254 Consigne filtre colmaté calculée | Float | R | Pa | 0 | 1000 |  | 1 |  |  |  | Paramètre | Lecture
0x1506 et 0x1507 | 5382 et 5383 | P257 Pression différentielle filtre | Float | R | Pa | 0 | 1000 |  | 1 |  |  |  | Paramètre | Lecture
0x1508 et 0x1509 | 5384 et 5385 | P259 Température au soufflage | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P06=1 |  |  | Paramètre | Lecture
0x150a et 0x150b | 5386 et 5387 | P260 Température d'eau glycolée | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P07=4 ou P09=4 |  |  | Paramètre | Lecture
0x150c et 0x150d | 5388 et 5389 | P261 Pression à l'aspiration du circuit 1 | Float | R | bar | -1 | 50 |  | 1 | P07>1 ou P09>1) et (P17=1 à 4) et P36=1 |  |  | Paramètre | Lecture
0x150e et 0x150f | 5390 et 5391 | P262 Pression à l'aspiration du circuit 2 | Float | R | bar | -1 | 50 |  | 1 | P07>1 ou P09>1) et (P17=3 à 4) et P36=1 |  |  | Paramètre | Lecture
0x1510 et 0x1511 | 5392 et 5393 | P263 Pression au refoulement du circuit 1 | Float | R | bar | -1 | 50 |  | 1 | P07>1 ou P09>1) et (P17=1 à 4) et P36=1 |  |  | Paramètre | Lecture
0x1512 et 0x1513 | 5394 et 5395 | P264 Pression au refoulement du circuit 2 | Float | R | bar | -1 | 50 |  | 1 | P07>1 ou P09>1) et (P17=3 à 4) et P36=1 |  |  | Paramètre | Lecture
0x1514 et 0x1515 | 5396 et 5397 | P292 Pourcentage de régulation de la condensation circuit 1 | Float | R | % | 0 | 100 |  | 1 | P24>2 |  |  | Paramètre | Lecture
0x1516 et 0x1517 | 5398 et 5399 | P293 Pourcentage de régulation de la condensation circuit 2 | Float | R | % | 0 | 100 |  | 1 | P24=4 ou 6 |  |  | Paramètre | Lecture
0x1518 | 5400 | P301 Anti-court-cycle compresseur 1 | Decimal | R | PF : mn pf : s | 0 0 | 6 59 |  | 1 | P17>0 |  |  | Paramètre | Lecture
0x1519 et 0x151A | 5401 et 5402 | P302 Nombre de démarrage compresseur 1 | Float | R |  |  |  |  | 1 | P17>0 |  |  | Paramètre | Lecture
0x151B | 5403 | P305 Anti-court-cycle compresseur 2 | Decimal | R | PF : mn pf : s | 0 0 | 6 59 |  | 1 | P17=3 ou 4 ou 6 |  |  | Paramètre | Lecture
0x151C et 0x151D | 5404 et 5405 | P306 Nombre de démarrage compresseur 2 | Float | R |  |  |  |  | 1 | P17=3 ou 4 ou 6 |  |  | Paramètre | Lecture
0x151E et 0x151F | 5406 et 5407 | P316 Compteur horaire vanne by-pass circuit 1 | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1 | P17=2 ou 4 |  |  | Paramètre | Lecture
0x1520 et 0x1521 | 5408 et 5409 | P318 Compteur horaire vanne by-pass circuit 2 | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1 | P17=4 |  |  | Paramètre | Lecture
0x1522 et 0x1523 | 5410 et 5411 | P331 Compteur horaire ventilateur de soufflage | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1 |  |  |  | Paramètre | Lecture
0x1524 et 0x1525 | 5412 et 5413 | P337 Compteur horaire circulateur | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1 | P21>0 |  |  | Paramètre | Lecture
0x1526 et 0x1527 | 5414 et 5415 | P341 Compteur horaire étage 1 aérocondenseur circuit 1 | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1 | P24=1 à 4 |  |  | Paramètre | Lecture
0x1528 et 0x1529 | 5416 et 5417 | P343 Compteur horaire étage 2 aérocondenseur circuit 1 | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1 | (P24=1 ou 2) et P25>1 |  |  | Paramètre | Lecture
0x152A et 0x152B | 5418 et 5419 | P345 Compteur horaire étage 1 aérocondenseur circuit 2 | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1 | P24=2 ou 4 |  |  | Paramètre | Lecture
0x152C et 0x152D | 5420 et 5421 | P347 Compteur horaire étage 2 aérocondenseur circuit 2 | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1 | P24=2 et P25>1 |  |  | Paramètre | Lecture
0x152E et 0x152F | 5422 et 5423 | P351 Compteur horaire défaut important | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1 |  |  |  | Paramètre | Lecture
0x1530 et 0x1531 | 5424 et 5425 | P353 Compteur horaire défaut simple | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1 |  |  |  | Paramètre | Lecture
0x1532 | 5426 | P362 Temporisation mise en régime | Decimal | R | PF : mn pf : s | 0 | 180 59 |  | 1 |  |  |  | Paramètre | Lecture
0x1533 | 5427 | P363 Temporisation entre étages compresseurs | Decimal | R | PF : mn pf : s | 0 | 5 59 |  | 1 | P17=3 ou 4 |  |  | Paramètre | Lecture
0x1534 et 0x1535 | 5428 et 5429 | P266 Pression différentielle faux plancher | Float | R | Pa | 0 | 250 |  | 1 | P2=15 |  |  | Paramètre | Lecture
0x1536 et 0x1537 | 5430 et 5431 | P267 Pression ventilateur | Float | R | Pa | 0 | 2500 |  | 1 | P2=17 |  |  | Paramètre | Lecture
0x1538 et 0x1539 | 5432 et 5433 | P268 Poids d'eau extérieur | Float | R | g/Kg | -99.9 | 99.9 |  | 1 | (P09>0 ou P10>0) et P11=1 |  |  | Paramètre | Lecture
0x159D | 5533 | Mode de fonctionnement | Decimal | R | 1: Arrêt 2: Fonctionnement normale 5: Fonctionnement réduit 8: Post-ventilation 10: Arrêt sur sécurité extérieure | 0 | 10 |  | 1 |  |  |  | Etat
0x159E et 0x159F | 5534 et 5535 | Nombre de passage à non de P99 | Float | R |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Information |  | 0
0x15A0 | 5536 | P365 n° de version soft CPU | Decimal | R | PF : version pf : indice | 1 | 99 |  | 1 |  |  |  | Paramètre
0x15A1 | 5537 | P366 n° de version soft carte extension | Decimal | R | PF : version pf : indice | 1 | 99 |  | 1 |  |  |  | Paramètre
3.10 Paramètres de lecture Maitre/Esclave
N° de registre | [5 empty] | Valeur
hexadécimal | décimal | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Min | Max | Pas de réglage | Echelle | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
0x1600 | 5632 | C21 Compteur rotation des unités complémentaires | Decimal | R | heure | 0 | 240 |  | 1 | C05=1 |  |  | Paramètre | Lecture M/E
0x1601 et 0x1602 | 5633 et 5634 | C22 Consigne unité complémentaire calculée | Float | R | °C | 15 | 40 |  | 1 | C02=1 |  |  | Paramètre | Lecture M/E
0x1603 | 5635 | C23 Nombre de jours avant relance périodique | Decimal | R | jour | 0 | 60 |  | 1 | C05=2 |  |  | Paramètre | Lecture M/E
0x1604 | 5636 | C24 Temps avant fin de relance périodique | Decimal | R | mn | 5 | 300 |  | 1 | C05=2 |  |  | Paramètre | Lecture M/E
3.11 Paramètres de lecture humidificateur
N° de registre | [5 empty] | Valeur
hexadécimal | décimal | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Min | Max | Pas de réglage | Echelle | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
0x1620 | 5664 | P950 Demande extérieure | Decimal | R | % | 0 | 100 |  | 1 | P10=2 |  |  | Paramètre | Lecture Humidifcateur
0x1621 et 0x1922 | 5665 et 5666 | P951 Débit vapeur | Float | R | kg/h | 0 | 199 |  | 1 | P10=2 |  |  | Paramètre | Lecture Humidifcateur
0x1623 | 5667 | P952 Conductivité eau | Decimal | R | µS/cm | 0 | 1500 |  | 1 | P10=2 |  |  | Paramètre | Lecture Humidifcateur
0x1624 et 0x1925 | 5668 et 5669 | P953 Courant | Float | R | A | 0 | 199 |  | 1 | P10=2 |  |  | Paramètre | Lecture Humidifcateur
0x1626 et 0x1627 | 5670 et 5671 | P954 Production max | Float | R | kg/h | 0 | 199 |  | 1 | P10=2 |  |  | Paramètre | Lecture Humidifcateur
0x1628 et 0x1929 | 5672 et 5673 | P955 Production nominale | Float | R | kg/h | 0 | 199 |  | 1 | P10=2 |  |  | Paramètre | Lecture Humidifcateur
0x162A | 5674 | P956 Compteur d'heures cylindre | Decimal | R | h | 0 | 999999 |  | 1 | P10=2 |  |  | Paramètre | Lecture Humidifcateur
0x162B | 5675 | P957 Production nominale | Decimal | R | h | 0 | 999999 |  | 1 | P10=2 |  |  | Paramètre | Lecture Humidifcateur
0x162C | 5676 | P958 Etat humidificateur | Decimal | R | 0 : Inactif 1 : Début cycle évaporation 2 : Charge eau en cours 3 : Evaporation en cours 4 : Vidange AFS 5 : Vidange eau (manuelle) 6 : Fin de vidange eau 7 : Vidange complète pour période prolongée d'inactivité 8 : Vidange complète depuis demande manuelle 9 : Gestion manque d'eau 10 : Prélavage 11 : Vidange périodique | 0 | 11 |  | 1 | P10=2 |  |  | Paramètre | Lecture Humidifcateur
3.12 Paramètres de lecture GMV
N° de registre | [5 empty] | Valeur
hexadécimal | décimal | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Min | Max | Pas de réglage | Echelle | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
0x1640 | 5696 | P1000 Vitesse max GMV1 | Decimal | R | tr/mn | 0 | 1550 |  | 1 | P05=1 ou 2 ou 3 |  |  | Paramètre | GMV
0x1641 | 5697 | P1001 Vitesse demandée GMV1 | Decimal | R | tr/mn | 0 | 1550 |  | 1 | P05=1 ou 2 ou 3 |  |  | Paramètre | GMV
0x1642 | 5698 | P1002 Vitesse actuelle GMV1 | Decimal | R | tr/mn | 0 | 1550 |  | 1 | P05=1 ou 2 ou 3 |  |  | Paramètre | GMV
0x1643 et 0x1644 | 5699 et 5700 | P1003 Intensité consommée GMV1 | Float | R | A | 0 | 99.99 |  | 1 | P05=1 ou 2 ou 3 |  |  | Paramètre | GMV
0x1645 | 5701 | P1004 Tension réseau crête GMV1 | Decimal | R | V | 0 | 999 |  | 1 | P05=1 ou 2 ou 3 |  |  | Paramètre | GMV
0x1646 | 5702 | P1005 Puissance absorbée GMV1 | Decimal | R | W | 0 | 9999 |  | 1 | P05=1 ou 2 ou 3 |  |  | Paramètre | GMV
0x1647 | 5703 | P1020 Tension DC interne GMV1 | Decimal | R | V | 0 | 999 |  | 1 | P05=1 ou 2 ou 3 |  |  | Paramètre | GMV
0x1648 et 0x1649 | 5704 et 5705 | P1021 Température IGBT GMV1 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P05=1 ou 2 ou 3 |  |  | Paramètre | GMV
0x164A et 0x164B | 5706 et 5707 | P1022 Température IGBT GMV1 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P05=1 ou 2 ou 3 |  |  | Paramètre | GMV
0x164C et 0x164D | 5708 et 5709 | P1023 Température IGBT GMV1 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P05=1 ou 2 ou 3 |  |  | Paramètre | GMV
0x164E et 0x164F | 5710 et 5711 | P1024 Température IGBT GMV1 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P05=1 ou 2 ou 3 |  |  | Paramètre | GMV
0x1650 | 5712 | P1048 Code production GMV1 | Decimal | R |  | 0 | 9999 |  | 1 | P05=1 ou 2 ou 3 |  |  | Paramètre | GMV
0x1651 | 5713 | P1049 N° de version soft GMV1 | Decimal | R | PF : version pf : indice | 0x00 | 0xFF |  | 1 | P05=1 ou 2 ou 3 |  |  | Paramètre | GMV
0x1660 | 5728 | P1050 Vitesse max GMV2 | Decimal | R | tr/mn | 0 | 1550 |  | 1 | P05=2 ou 3 |  |  | Paramètre | GMV
0x1661 | 5729 | P1051 Vitesse demandée GMV2 | Decimal | R | tr/mn | 0 | 1550 |  | 1 | P05=2 ou 3 |  |  | Paramètre | GMV
0x1662 | 5730 | P1052 Vitesse actuelle GMV2 | Decimal | R | tr/mn | 0 | 1550 |  | 1 | P05=2 ou 3 |  |  | Paramètre | GMV
0x1663 et 0x1664 | 5731 et 5732 | P1053 Intensité consommée GMV2 | Float | R | A | 0 | 99.99 |  | 1 | P05=2 ou 3 |  |  | Paramètre | GMV
0x1665 | 5733 | P1054 Tension réseau crête GMV2 | Decimal | R | V | 0 | 999 |  | 1 | P05=2 ou 3 |  |  | Paramètre | GMV
0x1666 | 5734 | P1055 Puissance absorbée GMV2 | Decimal | R | W | 0 | 9999 |  | 1 | P05=2 ou 3 |  |  | Paramètre | GMV
0x1667 | 5735 | P1070 Tension DC interne GMV2 | Decimal | R | V | 0 | 999 |  | 1 | P05=2 ou 3 |  |  | Paramètre | GMV
0x1668 et 0x1669 | 5736 et 5737 | P1071 Température IGBT GMV2 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P05=2 ou 3 |  |  | Paramètre | GMV
0x166A et 0x166B | 5738 et 5739 | P1072 Température IGBT GMV2 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P05=2 ou 3 |  |  | Paramètre | GMV
0x166C et 0x166D | 5740 et 5741 | P1073 Température IGBT GMV2 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P05=2 ou 3 |  |  | Paramètre | GMV
0x166E et 0x166F | 5742 et 5743 | P1074 Température IGBT GMV2 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P05=2 ou 3 |  |  | Paramètre | GMV
0x1670 | 5744 | P1098 Code production GMV2 | Decimal | R |  | 0x00 | 0xFFFF |  | 1 | P05=2 ou 3 |  |  | Paramètre | GMV
0x1671 | 5745 | P1099 N° de version soft GMV2 | Decimal | R | PF : version pf : indice | 0x00 | 0xFF |  | 1 | P05=2 ou 3 |  |  | Paramètre | GMV
0x1680 | 5760 | P1100 Vitesse max GMV3 | Decimal | R | tr/mn | 0 | 1550 |  | 1 | P05=3 |  |  | Paramètre | GMV
0x1681 | 5761 | P1101 Vitesse demandée GMV3 | Decimal | R | tr/mn | 0 | 1550 |  | 1 | P05=3 |  |  | Paramètre | GMV
0x1682 | 5762 | P1102 Vitesse actuelle GMV3 | Decimal | R | tr/mn | 0 | 1550 |  | 1 | P05=3 |  |  | Paramètre | GMV
0x1683 et 0x1684 | 5763 et 5764 | P1103 Intensité consommée GMV3 | Float | R | A | 0 | 99.99 |  | 1 | P05=3 |  |  | Paramètre | GMV
0x1685 | 5765 | P1104 Tension réseau crête GMV3 | Decimal | R | V | 0 | 999 |  | 1 | P05=3 |  |  | Paramètre | GMV
0x1686 | 5766 | P1105 Puissance absorbée GMV3 | Decimal | R | W | 0 | 9999 |  | 1 | P05=3 |  |  | Paramètre | GMV
0x1687 | 5767 | P1120 Tension DC interne GMV3 | Decimal | R | V | 0 | 999 |  | 1 | P05=3 |  |  | Paramètre | GMV
0x1688 et 0x1689 | 5768 et 5769 | P1121 Température IGBT GMV3 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P05=3 |  |  | Paramètre | GMV
0x168A et 0x168B | 5770 et 5771 | P1122 Température IGBT GMV3 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P05=3 |  |  | Paramètre | GMV
0x168C et 0x166D | 5772 et 5773 | P1123 Température IGBT GMV3 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P05=3 |  |  | Paramètre | GMV
0x168E et 0x168F | 5774 et 5775 | P1124 Température IGBT GMV3 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P05=3 |  |  | Paramètre | GMV
0x1690 | 5776 | P1148 Code production GMV3 | Decimal | R |  | 0x00 | 0xFFFF |  | 1 | P05=3 |  |  | Paramètre | GMV
0x1691 | 5777 | P1149 N° de version soft GMV3 | Decimal | R | PF : version pf : indice | 0x00 | 0xFF |  | 1 | P05=3 |  |  | Paramètre | GMV
3.13 Mémoire défaut
N° de registre | [5 empty] | Valeur
hexadécimal | décimal | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Min | Max | Pas de réglage | Echelle | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
0x2000 à 0x2025 | 8192 à 8229 | Zone mémoire défaut n°1 | mémoire défaut | R | voir structure détaillée
0x2060 à 0x2085 | 8288 à 8325 | Zone mémoire défaut n°2 | mémoire défaut | R | voir structure détaillée
0x20c0 à 0x20e5 | 8384 à 8421 | Zone mémoire défaut n°3 | mémoire défaut | R | voir structure détaillée
0x2120 à 0x2135 | 8480 à 8517 | Zone mémoire défaut n°4 | mémoire défaut | R | voir structure détaillée
0x2180 à 0x21a5 | 8576 à 8613 | Zone mémoire défaut n°5 | mémoire défaut | R | voir structure détaillée
0x21e0 à 0x2205 | 8672 à 8709 | Zone mémoire défaut n°6 | mémoire défaut | R | voir structure détaillée
0x2240 à 0x2265 | 8768 à 8805 | Zone mémoire défaut n°7 | mémoire défaut | R | voir structure détaillée
0x22a0 à 0x22c5 | 8864 à 8901 | Zone mémoire défaut n°8 | mémoire défaut | R | voir structure détaillée
0x2300 à 0x2325 | 8960 à 8997 | Zone mémoire défaut n°9 | mémoire défaut | R | voir structure détaillée
0x2360 à 0x2385 | 9056 à 9093 | Zone mémoire défaut n°10 | mémoire défaut | R | voir structure détaillée
0x23c0 à 0x23e5 | 9152 à 9189 | Zone mémoire défaut n°11 | mémoire défaut | R | voir structure détaillée
0x2420 à 0x2435 | 9248 à 9285 | Zone mémoire défaut n°12 | mémoire défaut | R | voir structure détaillée
0x2480 à 0x24a5 | 9344 à 9381 | Zone mémoire défaut n°13 | mémoire défaut | R | voir structure détaillée
0x24e0 à 0x2505 | 9440 à 9477 | Zone mémoire défaut n°14 | mémoire défaut | R | voir structure détaillée
0x2540 à 0x2565 | 9536 à 9573 | Zone mémoire défaut n°15 | mémoire défaut | R | voir structure détaillée
0x25a0 à 0x25c5 | 9632 à 9669 | Zone mémoire défaut n°16 | mémoire défaut | R | voir structure détaillée
0x2600 à 0x2625 | 9728 à 9765 | Zone mémoire défaut n°17 | mémoire défaut | R | voir structure détaillée
0x2660 à 0x2685 | 9824 à 9861 | Zone mémoire défaut n°18 | mémoire défaut | R | voir structure détaillée
0x26c0 à 0x26e5 | 9920 à 9957 | Zone mémoire défaut n°19 | mémoire défaut | R | voir structure détaillée
0x2720 à 0x2745 | 10016 à 10053 | Zone mémoire défaut n°20 | mémoire défaut | R | voir structure détaillée
Structure détaillée des mémoires défauts
adresse +0 |  | N° du défaut | Décimal | R | Voir liste ci-dessous | 0 |  |  | 1
adresse +1 |  | Année | Décimal | R | année | 0 | 99 |  | 1
adresse +2 |  | Mois | Décimal | R | mois | 1 | 12 |  | 1
adresse +3 |  | Jour du mois | Décimal | R | jour | 1 | 31 |  | 1
adresse +4 |  | Heure | Décimal | R | heure | 0 | 23 |  | 1
adresse +5 |  | Minutes | Décimal | R | minute | 0 | 59 |  | 1
adresse +6 et +7 |  | Température régulation | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
adresse +8 et +9 |  | Consigne froid | Float | R | °C | 8 | 35 |  | 1
adresse +10 et +11 |  | Consigne chaud | Float | R | °C | 10 | 35 |  | 1
adresse +12 et +13 |  | Température sortie | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
adresse +14 et +15 |  | Hygrométrie régulée | Float | R | % | 0 | 100 |  | 1
adresse +16 |  | Consigne déshumidification | Décimal | R | % | 30 | 90 |  | 1
adresse +17 |  | Consigne humidification | Décimal | R | % | 20 | 90 |  | 1
adresse +18 et +19 |  | Pression BP1 | Décimal | R | bar | -1 | 50 |  | 1
adresse +20 et +21 |  | Pression HP1 | Float | R | bar | -1 | 50 |  | 1
adresse +22 et +23 |  | Pression BP2 | Float | R | bar | -1 | 50 |  | 1
adresse +24 et +25 |  | Pression HP2 | Float | R | bar | -1 | 50 |  | 1
adresse +26 et +27 |  | Pression diférentielle filtre | Float | R | Pa | 0 | 1000 |  | 1
adresse +28 |  | Pourcentage débit d'air | Décimal | R | % | 0 | 100 |  | 1
adresse + 29 |  | Pourcentage batterie froide | Décimal | R | % | 0 | 100 |  | 1
adresse +30 |  | Pourcentage batterie chaude | Décimal | R | % | 0 | 100 |  | 1
adresse + 31 |  | Pourcentage humidificateur | Décimal | R | % | 0 | 100 |  | 1
adresse +32 et +33 |  | Température extérieure | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
adresse +34 et +35 |  | Température eau glycollée | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
adresse +36 |  | Pourcentage vitesse ventilateur circuit 1 | Décimal | R | % | 0 | 100 |  | 1
adresse + 37 |  | Pourcentage vitesse ventilateur circuit 2 | Décimal | R | % | 0 | 100 |  | 1
N° du défaut |  | Définition du défaut
Hexadécimal | Décimal
0x02 | 2 | Défaut débit d'air
0x03 | 3 | Défaut ventilateur
0x04 | 4 | Défaut circulateur
0x08 | 8 | Défaut basse pression circuit 1
0x09 | 9 | Défaut haute pression circuit 1
0x0a | 10 | Défaut basse pression circuit 2
0x0b | 11 | Défaut haute pression circuit 2
0x0d | 14 | Défaut filtre encrassé
0x0f | 15 | Défaut filtre bouché
0x12 | 17 | Défaut batterie électrique
0x14 | 20 | Défaut humidificateur
0x17 | 23 | Défaut mémoire EEPROM
0x19 | 25 | Défaut température haute
0x1a | 26 | Défaut température basse
0x1b | 27 | Défaut hygrométrie haute
0x1c | 28 | Défaut hygrométrie basse
0x1f | 31 | Défaut fuite d'eau
0x20 | 32 | Défaut sonde temperature de régulation
0x21 | 33 | Défaut sonde temperature eau glycolee
0x22 | 34 | Défaut sonde temperature de sortie
0x23 | 35 | Défaut sonde temperature exterieure
0x24 | 36 | Défaut groupe de condensation 1
0x25 | 37 | Défaut groupe de condensation 2
0x26 | 38 | Défaut aeroréfrigérant circuit 1
0x27 | 39 | Défaut aeroréfrigérant circuit 2
0x29 | 41 | Défaut capteur de pression BP1
0x2a | 42 | Défaut capteur de pression HP1
0x2b | 43 | Défaut capteur de pression BP2
0x2c | 44 | Défaut capteur de pression HP2
0x2d | 45 | Défaut risque de gel circuit 1
0x2e | 46 | Défaut risque de gel circuit 2
0x32 | 50 | Défaut liaison carte aero
0x33 | 51 | Défaut liaison carte humidificateur
0x34 | 52 | Défaut liaison GMV1
0x35 | 53 | Défaut liaison GMV2
0x36 | 54 | Défaut liaison GMV3
0x3D | 61 | Défaut GMV1
0x3E | 62 | Défaut GMV2
0x3F | 63 | Défaut GMV3
0x40 | 64 | Défaut actualisation modbus T° régulée
0x41 | 65 | Défaut sonde T° régulée 2-10V
0x42 | 66 | Défaut signal de commande 2-10V
3.14 Programmation horaire
N° de registre | [5 empty] | Valeur
hexadécimal | décimal | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Min | Max | Pas de réglage | Echelle | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
0x3000 à 0x3004 | 12288 à 12292 | Programmation horaire M/A n° 1 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3010 à 0x3014 | 12304 à 12309 | Programmation horaire M/A n° 2 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3020 à 0x3024 | 12320 à 12325 | Programmation horaire M/A n° 3 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3030 à 0x3034 | 12336 à 12341 | Programmation horaire M/A n° 4 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3040 à 0x3044 | 12352 à 12357 | Programmation horaire M/A n° 5 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3050 à 0x3054 | 12368 à 12373 | Programmation horaire M/A n° 6 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3050 à 0x3054 | 12368 à 12373 | Programmation horaire M/A n° 7 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3050 à 0x3054 | 12368 à 12373 | Programmation horaire M/A n° 8 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3040 à 0x3044 | 12352 à 12357 | Programmation horaire M/A n° 9 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3050 à 0x3054 | 12368 à 12373 | Programmation horaire M/A n° 10 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3050 à 0x3054 | 12368 à 12373 | Programmation horaire M/A n° 11 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3050 à 0x3054 | 12368 à 12373 | Programmation horaire M/A n° 12 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3030 à 0x3034 | 12336 à 12341 | Programmation horaire M/A n° 13 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3040 à 0x3044 | 12352 à 12357 | Programmation horaire M/A n° 14 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3050 à 0x3054 | 12368 à 12373 | Programmation horaire M/A n° 15 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3050 à 0x3054 | 12368 à 12373 | Programmation horaire M/A n° 16 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3050 à 0x3054 | 12368 à 12373 | Programmation horaire M/A n° 17 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3040 à 0x3044 | 12352 à 12357 | Programmation horaire M/A n° 18 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3050 à 0x3054 | 12368 à 12373 | Programmation horaire M/A n° 19 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3050 à 0x3054 | 12368 à 12373 | Programmation horaire M/A n° 20 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
N° de registre | [5 empty] | Valeur
hexadécimal | décimal | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Min | Max | Pas de réglage | Echelle | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
0x3000 à 0x3004 | 12288 à 12292 | Programmation horaire décalage consigne température n° 1 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3010 à 0x3014 | 12304 à 12309 | Programmation horaire décalage consigne température n° 2 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3020 à 0x3024 | 12320 à 12325 | Programmation horaire décalage consigne température n° 3 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3030 à 0x3034 | 12336 à 12341 | Programmation horaire décalage consigne température n° 4 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3040 à 0x3044 | 12352 à 12357 | Programmation horaire décalage consigne température n° 5 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3050 à 0x3054 | 12368 à 12373 | Programmation horaire décalage consigne température n° 6 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3050 à 0x3054 | 12368 à 12373 | Programmation horaire décalage consigne température n° 7 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3050 à 0x3054 | 12368 à 12373 | Programmation horaire décalage consigne température n° 8 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3040 à 0x3044 | 12352 à 12357 | Programmation horaire décalage consigne température n° 9 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3050 à 0x3054 | 12368 à 12373 | Programmation horaire décalage consigne température n° 10 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3050 à 0x3054 | 12368 à 12373 | Programmation horaire décalage consigne température n° 11 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3050 à 0x3054 | 12368 à 12373 | Programmation horaire décalage consigne température n° 12 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3030 à 0x3034 | 12336 à 12341 | Programmation horaire décalage consigne température n° 13 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3040 à 0x3044 | 12352 à 12357 | Programmation horaire décalage consigne température n° 14 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3050 à 0x3054 | 12368 à 12373 | Programmation horaire décalage consigne température n° 15 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3050 à 0x3054 | 12368 à 12373 | Programmation horaire décalage consigne température n° 16 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3050 à 0x3054 | 12368 à 12373 | Programmation horaire décalage consigne température n° 17 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3040 à 0x3044 | 12352 à 12357 | Programmation horaire décalage consigne température n° 18 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3050 à 0x3054 | 12368 à 12373 | Programmation horaire décalage consigne température n° 19 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
0x3050 à 0x3054 | 12368 à 12373 | Programmation horaire décalage consigne température n° 20 | Programmation horaire | RW | voir structure détaillée
4. Table des informations binaires
N° de registre | [5 empty] | Valeur
hexadécimal | décimal | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Min | Max | Pas de réglage | Echelle | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
0x01 | 1 | P706 type de commande | Binaire | R | 0 = Local 1 = Distant | [7 empty] | Paramètre | Communication
0x10 | 16 | P330 marche ventilateur de soufflage | Binaire | R | 0 = Arrêt 1 = Marche | [7 empty] | Paramètre | Lecture
0x11 | 17 | P300 marche compresseur 1 | Binaire | R | 0 = Arrêt 1 = Marche |  |  |  |  | P17>0
0x12 | 18 | P304 marche compresseur 2 | Binaire | R | 0 = Arrêt 1 = Marche |  |  |  |  | P17=3 ou 4 ou 6
0x13 | 19 | P320 marche batterie électrique étage 1 | Binaire | R | 0 = Arrêt 1 = Marche |  |  |  |  | P16>0 |  |  | Paramètre | Lecture
0x14 | 20 | P322 marche batterie électrique étage 2 | Binaire | R | 0 = Arrêt 1 = Marche |  |  |  |  | P16=2 ou 4 |  |  | Paramètre | Lecture
0x20 | 32 | P279 demande de démarrage | Binaire | R | 0 = Ouvert 1 = Fermé | [7 empty] | Paramètre | Lecture
0x21 | 33 | P287 contact batterie eau chaude ou électrique | Binaire | R | 0 = Ouvert (élec.) 1 = Fermé (eau) |  |  |  |  | P08=3 |  |  | Paramètre | Lecture
0x22 | 34 | P288 contact mode été ou hiver | Binaire | R | 0 = Ouvert (été) 1 = Fermé (hiver) |  |  |  |  | P19=1 |  |  | Paramètre | Lecture
0x30 | 48 | P350 synthèse défauts importants | Binaire | R | 0 = Non activé 1 = Activé | [7 empty] | Paramètre | Lecture
0x31 | 49 | P352 synthèse défauts simples | Binaire | R | 0 = Non activé 1 = Activé | [7 empty] | Paramètre | Lecture
0x32 | 50 | Défaut ventilateur soufflage | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Alarme
0x33 | 51 | Défaut débit d'air | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Alarme
0x34 | 52 | Défaut filtre encrassé | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Maintenance
0x35 | 53 | Défaut filtre bouché | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Alarme
0x36 | 54 | Défaut circulateur de boucle | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x37 | 55 | Défaut batterie électrique | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x38 | 56 | Défaut humidificateur | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x39 | 57 | Défaut fuite d'eau | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x3A | 58 | Défaut groupe de condensation 1 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x3B | 59 | Défaut proupe de condensation 2 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x3C | 60 | Défaut température trop haute | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x3D | 61 | Défaut température trop basse | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x3E | 62 | Défaut hygrométrie trop haute | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x3F | 63 | Défaut hygrométrie trop basse | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x40 | 64 | Défaut sonde température régulée | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Alarme
0x41 | 65 | Défaut sonde température sortie | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Alarme
0x42 | 66 | Défaut sonde température extérieure | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x43 | 67 | Défaut sonde température eau glycolée | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x44 | 68 | Défaut EEPROM | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x45 | 69 | Défaut liaison carte aéro | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x46 | 70 | Défaut liaison humidificateur | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x47 | 71 | Défaut liaison GMV1 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Alarme
0x48 | 72 | Défaut liaison GMV2 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Alarme
0x49 | 73 | Défaut liaison GMV3 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Alarme
0x4A | 74 | Défaut actualisation de la valeur de la température régulée par Modbus | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x4B | 75 | Défaut sonde de température régulée 2-10V | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x4C | 76 | Défaut signal de commande 2-10V | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x50 | 80 | Défaut basse pression circuit 1 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x51 | 81 | Défaut haute pression ou disjonction circuit 1 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x52 | 82 | Défaut risque de gel circuit 1 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x53 | 83 | Défaut sonde pression aspiration circuit 1 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x54 | 84 | Défaut sonde pression refoulement circuit 1 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x55 | 85 | Défaut aérocondenseur circuit 1 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x60 | 96 | Défaut basse pression circuit 2 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x61 | 97 | Défaut haute pression ou disjonction circuit 2 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x62 | 98 | Défaut risque de gel circuit 2 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x63 | 99 | Défaut sonde pression aspiration circuit 2 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x64 | 100 | Défaut sonde pression refoulement circuit 2 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x65 | 101 | Défaut aérocondenseur circuit 2 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Défaut
0x70 | 112 | Synthèse défaut GMV1 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Alarme
0x71 | 113 | Défaut démarrage GMV1 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Alarme
0x72 | 114 | Défaut sens de rotation GMV1 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Alarme
0x73 | 115 | Limitation courant GMV1 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Limitation
0x74 | 116 | Limitation température GMV1 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Limitation
0x80 | 128 | Synthèse défaut GMV2 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Alarme
0x81 | 129 | Défaut démarrage GMV2 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Alarme
0x82 | 130 | Défaut sens de rotation GMV2 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Alarme
0x83 | 131 | Limitation courant GMV2 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Limitation
0x84 | 132 | Limitation température GMV2 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Limitation
0x90 | 144 | Synthèse défaut GMV3 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Alarme
0x91 | 145 | Défaut démarrage GMV3 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Alarme
0x92 | 146 | Défaut sens de rotation GMV3 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Niveau Alarme
0x93 | 147 | Limitation courant GMV3 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Limitation
0x94 | 148 | Limitation température GMV3 | Binaire | R | 1= Défaut | [7 empty] | Limitation
0x200 | 512 | Marche/Arrêt | Binaire | RW | 0 = Arrêt 1 = Marche | [6 empty] | P | Etat
N° de registre | [5 empty] | Valeur
hexadécimal | décimal | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Min | Max | Pas de réglage | Echelle | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
0x1000 | 4096 | P270 thermostat de sécurité manuel | Binaire | R | 0=Ouvert 1=Fermé |  |  |  |  | P16>0 |  |  | Paramètre
0x1001 | 4097 | P271 défaut groupe de condensation 1 | Binaire | R | 0=Ouvert 1=Fermé |  |  |  |  | P17>5 |  |  | Paramètre
0x1002 | 4098 | P272 défaut groupe de condensation 2 | Binaire | R | 0=Ouvert 1=Fermé |  |  |  |  | P17=6 |  |  | Paramètre
0x1003 | 4099 | P273 défaut basse pression circuit 1 | Binaire | R | 0=Ouvert 1=Fermé |  |  |  |  | P17=1 à 4 et P36=0 |  |  | Paramètre
0x1004 | 4100 | P274 haute pression ou disjonction circuit 1 | Binaire | R | 0=Ouvert 1=Fermé |  |  |  |  | P17=1 à 4 |  |  | Paramètre
0x1005 | 4101 | P275 défaut basse pression circuit 2 | Binaire | R | 0=Ouvert 1=Fermé |  |  |  |  | P17=1 à 4 et P36=0 |  |  | Paramètre
0x1006 | 4102 | P276 haute pression ou disjonction circuit 2 | Binaire | R | 0=Ouvert 1=Fermé |  |  |  |  | P17=3 ou 4 |  |  | Paramètre
0x1007 | 4103 | P277 sélection CW/DX, DX/CW ou CW,DX | Binaire | R | 0=Ouvert 1=Fermé |  |  |  |  | P07>2 ou P09>2 |  |  | Paramètre
0x1008 | 4104 | P278 sécurité extérieure | Binaire | R | 0=Ouvert 1=Fermé | [7 empty] | Paramètre
0x1009 | 4105 | P280 contact débit d'eau | Binaire | R | 0=Ouvert 1=Fermé |  |  |  |  | P21=2 |  |  | Paramètre
0x100a | 4106 | P281 retour marche entretien humidificateur | Binaire | R | 0=Ouvert 1=Fermé |  |  |  |  | P10=1 |  |  | Paramètre
0x100b | 4107 | P282 retour marche ventilateur soufflage | Binaire | R | 0=Ouvert 1=Fermé | [7 empty] | Paramètre
0x100c | 4108 | P283 retour marche circulateur | Binaire | R | 0=Ouvert 1=Fermé |  |  |  |  | P21>1 |  |  | Paramètre
0x100d | 4109 | P284 contact fuite d'eau | Binaire | R | 0=Ouvert 1=Fermé | [7 empty] | Paramètre
0x100e | 4110 | P285 défaut aérocondenseur circuit 1 | Binaire | R | 0=Ouvert 1=Fermé |  |  |  |  | P24=1 à 4 |  |  | Paramètre
0x100f | 4111 | P286 défaut aérocondenseur circuit 2 | Binaire | R | 0=Ouvert 1=Fermé |  |  |  |  | P24=3 ou 4 |  |  | Paramètre
0x1010 | 4112 | P287 contact batterie eau chaude ou électrique | Binaire | R | 0=Ouvert 1=Fermé |  |  |  |  | P8=3 |  |  | Paramètre
0x1011 | 4113 | P288 contact mode été ou hiver | Binaire | R | 0=Ouvert 1=Fermé |  |  |  |  | P19=1 |  |  | Paramètre
0x1050 | 4176 | P315 vanne gaz chaud circuit 1 | Binaire | R | 0 = Arrêt 1 = Marche |  |  |  |  | P17=2 ou 4 |  |  | Paramètre
0x1051 | 4177 | P317 vanne gaz chaud circuit 2 | Binaire | R | 0 = Arrêt 1 = Marche |  |  |  |  | P17=4 |  |  | Paramètre
0x1052 | 4178 | P336 etat de la commande circulateur | Binaire | R | 0 = Arrêt 1 = Marche |  |  |  |  | P21>0 |  |  | Paramètre
0x1053 | 4179 | P340 étage 1 aérocondenseur circuit 1 | Binaire | R | 0 = Arrêt 1 = Marche |  |  |  |  | P24=1 à 4 |  |  | Paramètre
0x1054 | 4180 | P342 étage 2 aérocondenseur circuit 1 | Binaire | R | 0 = Arrêt 1 = Marche |  |  |  |  | (P24=1 ou 2) et P25>1 |  |  | Paramètre
0x1055 | 4181 | P344 étage 1 aérocondenseur circuit 2 | Binaire | R | 0 = Arrêt 1 = Marche |  |  |  |  | P24=2 ou 4 |  |  | Paramètre
0x1056 | 4182 | P346 étage 2 aérocondenseur circuit 2 | Binaire | R | 0 = Arrêt 1 = Marche |  |  |  |  | P24=2 et P25>1 |  |  | Paramètre
0x1080 | 4224 | P360 horloge marche ventilation | Binaire | R | 0 = Arrêt 1 = Marche |  |  |  |  | P01=2 |  |  | Paramètre
0x1081 | 4225 | P361 horloge décalage consigne | Binaire | R | 0 = Arrêt 1 = Marche |  |  |  |  | P31=2 ou P32=2 |  |  | Paramètre
0x1100 | 4352 | Risque de gel circuit 1 | Binaire | R | 1=limite active
0x1101 | 4353 | Risque de gel circuit 2 | Binaire | R | 1=limite active
5. Télédiagnostic
N° de sous fonction
hexadécimal | décimal | Désignation
Fonction 8
0x0A | 10 | RAZ des compteurs (Pas de réponse)
0x0B | 11 | Trame reçue sans erreur de CRC
0x0C | 12 | Trame reçue avec erreur de CRC
0x0D | 13 | Nombre de réponse d’exception
0x0E | 14 | Trame adressée hors diffusion
0x0F | 15 | Demande de diffusion reçue
0x10 | 16 | NU
0x11 | 17 | Caractère non traité
Fonction 11: Compteurs d’évènement (lecture seule)

## Anglais
LIST OF MODIFICATIONS
Suffix |  | Date | Software version |  | Description of the modification
00 |  | 2017-04-10 | V01.00 |  | Creation
01 |  | 2018-04-16 | V02.00 |  | Addition of the parameters corresponding to the régulation on a temperature sensor 2-10V connected on J15,5-1 (P209, 210, 211, 212, 372) and the default sensor 2-10V
02 |  | 2019-02-19 | V03.00 |  | Addition of the parameters corresponding to the régulation of cooling power by a signal 2-10V connected on J15,5-1 (P373) and the default signal 2-10V
1 - Communication interface.
● RS485
J10 3-pin connector
terminal 1: A or +
terminal 2: B or –
terminal 3: Earthed for potential shielding
Two indicators aid communication diagnostics:
• Incoming light (green LED) → This is usually off and flashes when the board receives a message.
If this light remains on, the bus is reversed. It is therefore necessary to reverse the wiring between terminals 1 and 2 of the RS485 connector.
• Outgoing light (yellow LED) → This is usually off and lights up when the controller sends a message over the bus.
Transmission mode.
● Serial, asynchronous, half duplex RTU mode.
- 1 start bit,
- 8 bits of data,
- Transmission rate can be configured using parameter P701:
- Parity can be configured using parameter P702,
- The number of stop bits can be configured using parameter P703,
- The no. of devices on The bus can be configured using parameter P705.
● Analogue value encoding.
Standard 32-bit IEEE format (2 registers).
Order of values:
- If P704 = No → Low order, high order.
- If P704 = Yes → High order, low order.
Note: Write functions are possible if parameter P706 is set to "Remote, CMS…"
2 - Functions supported
● Code for functions used.
1 or 2: Read n bits
3 or 4: Read multiple registers (16 bits)
5: Write one bit function
6: Write one register function
8: Read diagnostics counters
11: Read event counter
15: Write n bits function
16: Write multiple registers function
● Error codes:
1: Unknown function code
2: Wrong address
3: Data error
3 - Table of information contained in the registers
3.1 - Client access registers
Register hex | [5 empty] | Value
hexadecimal | decimal | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Min. | Max. | No adjustment | Scale | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
0x01 | 1 | Controller name | Decimal |  | 43=µAirConnect2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 34
0x02 | 2 | Not used | [6 empty] | 1
0x03 and 0x04 | 3 and 4 | P258 Outdoor temperature | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P11=1
0x05 and 0x06 | 5 and 6 | P255 Controlled temperature | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P07>0 or P08>0
0x07 and 0x08 | 7 and 8 | P256 Controlled humidity | Float | R | % RH | 0 | 100 |  | 1 | P09>0 or P10>0
0x09 and 0x0A | 9 and 10 | P250 Temperature setpoint in cooling mode | Float | R | °C | 8 | 35 |  | 1 | P07>0
0x0B and 0x0C | 11 and 12 | P251 Temperature setpoint in heating mode | Float | R | °C | 10 | 35 |  | 1 | P08>0
0x0D and 0x0E | 13 and 14 | P265 Outdoor humidity | Float | R | % RH | 0 | 100 |  | 1 | (P09>0 or P10>0) and P11=1
0x0D et 0x0E | 15 et 16 | P269 Air flow rate | Float | R | m3/h | 0 | 99999 |  | 1 | P02=17
0x0F et 0x10 | 17 et 18 | P370 Measured temperature (J1,1-2) | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | (P07>0 ou P08>0) et P207=1 or 2
0x11 et 0x12 | 19 et 20 | P371 Temperature received for control by modbus | Float | RW | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | (P07>0 ou P08>0) et P207=1 |  | V
0x13 et 0x14 | 21 et 22 | P372 Measured temperature 2-10V (J15,5-1) | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | (P07>0 ou P08>0) et P207=2
0x15 et 0x16 | 23 et 24 | P373 Percentage external signal 2-10V (J15,5-1) | Float | R | % | 0 | 100 |  | 1 | (P07>0 et P08=0 et P09=0 et P10=0) et P207=3 |  |  | Paramètre | Lecture
0x20 and 0x21 | 32 and 33 | P303 Compressor 1 operating-hour meter | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1 | P17>0 |  |  |  |  | 0
0x22 and 0x23 | 34 and 35 | P307 Compressor 2 operating-hour meter | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1 | P17=3 ou 4 ou 6 |  |  |  |  | 0
0x24 and 0x25 | 36 and 37 | P321 Stage 1 electric heater operating-hour meter | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1 | P16>0 |  |  |  |  | 0
0x26 and 0x27 | 38 and 39 | P323 Stage 2 electric heater operating-hour meter | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1 | P16=2 or 4 |  |  |  |  | 0
0x28 and 0x29 | 40 and 41 | P331 Supply air fan operating-hour meter | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1 | [5 empty] | 0
0x30 | 48 | P291 heating coil percentage | Decimal | R | % | 0 | 100 |  | 1 | (P07=1 or 3 or 4) or (P09=1 or 3 or 4)
0x31 | 49 | P292 cooling coil percentage | Decimal | R | % | 0 | 100 |  | 1 | P24>2
0x32 | 50 | P294 humidifier percentage | Decimal | R | % | 0 | 100 |  | 1 | P24=4 or 6
0x33 | 51 | P295 air flow percentage | Decimal | R | % | 0 | 100 |  | 1 | P10=1
0x34 | 52 | P296 fresh air percentage | Decimal | R | % | 0 | 100 |  | 1 | P02>9
0x35 | 53 | P297 electric heater percentage | Decimal | R | % | 0 | 100 |  | 1 | P04=1 and (P08=2 or 3) and (P16=3 or 4)
0x101 and 0x102 | 257 and 258 | P103 Temperature setpoint in cooling mode | Float | R/W | °C | 8 | 45 | 0.1 | 1 | P07>0 |  | P |  |  | 25
0x103 and 0x104 | 259 and 260 | P106 Temperature setpoint in heating mode | Float | R/W | °C | 10 | 35 | 0.1 | 1 | P08>0 |  | P |  |  | 20
0x105 | 261 | P109 humidity setpoint during dehumidification | Decimal | R/W | % RH | 20 | 90 | 1 | 1 | P09>0 |  | P |  |  | 60
0x106 | 262 | P115 humidity setpoint in humidification mode | Decimal | R/W | % RH | 20 | 90 | 1 | 1 | P10>0 |  | P |  |  | 40
0x107 and 0x108 | 263 and 264 | P144 fixed setpoint shift in cooling mode | Float | R/W | °C | 0 | 30 | 0.1 | 1 | P31>1 |  | P |  |  | 5
0x109 and 0x10A | 265 and 266 | P145 fixed setpoint shift in heating mode | Float | R/W | °C | 0 | 30 | 0.1 | 1 | P32>1 |  | P |  |  | 5
0x10B | 267 | Master unit (Unit 1) statut in master/slave config | Decimal | R | 0 Unit stopped/ready to start 1 Unit off forced 2 Unit on working 3 Unit on automatic working 4 Unit on forced working 5 Unit on standby 6 Unit emergency 7 Unit complementary 8 Unit emergency and complementary 9 Unit on ordinary fault 10 Unit on main fault 11 Unit out of voltage 12 Unit in periodic restart | 0 | 11 |  | 1
0x10C | 268 | Unit 2 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x10D | 269 | Unit 3 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x10E | 270 | Unit 4 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x10F | 271 | Unit 5 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x110 | 272 | Unit 6 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x111 | 273 | Unit 7 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x112 | 274 | Unit 8 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x113 | 275 | Unit 9 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x114 | 276 | Unit 10 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x115 | 277 | Unit 11 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x116 | 278 | Unit 12 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x117 | 279 | Unit 13 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x118 | 280 | Unit 14 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x119 | 281 | Unit 15 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x11A | 282 | Unit 16 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x11B | 283 | Unit 17 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x11C | 284 | Unit 18 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x11D | 285 | Unit 19 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x11E | 286 | Unit 20 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x11F | 287 | Unit 21 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x120 | 288 | Unit 22 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x121 | 289 | Unit 23 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x122 | 290 | Unit 24 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x123 | 291 | Unit 25 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x124 | 292 | Unit 26 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x125 | 293 | Unit 27 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x126 | 294 | Unit 28 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x127 | 295 | Unit 29 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x128 | 296 | Unit 30 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x129 | 297 | Unit 31 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x12a | 298 | Unit 32 statut in master/slave config (To be read on the master unit only) | Decimal | R | idem register 267 | 0 | 11 |  | 1
0x12b | 299 | Unused
0x12c et 0x12d | 300 et 301 | P146 Air flow rate setpoint | Float | RW | m3/h | 4000 | P40 | 1 | 1 | P02=17 |  | P | Paramètre | Réglage | 10000
0x200 | 512 | P101 year | Decimal | R/W |  | 0 | 99 | 1 | 1 |  |  | P
0x201 | 513 | P101 month | Decimal | R/W |  | 1 | 12 | 1 | 1 |  |  | P
0x202 | 514 | P101 day of the month | Decimal | R/W |  | 1 | 31 | 1 | 1 |  |  | P
0x203 | 515 | P101 day of the week | Decimal | R/W | 1: Monday 2: Tuesday 3: Wednesday 4: Thursday 5: Friday 6: Saturday 7: Sunday | 1 | 7 | 1 | 1 |  |  | P
0x204 | 516 | P102 hour | Decimal | R/W | h | 0 | 23 | 1 | 1 |  |  | P
0x205 | 517 | P102 minute | Decimal | R/W | min | 0 | 59 | 1 | 1 |  |  | P
3.2 Configuration parameters
Register hex | [5 empty] | Value
hexadecimal | decimal | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Min. | Max. | No adjustment | Scale | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
0x1000 | 4096 | P99 unit parameter locking | Decimal | R/W | 0: configuration unlocked 1: configuration locked | 0 | 1 |  | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x1001 | 4097 | P01 On control | Decimal | R/W | 1: outer contact 2: internal timer | 1 | 2 |  | 1 |  |  | P |  |  | 1
0x1002 | 4098 | P02 Number of speeds or variation of air flow rate | Decimal | R/W | 1: 1 speed 10: variation of air flow rate by control in cooling mode 11: variation of air flow rate by control in heating mode 12: variation of air flow rate by heating or cooling control 13: variation of air flow rate by control in dehumidification mode 14: manual variation of the air flow rate 15: variation of air flow rate by control of floor pressure 16: variation of flow rate by difference in return-supply air temperature 17: Variation for constant flow rate control | 1 | 16 |  | 1 | P05 = 0 P07 > 0 P08 > 0 P07>0 et P08>0 P09>0 P04=1 P04=1 P03=2 et P04=1 et P05 >0 |  | P |  |  | 14
0x1003 | 4099 | P06 Limitation via the supply air temperature | Decimal | R/W | 0: none 1: with | 0 | 1 |  | 1 | P11 ≠ 0 |  | P |  |  | 0
0x1004 | 4100 | P07 Cooling control | Decimal | R/W | 0: no control 1: chilled water coil 2: direct expansion system 3: water coil and direct expansion system | 0 | 3 | 0 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x1005 | 4101 | P08 Heating control | Decimal | R/W | 0: no control 1: hot water coil 2: electric heater 3: electric heater or hot water via contact | 0 | 3 |  | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x1006 | 4102 | P09 Dehumidification control | Decimal | R/W | 0: no control 1: chilled water coil 2: direct expansion system 3: water coil and direct expansion system | 0 | 3 | 0 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x1007 | 4103 | P10 Humidification control | Decimal | R/W | 0: no control 1: gradual 0-10V 2: gradual, serial link | 0 | 2 |  | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x1008 | 4104 | P16 Electric heater control | Decimal | R/W | 1: 1 on/off stage 2: 2 on/off stages 3 actual stages 3: 1 gradual stage 4: 1 gradual stage and 1 on/off stage | 1 | 4 |  | 1 | P8=2 or 3 |  | P |  |  | 1
0x1009 | 4105 | P17 Direct expansion system control | Decimal | R/W | 1: 1 circuit, 1 stage, 1 compressor 2: 1 circuit, 2 stages, 1 compressor + hot gas 3: 2 circuits, 2 stages, 2 compressors 4: 2 circuits, 4 stages, 2 compressors + hot gas 5: 1 outdoor condensation unit 6: 2 outdoor condensation units | 1 | 6 |  | 1 | P04 = 0 et (P07 = 2 à 4 ou P09 = 2 à 4) P07 = 2 à 4 ou P09 = 2 à 4 |  | P |  |  | 1
0x100A | 4106 | P21 Internal chilled water loop | Decimal | R/W | 0: no control 1: no self-contained loop 2: accelerator pump without water flow control 3: accelerator pump and water flow presence contact | 0 | 3 |  | 1 | P36=1 and (P07 or P09=2 to 4) |  | P |  |  | 0
0x100B | 4107 | P22 Coolant for direct expansion | Decimal | R/W | 1: Glycol/water mix 20% MPG 2: pure water | 1 | 2 |  | 1 | P36=1 and P21>0 |  | P |  |  | 1
0x100C | 4108 | P23 Evaporator frost protection | Decimal | R/W | 1: compressor stop and setpoint shift 2: hot gas injection | 1 | 2 |  | 1 | P36=1 and (P17=2 or 4) |  | P |  |  | 1
0x100D | 4109 | P24 Condenser control | Decimal | R/W | 0: no control 1: 1 air-cooled condenser with on/off stages 2: 2 air-cooled condensers with on/off stages 3: 1 variable speed air-cooled condenser 4: 2 variable speed air-cooled condensers 5: 1 water-cooled condenser with soft-start valve 6: 2 water-cooled condensers with soft-start valve | 0 | 6 |  | 1 | P36=1 and (P07 or P09=2 to 4) and P17<4 |  | P |  |  | 0
0x100E | 4110 | P25 Condenser stages | Decimal | R/W | 1: 1 stage per air-cooled condenser 2: 2 stages per air-cooled condenser 3: 3 stages per air-cooled condenser | 1 | 3 |  | 1 | P24 = 1 to 4 |  | P |  |  | 1
0x100F | 4111 | P31 Cooling setpoint offset | Decimal | R/W | 0: no control 1: fixed shift by outer contact 2: fixed shift by internal timer | 1 | 2 |  | 1 | P07 > 0 |  | P |  |  | 0
0x1010 | 4112 | P32 Heating setpoint offset | Decimal | R/W | 0: no control 1: fixed shift by outer contact 2: fixed shift by internal timer | 1 | 2 |  | 1 | P08 > 0 |  | P |  |  | 0
0x1011 | 4113 | P33 CW/DX or DX/CW selection | Decimal | R/W | 0: CW/DX or DX/CW by parameter 1: CW/DX or DX/CW by contact 2: CW or DX by parameters 3: CW or DX by contact | 0 | 3 |  | 1 | P04=0 and (P07 or P09=3) |  | P |  |  | 0
0x1012 | 4114 | P34 Cooling coil start-up order | Decimal | R/W | 0: chilled water then direct expansion 1: direct expansion then chilled water 2: chilled water only 3: direct expansion only | 0 | 3 |  | 1 | P04=0 and P33 = 0 and (P07 or P09 = 3) |  | P |  |  | 0
0x1013 | 4115 | P35 Differential pressure measurement | Decimal | R/W | 0: 0-10V sensor 1: 0.5-4.5V sensor | 0 | 1 |  | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x1014 | 4116 | P36 Type of HP/LP pressure switch | Decimal | R/W | 0: on/off sensor 1: analogue pressure sensor | 0 | 1 |  | 1 | P17 = 1 to 4 |  | P |  |  | 0
0x1015 | 4117 | not used
0x1016 and 0x1017 | 4118 and 4119 | P41 High pressure, sensor HP1 | Float | R/W | bar | 10 | 50 | 0.1 | 1 | P36=1 and P17=1 to 4 |  | P |  |  | 45
0x1018 and 0x1019 | 4120 and 4121 | P42 Low pressure, sensor HP1 | Float | R/W | bar | -1 | 10 | 0.1 | 1 | P36=1 and P17=1 to 4 |  | P |  |  | 0
0x101A and 0x101B | 4122 and 4123 | P43 High pressure, sensor HP2 | Float | R/W | bar | 10 | 50 | 0.1 | 1 | P36=1 and P17=3 or 4 |  | P |  |  | 45
0x101c and 0x101d | 4124 and 4125 | P44 Low pressure, sensor HP2 | Float | R/W | bar | -1 | 10 | 0.1 | 1 | P36=1 and P17=3 or 4 |  | P |  |  | 0
0x101e and 0x101f | 4126 and 4127 | P45 High pressure, sensor LP1 | Float | R/W | bar | 10 | 50 | 0.1 | 1 | P36=1 and P17=1 to 4 |  | P |  |  | 45
0x1020 and 0x1021 | 4128 and 4129 | P46 Low pressure, sensor LP1 | Float | R/W | bar | -1 | 10 | 0.1 | 1 | P36=1 and P17=1 to 4 |  | P |  |  | 0
0x1022 and 0x1023 | 4130 and 4131 | P47 High pressure, sensor LP2 | Float | R/W | bar | 10 | 50 | 0.1 | 1 | P36=1 and P17=3 or 4 |  | P |  |  | 45
0x1024 and 0x1025 | 4132 and 4133 | P48 Low pressure, sensor LP2 | Float | R/W | bar | -1 | 10 | 0.1 | 1 | P36=1 and P17=3 or 4 |  | P |  |  | 0
0x1026 and 0x1027 | 4134 and 4135 | P49 Minimum evaporation pressure with variable air volume | Float | R/W | bar | 3 | 14 | 0.1 | 1 | P02>9 and (P07>1 or P09>1) and P36=1 |  | P |  |  | 6.8
0x1028 and 0x1027 | 4136 and 4137 | P50 Low limitation proportional band with variable air volume | Float | R/W | bar | 0 | 3 | 0.1 | 1 | P02>9 and (P07>1 or P09>1) and P36=1 |  | P |  |  | 1
0x102A and 0x102B | 4138 and 4139 | P52 Opening of circuit 1 hot gas valve in evaporator frost protection mode | Float | R/W | bar | 3 | 11 | 0.1 | 1 | P23=2 and P36=1 and (P17= 2 or 4) |  | P |  |  | 6.2
0x102C and 0x102D | 4140 and 4141 | P53 Opening of circuit 2 hot gas valve in evaporator frost protection mode | Float | R/W | bar | 3 | 11 | 0.1 | 1 | P23=2 and P36=1 and P17=4 |  | P |  |  | 6.2
0x102E and 0x102F | 4142 and 4143 | P54 Hot gas valve closure differential | Float | R/W | bar | 0 | 3 | 0.1 | 1 | P23=2 and P36=1 and (P17=2 or 4) |  | P |  |  | 1
0x1030 and 0x1031 | 4144 and 4145 | P55 Circuit 1 condensation stages shift threshold | Float | R/W | bar | 3 | 11 | 0.1 | 1 | (P07>1 or P09>1) and (P17=1 to 4) and P36=1 and P24>0 |  | P |  |  | 6.5
0x1032 and 0x1033 | 4146 and 4147 | P56 Circuit 2 condensation stages shift threshold | Float | R/W | bar | 3 | 11 | 0.1 | 1 | (P07>1 or P09>1) and (P17=1 to 4) and P36=1 and P24>0 |  | P |  |  | 6.5
0x1034 and 0x1035 | 4148 and 4149 | P57 Condensation setpoint shifted | Float | R/W | bar | 18 | 40 | 0.1 | 1 | (P07>1 or P09>1) and (P17=1 to 4) and P36=1 |  | P |  |  | 36
0x1036 and 0x1037 | 4150 and 4151 | P58 Shift deletion differential | Float | R/W | bar | 0 | 3 | 0.1 | 1 | (P07>1 or P09>1) and (P17=1 to 4) and P36=1 |  | P |  |  | 1
0x1038 and 0x1039 | 4152 and 4153 | P59 Cut-out of compressor 1 for evaporator frost protection | Float | R/W | bar | 2.5 | 9 | 0.1 | 1 | (P07>1 or P09>1) and (P17=1 to 4) and P36=1 |  | P |  |  | 5.8
0x103A and 0x103B | 4154 and 4155 | P60 Cut-out of compressor 2 for evaporator frost protection | Float | R/W | bar | 2.5 | 9 | 0.1 | 1 | (P07>1 or P09>1) and (P17=3 or 4) and P36=1 |  | P |  |  | 5.8
0x103C and 0x103D | 4156 and 4157 | P61 Reactivation differential after frost protection cut-out | Float | R/W | bar | 1 | 3 | 0.1 | 1 | (P07>1 or P09>1) and P36=1 |  | P |  |  | 1.5
0x103E and 0x103F | 4158 and 4159 | P62 LP cut-off setting on refrigerant leak | Float | R/W | bar | 1 | 3 | 0.1 | 1 | (P07>1 or P09>1) and P36=1 |  | P |  |  | 1.5
0x1040 and 0x1041 | 4160 and 4161 | P63 Reactivation differential after LP cut-out | Float | R/W | bar | 1 | 3 | 0.1 | 1 | (P07>1 or P09>1) and P36=1 |  | P |  |  | 2
0x1042 | 4162 | P64 Time delay between activation of refrigerating stages | Decimal | R/W | second | 0 | 300 | 1 | 1 | (P07>1 or P09>1) and P36=1 |  | P |  |  | 30
0x1043 | 4163 | P18 Type of humidifier | Decimal | R/W | 0: not defined 1: 3KG/H 230V 2: 3KG/H 400V 3: 8KG/H 400V 4: 15KG/H 400V | 0 | 4 |  | 1 | P10=2 | V06.00 | P |  |  | 0
0x1044 | 4164 | P03 Machine model | Decimal | R/W | 1 : Configuration EXPAIR 2 : Configuration MAGISTER | 1 | 2 |  | 1 |  | V11.00 | P |  |  | 1
0x1045 | 4165 | P04 Machine model | Décimal | R/W | 0 : µAirConnect2 1 : µAirConnect2.1 2 : µAirConnect2.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | V11.00 | P | 0 | 0 | 1
0x1046 | 4166 | P11 Free cooling control | Decimal | R/W | 0: none 1: with | 0 | 1 |  | 1 | P04=1 and P07>0 | V11.00 | P |  |  | 0
0x1047 | 4167 | P19 Type of water coil | Decimal | R/W | 1: 1 mixed coil (cooling/heating operation) 2: 2 self-contained coils | 1 | 2 |  | 1 | P04=1 and P07=1 and P08=1 and P09=0 and P10=0 | V11.00 | P |  |  | 1
0x1048 | 4168 | P05 FMA control | Decimal | R/W | 0: On/off or gradual 0-10 V 1: 1 Modbus gradual FMA 2: 2 Modbus gradual FMA 4: 3 Modbus gradual FMA | 0 | 4 |  | 1 | P04=1 | V13.00 | P |  |  | 0
0x1049 | 4169 | P71 FMA1 communication configuration | Decimal | R | 0: not completed 1: completed | 0 | 1 |  | 1 | P05=1 or 2 or 3 | V13.00 |  |  |  | 0
0x104A | 4170 | P72 FMA2 communication configuration | Decimal | R | 0: not completed 1: completed | 0 | 1 |  | 1 | P05=2 or 3 | V13.00 |  |  |  | 0
0x104B | 4171 | P73 FMA3 communication configuration | Decimal | R | 0: not completed 1: completed | 0 | 1 |  | 1 | P05=3 | V13.00 |  |  |  | 0
0x104C | 4172 | P37 Controlled temperature sensor type | Decimal | RW | 0: CIAT 1: CAREL | 0 | 1 |  | 1 | P07>0 or P08>0 | V13.00 |  |  |  | 0
0x104D et 0x104E | 4173 et 4174 | P40 Max air flow rate | Float | RW | m3/h | 4000 | 13300 si P05=1 27000 si P05=2 40000 si P05=3 | 1 | 1 | P02=17 | V20,00 | P | Paramètre | Type d'appareil | 10000
3.3 Master/Slave configuration parameters
Register hex | [5 empty] | Value
hexadecimal | decimal | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Min. | Max. | No adjustment | Scale | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
0x1100 | 4352 | C09 master/slave parameter locking | Decimal | R/W | 0: configuration unlocked 1: configuration locked | 0 | 1 |  | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x1101 | 4353 | C01 Number of units | Decimal | R/W |  | 1 | 32 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 1
0x1102 | 4354 | C02 Additional unit | Decimal | R/W |  | 0 | 1 | 0 | 1 | C01>1 and C01<11 |  | P |  |  | 0
0x1103 | 4355 | C03 Backup unit | Decimal | R/W |  | 0 | 1 | 0 | 1 | C01>1 and C01<11 and C02=0 |  | P |  |  | 0
0x1104 | 4356 | C04 Additional backup unit | Decimal | R/W |  | 0 | 1 | 0 | 1 | C01>1 and C01<11 and C02=1 |  | P |  |  | 0
0x1105 | 4357 | C05 Unit rotation | Decimal | R/W |  | 0 | 1 | 0 | 1 | C02=1 or C03=1 |  | P |  |  | 0
3.4 Settings parameters
Register hex | [5 empty] | Value
hexadecimal | decimal | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Min. | Max. | No adjustment | Scale | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
0x1200 | 4608 | P100 Controller language | Decimal | R/W | 0: French 1: English 2: German 3: Spanish | 0 | 3 |  | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x1201 and 0x1202 | 4609 and 4610 | P104 Temperature proportional band in cooling mode | Float | R/W | °C | 1 | 10 | 0.1 | 1 | P07>0 |  | P |  |  | 2
0x1203 | 4611 | P105 Temperature integral time in cooling mode | Decimal | R/W | second | 0 | 1800 | 1 | 1 | P07>0 |  | P |  |  | 0
0x1204 and 0x1205 | 4612 and 4613 | P107 Temperature proportional band in heating mode | Float | R/W | °C | 1 | 10 | 0.1 | 1 | P08>0 |  | P |  |  | 2
0x1206 | 4614 | P108 Temperature integral time in heating mode | Decimal | R/W | second | 0 | 1800 | 1 | 1 | P08>0 |  | P |  |  | 0
0x1207 | 4615 | P110 Temperature proportional band in dehumidification mode | Decimal | R/W | % RH | 5 | 30 | 1 | 1 | P09>0 |  | P |  |  | 10
0x1208 | 4616 | P111 Temperature integral time in dehumidification mode | Decimal | R/W | second | 0 | 1800 | 1 | 1 | P09>0 |  | P |  |  | 0
0x1209 | 4617 | P112 Percentage of fan speed decrease in dehumidification mode | Decimal | R/W | % RH | 0 | 30 | 1 | 1 | P02=13 and P09>0 |  | P |  |  | 0
0x120A | 4618 | P113 Time delay between dehumidification levels | Decimal | R/W | minute | 0 | 30 | 1 | 1 | P02=13 and P09>0 |  | P |  |  | 5
0x120B | 4619 | P116 Temperature proportional band in humidification mode | Decimal | R/W | % RH | 5 | 30 | 1 | 1 | P10>0 |  | P |  |  | 10
0x120C | 4620 | P117 Temperature integral time in humidification mode | Decimal | R/W | second | 0 | 1800 | 1 | 1 | P10>0 |  | P |  |  | 0
0x120D to 0x120F | 4621 to 4623 | not used
0x1210 and 0x1211 | 4624 and 4625 | P121 Temperature limit shift | Float | R/W | °C | 0 | 10 | 0.1 | 1 | P06=0 and P09>0 |  | P |  |  | 2
0x1212 and 0x1213 | 4626 and 4627 | P122 Proportional band for reduction of the cooling demand | Float | R/W | °C | 1 | 10 | 0.1 | 1 | P06=0 and P09>0 |  | P |  |  | 2
0x1214 and 0x1215 | 4628 and 4629 | P140 Low supply air limitation setpoint | Float | R/W | °C | 5 | 30 | 0.1 | 1 | P06=1 and (P07>0 or P09>0) |  | P |  |  | 14
0x1216 and 0x1217 | 4630 and 4631 | P141 Low supply air limitation proportional band | Float | R/W | °C | 1 | 20 | 0.1 | 1 | P06=1 and (P07>0 or P09>0) |  | P |  |  | 4
0x1218 and 0x1219 | 4632 and 4633 | P142 High supply air limitation setpoint | Float | R/W | °C | 30 | 60 | 0.1 | 1 | P06=1 and P08>0 |  |  |  |  | 50
0x121A and 0x121B | 4634 and 4635 | P143 High supply air limitation proportional band | Float | R/W | °C | 1 | 20 | 0.1 | 1 |  |  | P |  |  | 4
0x121C | 4636 | not used
0x121D | 4637 | P154 Maxi electric heater percentage | Decimal | RW | % | 0 | 100 | 1 | 1 | (P8= 2 or 3) and (P16= 3 or 4) |  | P |  |  | 100
0x121E | 4638 | P155 Rotation speed percentage | Decimal | R/W | % | 0 | 100 | 1 | 1 | P02=14 |  | P |  |  | 80
0x121F | 4639 | P156 Min rotation speed percentage | Decimal | R/W | % | 0 | 90 | 1 | 1 | P02>9 |  | P |  |  | 60
0x1220 | 4640 | P157 Max rotation speed percentage | Decimal | R/W | % | 0 | 100 | 1 | 1 | P02>9 |  | P |  |  | 0
0x1221 | 4641 | P158 Percentage of proportional bands reserved for controlling just the valves | Decimal | R/W | % | 0 | 100 | 1 | 1 | P02=10 to 13 |  | P |  |  | 50
0x1222 | 4642 | P161 Pressure setpoint for presence of air | Decimal | R/W | Pa | 0 | 80 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 30
0x1223 | 4643 | P162 Fouled filter pressure setpoint | Decimal | R/W | Pa | 60 | 500 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 150
0x1224 | 4644 | P163 Blocked filter pressure setpoint | Decimal | R/W | Pa | 100 | 550 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 190
0x1225 | 4645 | P164 Air flow rate low limit | Decimal | RW | m3/h | 0 | 10000 | 1 | 1 | P02=17 |  | P |  |  | 0
0x1226 | 4646 | not used
0x1227 | 4647 | not used
0x1228 and 0x1229 | 4648 and 4649 | P170 Setpoint for deactivation of the 1st condensation stage | Float | R/W | bar | 18 | 36 | 0.1 | 1 | (P07>1 or P09>1) and (P17=1 to 4) and P36=1 and P24>0 |  | P |  |  | 24
0x122A and 0x122B | 4650 and 4651 | P171 Activation differential for the condensation stages | Float | R/W | bar | 1 | 5 | 0.1 | 1 | (P07>1 or P09>1) and (P17=1 to 4) and P36=1 and P24= 1 or 2 |  | P |  |  | 2
0x122C and 0x122D | 4652 and 4653 | P172 Deactivation differential for the condensation stages | Float | R/W | bar | 1 | 15 | 0.1 | 1 | (P07>1 or P09>1) and (P17=1 to 4) and P36=1 and P24=1 or 2 |  | P |  |  | 3
0x122E and 0x122F | 4654 and 4655 | P173 Condensation pressure proportional band | Float | R/W | bar | 1 | 15 | 0.1 | 1 | (P07>1 or P09>1) and (P17=1 to 4) and P36=1 and P24=3 to 6 |  | P |  |  | 3
0x1230 | 4656 | P174 Condensation pressure integral time | Decimal | R/W | second | 0 | 1800 | 1 | 1 | (P07>1 or P09>1) and (P17=1 to 4) and P36=1 and P24=3 to 6 |  | P |  |  | 0
0x1231 | 4657 | P181 Compressor 1 validation | Decimal | R/W | 0: not validated 1: validated | 0 | 1 |  | 1 | P17= 1 à 6 |  | P |  |  | 1
0x1232 | 4658 | P182 Compressor 2 validation | Decimal | R/W | 0: not validated 1: validated | 0 | 1 |  | 1 | P17=3, 4 ou 6 |  | P |  |  | 1
0x1233 | 4659 | P185 Warm-up time delay | Decimal | R/W | minute | 5 | 180 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 30
0x1234 | 4660 | P186 Time delay for application of controls at fan start-up | Decimal | R/W | second | 10 | 180 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 30
0x1235 | 4661 | P187 Low limit time delay for air flow | Decimal | R/W | second | 0 | 60 | 1 | 1 | (P07>1 or P09>1) and P36=1 |  | P |  |  | 30
0x1236 | 4662 | P188 Temperature or humidity exceeded time delay | Decimal | R/W | minute | 1 | 5 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 2
0x1237 | 4663 | P189 Evaporator frost protection time delay | Decimal | R/W | second | 0 | 180 | 1 | 1 | (P07>1 or P09>1) and P36=1 |  | P |  |  | 60
0x1238 | 4664 | P190 Post ventilation time | Decimal | R/W | minute | 1 | 300 | 1 | 1 | P08=2 or 3 |  | P |  |  | 10
0x1239 | 4665 | P191 Shift time delay at start-up | Decimal | R/W | second | 0 | 480 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x123A | 4666 | P192 Ventilation soft start | Decimal | R/W | second | 0 | 500 | 1 | 1 | P02>9 |  | P |  |  | 30
0x123B | 4667 | P193 Rotation time delay for refrigerating circuits | Decimal | R/W | hour | 0 | 240 | 1 | 1 | P17=3, 4 or 6 |  | P |  |  | 240
0x123C and 0x123D | 4668 and 4669 | P200 Temperature upper limit threshold | Float | R/W | °C | 30 | 75 | 0.1 | 1 | P07>0 or P08>0 |  | P |  |  | 40
0x123E and 0x123F | 4670 and 4671 | P201 Temperature low limit threshold | Float | R/W | °C | 5 | 20 | 0.1 | 1 | P07>0 or P08>0 |  | P |  |  | 10
0x1240 | 4672 | P202 Humidity upper limit threshold | Decimal | R/W | % RH | 40 | 100 | 1 | 1 | P09>0 or P10>10 |  | P |  |  | 80
0x1241 | 4673 | P203 Humidity low limit threshold | Decimal | R/W | % RH | 10 | 40 | 1 | 1 | P09>0 or P10>10 |  | P |  |  | 20
0x1242 | 4674 | P204 Test mode | Decimal | R/W | 0: not validated 1: validated | 0 | 1 |  | 1 | P17>0 |  | P |  |  | 0
0x124D | 4685 | P194 Water-cooled condenser valves delay | Decimal | R/W | second | 10 | 150 | 1 | 1 | P24=5 or 6 |  | P |  |  | 75
0x124E and 0x124F | 4686 and 4687 | P125 Free cooling activation differential | Float | R/W | °C | 3 | 20 | 0.1 | 1 | P11=1 |  | P |  |  | 3
0x1250 and 0x1251 | 4688 and 4689 | P126 Free cooling activation low limit setpoint | Float | R/W | °C | -5 | 20 | 0.1 | 1 | P11=1 |  | P |  |  | 0
0x1252 and 0x1253 | 4690 and 4691 | not used | [9 empty] | P
0x1254 | 4692 | P128 Free cooling opening limit | Decimal | R/W | °C | 0 | 100 | 0 | 1 | P11=1 |  | P |  |  | 100
0x1255 | 4693 | P129 External weight in water low limit setpoint | Decimal | R/W | g/Kg | 0 | 15 | 1 | 1 | P11=1 |  | P |  |  | 4
0x1256 | 4694 | P130 External weight in water upper limit setpoint | Decimal | R/W | g/Kg | 8 | 18 | 1 | 1 | P11=1 |  | P |  |  | 12
0x1257 | 4695 | P150 Discharge pressure setpoint | Decimal | R/W | pascal | 20 | 500 | 1 | 1 | P02=15 |  | P |  |  | 100
0x1258 | 4696 | P151 Discharge pressure proportional band | Decimal | R/W | pascal | 20 | 1000 | 1 | 1 | P02=15 |  | P |  |  | 50
0x1259 | 4697 | P152 Discharge pressure integral time | Decimal | R/W | second | 0 | 1800 | 1 | 1 | P02=15 |  | P |  |  | 180
0x125A | 4698 | P153 Discharge pressure derivative time | Decimal | R/W | second | 0 | 1800 | 1 | 1 | P02=15 |  | P |  |  | 180
0x125B and 0x125C | 4699 and 4700 | P159 Return/supply air temperature differential setpoint | Float | R/W | °C | 5 | 20 | 0.1 | 1 | P02=16 |  | P |  |  | 10
0x125D and 0x125E | 4701 and 4702 | P160 Return/supply air temperature proportional band | Float | R/W | °C | 1 | 10 | 0.1 | 1 | P02=16 |  | P |  |  | 2
0x125F | 4703 | P205 Non crit fault relay direction of action | Decimal | RW |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | P |  |  | 0
0x1260 | 4704 | P206 Crit fault relay direction of action | Decimal | RW |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | P |  |  | 0
0x1261 et 0x1262 | 4705 et 4706 | P147 Flow rate proportional band | Float | RW | m3/h | 0 | 60000 | 1 | 1 | P02=17 |  | P |  |  | 0
0x1263 | 4707 | P148 Flow rate integral time | Decimal | RW | seconde | 0 | 1800 | 1 | 1 | P02=17 |  | P |  |  | 0
0x1264 | 4708 | P149 Flow rate derivation time | Decimal | RW | seconde | 0 | 1800 | 1 | 1 | P02=17 |  | P |  |  | 0
0x1265 | 4709 | P207 Controlled temperature origin | Decimal | RW | 0 : value measured by the controller 1 : value recevied by Modbus 2 : value 2-10V measured by the controller 3 : cooling percentage by 2-10V control | 0 | 3 | 1 | 1 | P07>0 ou P08>0 |  | P |  |  | 0
0x1266 | 4710 | P208 Time before switch to controller sensor when value not received by Modbus | Decimal | RW | seconde | 3 | 180 | 1 | 1 | P90=1 |  | P |  |  | 30
0x1267 et 0x1268 | 4711 et 4712 | P209 Low temperature 2V for sensor 2-10V | Float | RW | °C | -40 | 99.9 | 0.1 | 1 | P207=2 |  | P |  |  | -40
0x1269 et 0x126A | 4713 et 4714 | P210 High température 10V pour sonde 2-10V | Float | RW | °C | -40 | 99.9 | 0.1 | 1 | P207=2 |  | P |  |  | -40
0x126B et 0x126C | 4715 et 4716 | P211 Temperature setpoint in cooling mode with default sensor 2-10V | Float | RW | °C | 8 | 45 | 0.1 | 1 | P07>0 and P207=2 |  | P |  |  | 25
0x126D et 0x126E | 4717 et 4718 | P212 Temperature setpoint in heating mode with default sensor 2-10V | Float | RW | °C | 10 | 35 | 0.1 | 1 | P08>0 and P207=2 |  | P |  |  | 20
3.5 Communication parameters
Register hex | [5 empty] | Value
hexadecimal | decimal | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Min. | Max. | No adjustment | Scale | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
0x1280 | 4736 | P700 Communication mode | Decimal | R | 1: Modbus RTU |  |  |  | 1
0x1281 | 4737 | P701 Communication speed | Decimal | R | 0: 4800 baud 1: 9600 baud 2: 19200 baud | 0 | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1
0x1282 | 4738 | P702 Parity | Decimal | R | 0: none 1: odd 2: even | 0 | 2 |  | 1 | [5 empty] | 0
0x1283 | 4739 | P703 Number of stop bits | Decimal | R | 1: 1 stop bit 2: 2 stop bits | 1 | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1
0x1284 | 4740 | P704 Reversal of actual format data | Decimal | R | 0: no 1: yes | 0 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0
0x1285 | 4741 | P705 Slave number | Decimal | R |  | 1 | 255 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
0x1286 | 4742 | P215 Unit number on console | Decimal | R |  | 1 | 32 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
3.6 Adjustment and information parameters
Register hex | [5 empty] | Value
hexadecimal | decimal | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Min. | Max. | No adjustment | Scale | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
0x12BF and 0x12C0 | 4799 and 4800 | HP sensor adjustment, circuit 1 | Float | R/W | bar | -1 | 1 | 0.1 | 1 | (P07>1 or P09>1) and (P17=1 to 4) and P36=1 |  | P |  |  | 0
0x12C1 and 0x12C2 | 4801 and 4802 | LP sensor adjustment, circuit 1 | Float | R/W | bar | -1 | 1 | 0.1 | 1 | (P07>1 or P09>1) and (P17=1 to 4) and P36=1 |  | P |  |  | 0
0x12C3 and 0x12C4 | 4803 and 4804 | HP sensor adjustment, circuit 2 | Float | R/W | bar | -1 | 1 | 0.1 | 1 | (P07>1 or P09>1) and (P17=3 or 4) and P36=1 |  | P |  |  | 0
0x12C5 and 0x12C6 | 4805 and 4806 | LP sensor adjustment, circuit 2 | Float | R/W | bar | -1 | 1 | 0.1 | 1 | (P07>1 or P09>1) and (P17=3 or 4) and P36=1 |  | P |  |  | 0
0x12C7 and 0x12C8 | 4807 and 4808 | Controlled temperature sensor adjustment | Float | R/W | °C | -5 | 5 | 0.1 | 1 | P07>0 or P08>0 |  | P |  |  | 0
0x12C9 and 0x12CA | 4809 and 4810 | Controlled humidity sensor adjustment | Float | R/W | % | -10 | 10 | 1 | 1 | P09>0 or P10>0 |  | P |  |  | 0
0x12CB and 0x12CC | 4811 and 4812 | Outdoor temperature sensor adjustment | Float | R/W | °C | -5 | 5 | 0.1 | 1 | P11=1 |  | P |  |  | 0
0x12CD and 0x12CE | 4813 and 4814 | Outdoor humidity sensor adjustment | Float | R/W | % | -10 | 10 | 1 | 1 | P03=2 and P11=1 and (P09>0 or P10>0) |  | P |  |  | 0
0x12D0 | 4816 | Control no. 1st digit | Char | R/W |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12D1 | 4817 | Control no. 2nd digit | Char | R/W |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12D2 | 4818 | Control no. 3rd digit | Char | R/W |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12D3 | 4819 | Control no. 4th digit | Char | R/W |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12D4 | 4820 | Control no. 5th digit | Char | R/W |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12D5 | 4821 | Control no. 6th digit | Char | R/W |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12D6 | 4822 | Control no. 7th digit | Char | R/W |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12D7 | 4823 | Control no. 8th digit | Char | R/W |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12D8 | 4824 | OF number 1st digit | Char | R/W |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12D9 | 4825 | OF number 2nd digit | Char | R/W |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12DA | 4826 | OF number 3rd digit | Char | R/W |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12DB | 4827 | OF number 4th digit | Char | R/W |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12DC | 4828 | OF number 5th digit | Char | R/W |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12DD | 4829 | OF number 6th digit | Char | R/W |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12DE | 4830 | OF number 7th digit | Char | R/W |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12DF | 4831 | OF number 8th digit | Char | R/W |  | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
3.7 Master/Slave settings parameters
Register hex | [5 empty] | Value
hexadecimal | decimal | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Min. | Max. | No adjustment | Scale | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
0x1300 and 1301 | 4864 and 4865 | C11 setpoint for activating the additional unit | Float | R/W | °C | 15 | 40 | 0.1 | 1 | C02=1 |  | P |  |  | 27
0x1302 | 4866 | C12 Unit rotation delay | Decimal | R/W | h | 0 | 240 | 1 | 1 | C05=1 |  | P |  |  | 168
0x1303 | 4867 | C13 Number of days betwween 2 periodic restarts | Decimal | RW | jour | 0 | 60 | 1 | 1 | C05=2 |  | P | Paramètre | Réglage M/E | 30
0x1304 | 4868 | C14 Periodic restart time (h) | Decimal | RW | h | 0 | 23 | 1 | 1 | C05=2 |  | P | Paramètre | Réglage M/E | 8
0x1305 | 4869 | C14 Periodic restart time (mn) | Decimal | RW | mn | 0 | 59 | 1 | 1 | C05=2 |  | P | Paramètre | Réglage M/E | 0
0x1306 | 4870 | C15 Periodic restart duration | Decimal | RW | mn | 0 | 300 | 1 | 1 | C05=2 |  | P | Paramètre | Réglage M/E | 30
0x1307 | 4871 | C16 Cooling setpoint shit during periodic restart | Decimal | RW | °C | 0 | 5 | 1 | 1 | C05=2 |  | P | Paramètre | Réglage M/E | 3
3.8 Humidifier settings parameters
Register hex | [5 empty] | Value
hexadecimal | decimal | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Min. | Max. | No adjustment | Scale | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
0x1320 | 4896 | P900 Maximum production | Decimal | R/W | % | 20 | 100 | 1 | 1 | P10=2 |  | P |  |  | 100
0x1321 | 4897 | P901 Off delay time | Decimal | R/W | s | 0 | 120 | 1 | 1 | P10=2 |  | P |  |  | 0
0x1322 | 4898 | P902 Water conductivity | Decimal | R/W | µS/cm | 0 | 1250 | 1 | 1 | P10=2 |  | P |  |  | 0
0x1323 | 4899 | P903 Conductivity pre-alarm threshold | Decimal | R/W | µS/cm | 0 | 2000 | 1 | 1 | P10=2 |  | P |  |  | 1500
0x1324 | 4900 | P904 Conductivity alarm threshold | Decimal | R/W | µS/cm | 0 | 2000 | 1 | 1 | P10=2 |  | P |  |  | 2000
0x1325 | 4901 | P905 Foam detection threshold | Decimal | R/W | % | 0 | 100 | 1 | 1 | P10=2 |  | P |  |  | 50
0x1326 | 4902 | P906 Cylinder internal conductivity at speed compared to the nominal | Decimal | R/W | % | 50 | 200 | 1 | 1 | P10=2 |  | P |  |  | 100
0x1327 | 4903 | P907 Reduction of drain duration for dilution | Decimal | R/W | % | 50 | 200 | 1 | 1 | P10=2 |  | P |  |  | 100
0x1328 | 4904 | P908 Cylinder maintenance limit | Decimal | R/W | h | 0 | 4000 | 1 | 1 | P10=2 |  | P |  |  | 3000
0x1329 | 4905 | P909 Limit between two scheduled drains | Decimal | R/W | h | 0 | 240 | 1 | 1 | P10=2 |  | P |  |  | 24
0x132A | 4906 | P910 Days of inactivity awaiting drain | Decimal | R/W | d | 1 | 199 | 1 | 1 | P10=2 |  | P |  |  | 3
0x132B | 4907 | P911 Manual drain | Decimal | R/W | 0: no 1: yes | 0 | 1 |  | 1 | P10=2 |  | V |  |  | 0
0x132C | 4908 | P912 Prewash | Decimal | R/W | 0: no 1: yes | 0 | 1 |  | 1 | P10=2 |  | V |  |  | 0
3.9 Reading parameters
Register hex | [5 empty] | Value
hexadecimal | decimal | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Min. | Max. | No adjustment | Scale | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
0x1500 and 0x1501 | 5376 and 5377 | P252 Calculated presence of air flow setpoint | Float | R | Pa | 0 | 1000 |  | 1
0x1502 and 0x1503 | 5378 and 5379 | P253 Calculated fouled filter setpoint | Float | R | Pa | 0 | 1000 |  | 1
0x1504 and 0x1505 | 5380 and 5381 | P254 Calculated clogged filter setpoint | Float | R | Pa | 0 | 1000 |  | 1
0x1506 and 0x1507 | 5382 and 5383 | P257 Filter differential pressure | Float | R | Pa | 0 | 1000 |  | 1
0x1508 and 0x1509 | 5384 and 5385 | P259 Supply air temperature | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P06=1
0x150a and 0x150b | 5386 and 5387 | P260 Glycol/water mix temperature | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P07=4 or P09=4
0x150c and 0x150d | 5388 and 5389 | P261 Intake pressure for circuit 1 | Float | R | bar | -1 | 50 |  | 1 | P07>1 or P09>1) and (P17=1 to 4) and P36=1
0x150e and 0x150f | 5390 and 5391 | P262 Intake pressure for circuit 2 | Float | R | bar | -1 | 50 |  | 1 | P07>1 or P09>1) and (P17=3 to 4) and P36=1
0x1510 and 0x1511 | 5392 and 5393 | P263 Discharge pressure for circuit 1 | Float | R | bar | -1 | 50 |  | 1 | P07>1 or P09>1) and (P17=1 to 4) and P36=1
0x1512 and 0x1513 | 5394 and 5395 | P264 Discharge pressure for circuit 2 | Float | R | bar | -1 | 50 |  | 1 | P07>1 or P09>1) and (P17=3 to 4) and P36=1
0x1514 and 0x1515 | 5396 and 5397 | P292 Condensation control percentage for circuit 1 | Float | R | % | 0 | 100 |  | 1 | P24>2
0x1516 and 0x1517 | 5398 and 5399 | P293 Condensation control percentage for circuit 2 | Float | R | % | 0 | 100 |  | 1 | P24=4 or 6
0x1518 | 5400 | P301 Short cycle protection, compressor 1 | Decimal | R | MSB: min LSB: s | 0 0 | 6 59 |  | 1 | P17>0
0x1519 and 0x151A | 5401 and 5402 | P302 Number of starts, compressor 1 | Float | R |  |  |  |  | 1 | P17>0
0x151B | 5403 | P305 Short cycle protection, compressor 2 | Decimal | R | MSB: min LSB: s | 0 0 | 6 59 |  | 1 | P17=3 ou 4 ou 6
0x151C and 0x151D | 5404 and 5405 | P306 Number of starts, compressor 2 | Float | R |  |  |  |  | 1 | P17=3 ou 4 ou 6
0x151E and 0x151F | 5406 and 5407 | P316 Operating-hour meter, circuit 1 bypass valve | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1 | P17=2 ou 4
0x1520 and 0x1521 | 5408 and 5409 | P318 Operating-hour meter, circuit 2 bypass valve | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1 | P17=4
0x1522 and 0x1523 | 5410 and 5411 | P331 Supply air fan operating-hour meter | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1
0x1524 and 0x1525 | 5412 and 5413 | P337 Accelerator pump operating-hour meter | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1 | P21>0
0x1526 and 0x1527 | 5414 and 5415 | P341 Operating-hour meter, stage 1, air-cooled condenser circuit 1 | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1 | P24=1 to 4
0x1528 and 0x1529 | 5416 and 5417 | P343 Operating-hour meter, stage 2, air-cooled condenser circuit 1 | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1 | (P24=1 or 2) and P25>1
0x152A and 0x152B | 5418 and 5419 | P345 Operating-hour meter, stage 1, air-cooled condenser circuit 2 | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1 | P24=2 or 4
0x152C and 0x152D | 5420 and 5421 | P347 Operating-hour meter, stage 2, air-cooled condenser circuit 2 | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1 | P24=2 and P25>1
0x152E and 0x152F | 5422 and 5423 | P351 Operating-hour meter, critical fault | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1
0x1530 and 0x1531 | 5424 and 5425 | P353 Operating-hour meter, non-critical fault | Float | R | h | 0 | 999999 |  | 1
0x1532 | 5426 | P362 Warm-up time delay | Decimal | R | MSB: min LSB: s | 0 0 | 180 59 |  | 1
0x1533 | 5427 | P363 Time delay between compressor stages | Decimal | R | MSB: min LSB: s | 0 0 | 5 59 |  | 1 | P17=3 or 4
0x1534 and 0x1535 | 5428 and 5429 | P266 Raised floor differential pressure | Float | R | Pa | 0 | 250 |  | 1 | P2=15
0x1536 et 0x1537 | 5430 et 5431 | P267 Fan pressure | Float | R | Pa | 0 | 2500 |  | 1 | P2=17 |  |  | Paramètre | Lecture
0x1538 and 0x1539 | 5432 and 5433 | P268 External weight in water | Float | R | g/Kg | -99.9 | 99.9 |  | 1 | (P09>0 or P10>0) and P11=1
0x159D | 5533 | Operating mode | Decimal | R | 1: Off 2: Normal operation 5: Reduced operation 8: Post ventilation 10: Stop on external safety | 0 | 10 |  | 1
0x159E and 0x159F | 5534 and 5535 | Number of times P99 switched to No | Float | R |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0
0x15A0 | 5536 | P365 CPU software version no. | Decimal | R | MSB: version LSB: suffix | 1 | 99 |  | 1
0x15A1 | 5537 | P366 Expansion board software version no. | Decimal | R | MSB: version LSB: suffix | 1 | 99 |  | 1
3.10 Master/Slave reading parameters
Register hex | [5 empty] | Value
hexadecimal | decimal | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Min. | Max. | No adjustment | Scale | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
0x1600 | 5632 | C21 Additional unit rotation counter | Decimal | R | hour | 0 | 240 |  | 1 | C05=1
0x1601 and 0x1602 | 5633 and 5634 | C22 Calculated additional unit setpoint | Float | R | °C | 15 | 40 |  | 1 | C02=1
0x1603 | 5635 | C23 Number of days before periodic restart | Decimal | R | day | 0 | 60 |  | 1 | C05=2
0x1604 | 5635 | C24 Time before end of periodic restart | Decimal | R | mn | 5 | 300 |  | 1 | C05=2
3.11 Humidifier reading parameters
Register hex | [5 empty] | Value
hexadecimal | decimal | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Min. | Max. | No adjustment | Scale | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
0x1620 | 5664 | P950 External request | Decimal | R | % | 0 | 100 |  | 1 | P10=2
0x1621 and 0x1922 | 5665 and 5666 | P951 Steam flow rate | Float | R | kg/h | 0 | 199 |  | 1 | P10=2
0x1623 | 5667 | P952 Water conductivity | Decimal | R | µS/cm | 0 | 1500 |  | 1 | P10=2
0x1624 and 0x1925 | 5668 and 5669 | P953 Current | Float | R | A | 0 | 199 |  | 1 | P10=2
0x1626 and 0x1627 | 5670 and 5671 | P954 Max production | Float | R | kg/h | 0 | 199 |  | 1 | P10=2
0x1628 and 0x1929 | 5672 and 5673 | P955 Nominal production | Float | R | kg/h | 0 | 199 |  | 1 | P10=2
0x162A | 5674 | P956 Cylinder hours counter | Decimal | R | h | 0 | 999999 |  | 1 | P10=2
0x162B | 5675 | P957 Nominal production | Decimal | R | h | 0 | 999999 |  | 1 | P10=2
0x162C | 5676 | P958 Humidifier state | Decimal | R | 0: Inactive 1: Evaporation cycle start 2: Water charge in progress 3: Evaporation in progress 4: AFS drain 5: Water drain (manual) 6: End of water drain 7: Complete drain for extended period of inactivity 8: Network or manually requested complete drain 9: Lack of water management 10: Prewashing 11: Periodic drain | 0 | 11 |  | 1 | P10=2
3.12 FMA reading parameters
Register hex | [5 empty] | Value
hexadecimal | decimal | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Min. | Max. | No adjustment | Scale | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
0x1640 | 5696 | P1000 FMA1 max speed | Decimal | R | rpm | 0 | 1550 |  | 1 | P05=1 or 2 or 3
0x1641 | 5697 | P1001 FMA1 requested speed | Decimal | R | rpm | 0 | 1550 |  | 1 | P05=1 or 2 or 3
0x1642 | 5698 | P1002 FMA1 current speed | Decimal | R | rpm | 0 | 1550 |  | 1 | P05=1 or 2 or 3
0x1643 and 0x1644 | 5699 and 5700 | P1003 FMA1 current consumed | Float | R | A | 0 | 99.99 |  | 1 | P05=1 or 2 or 3
0x1645 | 5701 | P1004 FMA peak network voltage | Decimal | R | V | 0 | 999 |  | 1 | P05=1 or 2 or 3
0x1646 | 5702 | P1005 FMA1 power input | Decimal | R | W | 0 | 9999 |  | 1 | P05=1 or 2 or 3
0x1647 | 5703 | P1020 FMA1 internal DC voltage | Decimal | R | V | 0 | 999 |  | 1 | P05=1 or 2 or 3
0x1648 and 0x1649 | 5704 and 5705 | P1021 FMA1 IGBT temperature | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P05=1 or 2 or 3
0x164A and 0x164B | 5706 and 5707 | P1022 FMA1 IGBT temperature | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P05=1 or 2 or 3
0x164C and 0x164D | 5708 and 5709 | P1023 FMA1 IGBT temperature | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P05=1 or 2 or 3
0x164E and 0x164F | 5710 and 5711 | P1024 FMA1 IGBT temperature | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P05=1 or 2 or 3
0x1650 | 5712 | P1048 FMA1 production code | Decimal | R |  | 0 | 9999 |  | 1 | P05=1 or 2 or 3
0x1651 | 5713 | P1049 FMA1 software version no. | Decimal | R | MSB: version LSB: suffix | 0x00 | 0xFF |  | 1 | P05=1 or 2 or 3
0x1660 | 5728 | P1050 FMA2 max speed | Decimal | R | rpm | 0 | 1550 |  | 1 | P05=2 or 3
0x1661 | 5729 | P1051 FMA2 requested speed | Decimal | R | rpm | 0 | 1550 |  | 1 | P05=2 or 3
0x1662 | 5730 | P1052 FMA2 current speed | Decimal | R | rpm | 0 | 1550 |  | 1 | P05=2 or 3
0x1663 and 0x1664 | 5731 and 5732 | P1053 FMA2 current consumed | Float | R | A | 0 | 99.99 |  | 1 | P05=2 or 3
0x1665 | 5733 | P1054 FMA2 peak network voltage | Decimal | R | V | 0 | 999 |  | 1 | P05=2 or 3
0x1666 | 5734 | P1055 FMA2 power input | Decimal | R | W | 0 | 9999 |  | 1 | P05=2 or 3
0x1667 | 5735 | P1070 FMA2 internal DC voltage | Decimal | R | V | 0 | 999 |  | 1 | P05=2 or 3
0x1668 and 0x1669 | 5736 and 5737 | P1071 FMA2 IGBT temperature | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P05=2 or 3
0x166A and 0x166B | 5738 and 5739 | P1072 FMA2 IGBT temperature | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P05=2 or 3
0x166C and 0x166D | 5740 and 5741 | P1073 FMA2 IGBT temperature | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P05=2 or 3
0x166E and 0x166F | 5742 and 5743 | P1074 FMA2 IGBT temperature | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P05=2 or 3
0x1670 | 5744 | P1098 FMA2 production code | Decimal | R |  | 0x00 | 0xFFFF |  | 1 | P05=2 or 3
0x1671 | 5745 | P1099 FMA2 software version no. | Decimal | R | MSB: version LSB: suffix | 0x00 | 0xFF |  | 1 | P05=2 or 3
0x1680 | 5760 | P1100 FMA3 max speed | Decimal | R | rpm | 0 | 1550 |  | 1 | P05=3
0x1681 | 5761 | P1101 FMA3 requested speed | Decimal | R | rpm | 0 | 1550 |  | 1 | P05=3
0x1682 | 5762 | P1102 FMA3 current speed | Decimal | R | rpm | 0 | 1550 |  | 1 | P05=3
0x1683 and 0x1684 | 5763 and 5764 | P1103 FMA3 current consumed | Float | R | A | 0 | 99.99 |  | 1 | P05=3
0x1685 | 5765 | P1104 FMA3 peak network voltage | Decimal | R | V | 0 | 999 |  | 1 | P05=3
0x1686 | 5766 | P1105 FMA3 power input | Decimal | R | W | 0 | 9999 |  | 1 | P05=3
0x1687 | 5767 | P1120 FMA3 internal DC voltage | Decimal | R | V | 0 | 999 |  | 1 | P05=3
0x1688 and 0x1689 | 5768 and 5769 | P1121 FMA3 IGBT temperature | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P05=3
0x168A and 0x168B | 5770 and 5771 | P1122 FMA3 IGBT temperature | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P05=3
0x168C and 0x166D | 5772 and 5773 | P1123 FMA3 IGBT temperature | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P05=3
0x168E and 0x168F | 5774 and 5775 | P1124 FMA3 IGBT temperature | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P05=3
0x1690 | 5776 | P1148 FMA3 production code | Decimal | R |  | 0x00 | 0xFFFF |  | 1 | P05=3
0x1691 | 5777 | P1149 FMA3 software version no. | Decimal | R | MSB: version LSB: suffix | 0x00 | 0xFF |  | 1 | P05=3
3.13 Fault memory
Register hex | [5 empty] | Value
hexadecimal | decimal | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Min. | Max. | No adjustment | Scale | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
0x2000 to 0x2025 | 8192 to 8229 | Fault memory zone 1 | fault memory | R | see detailed structure
0x2060 to 0x2085 | 8288 to 8325 | Fault memory zone 2 | fault memory | R | see detailed structure
0x20c0 to 0x20e5 | 8384 to 8421 | Fault memory zone 3 | fault memory | R | see detailed structure
0x2120 to 0x2135 | 8480 to 8517 | Fault memory zone 4 | fault memory | R | see detailed structure
0x2180 to 0x21a5 | 8576 to 8613 | Fault memory zone 5 | fault memory | R | see detailed structure
0x21e0 to 0x2205 | 8672 to 8709 | Fault memory zone 6 | fault memory | R | see detailed structure
0x2240 to 0x2265 | 8768 to 8805 | Fault memory zone 7 | fault memory | R | see detailed structure
0x22a0 to 0x22c5 | 8864 to 8901 | Fault memory zone 8 | fault memory | R | see detailed structure
0x2300 to 0x2325 | 8960 to 8997 | Fault memory zone 9 | fault memory | R | see detailed structure
0x2360 to 0x2385 | 9056 to 9093 | Fault memory zone 10 | fault memory | R | see detailed structure
0x23c0 to 0x23e5 | 9152 to 9189 | Fault memory zone 11 | fault memory | R | see detailed structure
0x2420 to 0x2435 | 9248 to 9285 | Fault memory zone 12 | fault memory | R | see detailed structure
0x2480 to 0x24a5 | 9344 to 9381 | Fault memory zone 13 | fault memory | R | see detailed structure
0x24e0 to 0x2505 | 9440 to 9477 | Fault memory zone 14 | fault memory | R | see detailed structure
0x2540 to 0x2565 | 9536 to 9573 | Fault memory zone 15 | fault memory | R | see detailed structure
0x25a0 to 0x25c5 | 9632 to 9669 | Fault memory zone 16 | fault memory | R | see detailed structure
0x2600 to 0x2625 | 9728 to 9765 | Fault memory zone 17 | fault memory | R | see detailed structure
0x2660 to 0x2685 | 9824 to 9861 | Fault memory zone 18 | fault memory | R | see detailed structure
0x26c0 to 0x26e5 | 9920 to 9957 | Fault memory zone 19 | fault memory | R | see detailed structure
0x2720 to 0x2745 | 10016 to 10053 | Fault memory zone 20 | fault memory | R | see detailed structure
Detailed structure of fault memories
address +0 |  | Fault no. | Decimal | R | See list below | 0 |  |  | 1
address +1 |  | Year | Decimal | R | year | 0 | 99 |  | 1
address +2 |  | Month | Decimal | R | month | 1 | 12 |  | 1
address +3 |  | Day of the month | Decimal | R | day | 1 | 31 |  | 1
address +4 |  | Hour | Decimal | R | hour | 0 | 23 |  | 1
address +5 |  | Minutes | Decimal | R | minute | 0 | 59 |  | 1
address +6 and +7 |  | Control temperature | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
address +8 and +9 |  | Cooling setpoint | Float | R | °C | 8 | 35 |  | 1
address +10 and +11 |  | Heating setpoint | Float | R | °C | 10 | 35 |  | 1
address +12 and +13 |  | Outlet temperature | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
address +14 and +15 |  | Controlled humidity | Float | R | % | 0 | 100 |  | 1
address +16 |  | Dehumidification setpoint | Decimal | R | % | 30 | 90 |  | 1
address +17 |  | Humidification setpoint | Decimal | R | % | 20 | 90 |  | 1
address +18 and +19 |  | LP1 pressure | Decimal | R | bar | -1 | 50 |  | 1
address +20 and +21 |  | HP1 pressure | Float | R | bar | -1 | 50 |  | 1
address +22 and +23 |  | LP2 pressure | Float | R | bar | -1 | 50 |  | 1
address +24 and +25 |  | HP2 pressure | Float | R | bar | -1 | 50 |  | 1
address +26 and +27 |  | Filter differential pressure | Float | R | Pa | 0 | 1000 |  | 1
address +28 |  | Air flow rate percentage | Decimal | R | % | 0 | 100 |  | 1
address + 29 |  | Cooling coil percentage | Decimal | R | % | 0 | 100 |  | 1
address +30 |  | Heating coil percentage | Decimal | R | % | 0 | 100 |  | 1
address + 31 |  | Humidifier percentage | Decimal | R | % | 0 | 100 |  | 1
address +32 and +33 |  | Outdoor temperature | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
address +34 and +35 |  | Glycol/water mix temperature | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
address +36 |  | Fan speed percentage, circuit 1 | Decimal | R | % | 0 | 100 |  | 1
address + 37 |  | Fan speed percentage, circuit 2 | Decimal | R | % | 0 | 100 |  | 1
Fault no.
Hexadecimal | Decimal | Definition of the fault
0x02 | 2 | Air flow fault
0x03 | 3 | Fan fault
0x04 | 4 | Accelerator pump fault
0x08 | 8 | Low pressure fault, circuit 1
0x09 | 9 | High pressure fault, circuit 1
0x0a | 10 | Low pressure fault, circuit 2
0x0b | 11 | High pressure fault, circuit 2
0x0d | 14 | Filter fouled fault
0x0f | 15 | Clogged filter fault
0x12 | 17 | Electric heater fault
0x14 | 20 | Humidifier fault
0x17 | 23 | EEPROM memory fault
0x19 | 25 | High temperature fault
0x1a | 26 | Low temperature fault
0x1b | 27 | High humidity fault
0x1c | 28 | Low humidity fault
0x1f | 31 | Water leak fault
0x20 | 32 | Control temperature sensor fault
0x21 | 33 | Glycol/water mix temperature sensor fault
0x22 | 34 | Output temperature sensor fault
0x23 | 35 | Outdoor temperature sensor fault
0x24 | 36 | Condensation unit 1 fault
0x25 | 37 | Condensation unit 2 fault
0x26 | 38 | Drycooler fault, circuit 1
0x27 | 39 | Drycooler fault, circuit 2
0x29 | 41 | LP1 pressure sensor fault
0x2a | 42 | HP1 pressure sensor fault
0x2b | 43 | LP2 pressure sensor fault
0x2c | 44 | HP2 pressure sensor fault
0x2d | 45 | Frost risk fault, circuit 1
0x2e | 46 | Frost risk fault, circuit 2
0x32 | 50 | Air-cooled condenser board link fault
0x33 | 51 | Humidifier board link fault
0x34 | 52 | FMA1 link fault
0x35 | 53 | FMA2 link fault
0x36 | 54 | FMA3 link fault
0x3D | 61 | FMA1 fault
0x3E | 62 | FMA2 fault
0x3F | 63 | FMA3 fault
0x40 | 64 | Update fault for T° controlled by Modbus
0x41 | 65 | Control temperature 2-10V sensor fault
0x42 | 66 | Control signal 2-10V fault
3.14 Time schedule
Register hex | [5 empty] | Value
hexadecimal | decimal | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Min. | Max. | No adjustment | Scale | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
0x3000 to 0x3004 | 12288 to 12292 | On/Off time schedule no. 1 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3010 to 0x3014 | 12304 to 12309 | On/Off time schedule no. 2 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3020 to 0x3024 | 12320 to 12325 | On/Off time schedule no. 3 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3030 to 0x3034 | 12336 to 12341 | On/Off time schedule no. 4 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3040 to 0x3044 | 12352 to 12357 | On/Off time schedule no. 5 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3050 to 0x3054 | 12368 to 12373 | On/Off time schedule no. 6 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3050 to 0x3054 | 12368 to 12373 | On/Off time schedule no. 7 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3050 to 0x3054 | 12368 to 12373 | On/Off time schedule no. 8 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3040 to 0x3044 | 12352 to 12357 | On/Off time schedule no. 9 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3050 to 0x3054 | 12368 to 12373 | On/Off time schedule no. 10 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3050 to 0x3054 | 12368 to 12373 | On/Off time schedule no. 11 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3050 to 0x3054 | 12368 to 12373 | On/Off time schedule no. 12 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3030 to 0x3034 | 12336 to 12341 | On/Off time schedule no. 13 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3040 to 0x3044 | 12352 to 12357 | On/Off time schedule no. 14 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3050 to 0x3054 | 12368 to 12373 | On/Off time schedule no. 15 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3050 to 0x3054 | 12368 to 12373 | On/Off time schedule no. 16 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3050 to 0x3054 | 12368 to 12373 | On/Off time schedule no. 17 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3040 to 0x3044 | 12352 to 12357 | On/Off time schedule no. 18 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3050 to 0x3054 | 12368 to 12373 | On/Off time schedule no. 19 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3050 to 0x3054 | 12368 to 12373 | On/Off time schedule no. 20 | Time schedule | R/W | see detailed structure
Register hex | [5 empty] | Value
hexadecimal | decimal | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Min. | Max. | No adjustment | Scale | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
0x3000 to 0x3004 | 12288 to 12292 | Temperature setpoint shift time schedule no. 1 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3010 to 0x3014 | 12304 to 12309 | Temperature setpoint shift time schedule no. 2 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3020 to 0x3024 | 12320 to 12325 | Temperature setpoint shift time schedule no. 3 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3030 to 0x3034 | 12336 to 12341 | Temperature setpoint shift time schedule no. 4 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3040 to 0x3044 | 12352 to 12357 | Temperature setpoint shift time schedule no. 5 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3050 to 0x3054 | 12368 to 12373 | Temperature setpoint shift time schedule no. 6 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3050 to 0x3054 | 12368 to 12373 | Temperature setpoint shift time schedule no. 7 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3050 to 0x3054 | 12368 to 12373 | Temperature setpoint shift time schedule no. 8 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3040 to 0x3044 | 12352 to 12357 | Temperature setpoint shift time schedule no. 9 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3050 to 0x3054 | 12368 to 12373 | Temperature setpoint shift time schedule no. 10 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3050 to 0x3054 | 12368 to 12373 | Temperature setpoint shift time schedule no. 11 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3050 to 0x3054 | 12368 to 12373 | Temperature setpoint shift time schedule no. 12 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3030 to 0x3034 | 12336 to 12341 | Temperature setpoint shift time schedule no. 13 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3040 to 0x3044 | 12352 to 12357 | Temperature setpoint shift time schedule no. 14 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3050 to 0x3054 | 12368 to 12373 | Temperature setpoint shift time schedule no. 15 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3050 to 0x3054 | 12368 to 12373 | Temperature setpoint shift time schedule no. 16 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3050 to 0x3054 | 12368 to 12373 | Temperature setpoint shift time schedule no. 17 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3040 to 0x3044 | 12352 to 12357 | Temperature setpoint shift time schedule no. 18 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3050 to 0x3054 | 12368 to 12373 | Temperature setpoint shift time schedule no. 19 | Time schedule | R/W | see detailed structure
0x3050 to 0x3054 | 12368 to 12373 | Temperature setpoint shift time schedule no. 20 | Time schedule | R/W | see detailed structure
4. Table of binary data
4.1 Customer access bit
Register hex | [5 empty] | Value
hexadecimal | decimal | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Min. | Max. | No adjustment | Scale | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
0x01 | 1 | P706 control type | Binary | R | 0 = Local 1= Remote
0x10 | 16 | P330 Supply air fan operation | Binary | R | 0 = Off 1 = On
0x11 | 17 | P300 Compressor 1 operation | Binary | R | 0 = Off 1 = On |  |  |  |  | P17>0
0x12 | 18 | P304 Compressor 2 operation | Binary | R | 0 = Off 1 = On |  |  |  |  | P17=3 ou 4 ou 6
0x13 | 19 | P320 stage 1 electric heater operation | Binary | R | 0 = Off 1 = On |  |  |  |  | P16>0
0x14 | 20 | P322 stage 2 electric heater operation | Binary | R | 0 = Off 1 = On |  |  |  |  | P16=2 or 4
0x20 | 32 | P279 start-up request | Binary | R | 0 = Open 1 = Closed
0x21 | 33 | P287 hot water coil or electric heater contact | Binary | R | 0 = Open 1 = Closed |  |  |  |  | P08=3
0x22 | 34 | P288 summer or winter mode contact | Binary | R | 0 = Open 1 = Closed |  |  |  |  | P19=1
0x30 | 48 | P350 critical fault summary | Binary | R | 0 = Not active 1 = Active
0x31 | 49 | P352 non-critical fault summary | Binary | R | 0 = Not active 1 = Active
0x32 | 50 | Supply air fan fault | Binary | R | 1 = default
0x33 | 51 | Air flow fault | Binary | R | 1 = default
0x34 | 52 | Filter fouled fault | Binary | R | 1 = default
0x35 | 53 | Clogged filter fault | Binary | R | 1 = default
0x36 | 54 | Loop accelerator pump fault | Binary | R | 1 = default
0x37 | 55 | Electric heater fault | Binary | R | 1 = default
0x38 | 56 | Humidifier fault | Binary | R | 1 = default
0x39 | 57 | Water leak fault | Binary | R | 1 = default
0x3A | 58 | Condensation unit 1 fault | Binary | R | 1 = default
0x3B | 59 | Condensation unit 2 fault | Binary | R | 1 = default
0x3C | 60 | High temperature fault | Binary | R | 1 = default
0x3D | 61 | Low temperature fault | Binary | R | 1 = default
0x3E | 62 | High humidity fault | Binary | R | 1 = default
0x3F | 63 | Low humidity fault | Binary | R | 1 = default
0x40 | 64 | Controlled temperature sensor fault | Binary | R | 1 = default
0x41 | 65 | Output temperature sensor fault | Binary | R | 1 = default
0x42 | 66 | Outdoor temperature sensor fault | Binary | R | 1 = default
0x43 | 67 | Glycol/water mix temperature sensor fault | Binary | R | 1 = default
0x44 | 68 | EEPROM fault | Binary | R | 1 = default
0x45 | 69 | Air-cooled condenser board link fault | Binary | R | 1 = default
0x46 | 70 | Humidifier link fault | Binary | R | 1 = default
0x47 | 71 | FMA1 link fault | Binary | R | 1 = default
0x48 | 72 | FMA2 link fault | Binary | R | 1 = default
0x49 | 73 | FMA3 link fault | Binary | R | 1 = default
0x4A | 74 | Update fault with the temperature value controlled by Modbus | Binaire | R | 1 = default
0x4B | 75 | Control temperature 2-10V sensor fault | Binaire | R | 1 = default
0x4C | 76 | Control signal 2-10V fault | Binaire | R | 1 = default
0x50 | 80 | Low pressure fault, circuit 1 | Binary | R | 1 = default
0x51 | 81 | High pressure or circuit break fault, circuit 1 | Binary | R | 1 = default
0x52 | 82 | Frost risk fault, circuit 1 | Binary | R | 1 = default
0x53 | 83 | Circuit 1 suction pressure sensor fault | Binary | R | 1 = default
0x54 | 84 | Circuit 1 discharge pressure sensor fault | Binary | R | 1 = default
0x55 | 85 | Circuit 1 air-cooled condenser fault | Binary | R | 1 = default
0x60 | 96 | Low pressure fault, circuit 2 | Binary | R | 1 = default
0x61 | 97 | High pressure or circuit break fault, circuit 2 | Binary | R | 1 = default
0x62 | 98 | Frost risk fault, circuit 2 | Binary | R | 1 = default
0x63 | 99 | Circuit 2 suction pressure sensor fault | Binary | R | 1 = default
0x64 | 100 | Circuit 2 discharge pressure sensor fault | Binary | R | 1 = default
0x65 | 101 | Circuit 2 air-cooled condenser fault | Binary | R | 1 = default
0x70 | 112 | FMA1 fault summary | Binary | R | 1 = default
0x71 | 113 | FMA1 start-up fault | Binary | R | 1 = default
0x72 | 114 | FMA1 rotation direction fault | Binary | R | 1 = default
0x73 | 115 | FMA1 current limitation | Binary | R | 1 = default
0x74 | 116 | FMA1 temperature limitation | Binary | R | 1 = default
0x80 | 128 | FMA2 fault summary | Binary | R | 1 = default
0x81 | 129 | FMA2 start-up fault | Binary | R | 1 = default
0x82 | 130 | FMA2 rotation direction fault | Binary | R | 1 = default
0x83 | 131 | FMA2 current limitation | Binary | R | 1 = default
0x84 | 132 | FMA2 temperature limitation | Binary | R | 1 = default
0x90 | 144 | FMA3 fault summary | Binary | R | 1 = default
0x91 | 145 | FMA3 start-up fault | Binary | R | 1 = default
0x92 | 146 | FMA3 rotation direction fault | Binary | R | 1 = default
0x93 | 147 | FMA3 current limitation | Binary | R | 1 = default
0x94 | 148 | FMA3 temperature limitation | Binary | R | 1 = default
0x200 | 512 | On/Off | Binary | R/W | 0 = Off 1 = On | [6 empty] | P
4.2 Access bit
Register hex | [5 empty] | Value
hexadecimal | decimal | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Min. | Max. | No adjustment | Scale | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
0x1000 | 4096 | P270 Manual safety thermostat | Binary | R | 0=Open 1=Closed |  |  |  |  | P16>0
0x1001 | 4097 | P271 condensation unit 1 fault | Binary | R | 0=Open 1=Closed |  |  |  |  | P17>5
0x1002 | 4098 | P272 condensation unit 2 fault | Binary | R | 0=Open 1=Closed |  |  |  |  | P17=6
0x1003 | 4099 | P273 low pressure fault, circuit 1 | Binary | R | 0=Open 1=Closed |  |  |  |  | P17=1 à 4 et P36=0
0x1004 | 4100 | P274 high pressure or circuit break, circuit 1 | Binary | R | 0=Open 1=Closed |  |  |  |  | P17=1 à 4
0x1005 | 4101 | P275 low pressure fault, circuit 2 | Binary | R | 0=Open 1=Closed |  |  |  |  | P17=1 à 4 et P36=0
0x1006 | 4102 | P276 high pressure or circuit break, circuit 2 | Binary | R | 0=Open 1=Closed |  |  |  |  | P17=3 ou 4
0x1007 | 4103 | P277 CW/DX, DX/CW or CW,DX selection | Binary | R | 0=Open 1=Closed |  |  |  |  | P07>2 ou P09>2
0x1008 | 4104 | P278 external safety | Binary | R | 0=Open 1=Closed
0x1009 | 4105 | P280 water flow rate contact | Binary | R | 0=Open 1=Closed |  |  |  |  | P21=2
0x100a | 4106 | P281 humidifier maintenance operation feedback | Binary | R | 0=Open 1=Closed |  |  |  |  | P10=1
0x100b | 4107 | P282 supply air fan operation feedback | Binary | R | 0=Open 1=Closed
0x100c | 4108 | P283 accelerator pump operation feedback | Binary | R | 0=Open 1=Closed |  |  |  |  | P21>1
0x100d | 4109 | P284 water leak contact | Binary | R | 0=Open 1=Closed
0x100e | 4110 | P285 circuit 1 air-cooled condenser fault | Binary | R | 0=Open 1=Closed |  |  |  |  | P24=1 to 4
0x100f | 4111 | P286 circuit 2 air-cooled condenser fault | Binary | R | 0=Open 1=Closed |  |  |  |  | P24=3 or 4
0x1010 | 4112 | P287 hot water coil or electric heater contact | Binary | R | 0=Open 1=Closed |  |  |  |  | P8=3
0x1011 | 4113 | P288 summer or winter mode contact | Binary | R | 0=Open 1=Closed |  |  |  |  | P19=1
0x1050 | 4176 | P315 hot gas valve, circuit 1 | Binary | R | 0 = Off 1 = On |  |  |  |  | P17=2 or 4
0x1051 | 4177 | P317 hot gas valve, circuit 2 | Binary | R | 0 = Off 1 = On |  |  |  |  | P17=4
0x1052 | 4178 | P336 accelerator pump control state | Binary | R | 0 = Off 1 = On |  |  |  |  | P21>0
0x1053 | 4179 | P340 air-cooled condenser stage 1, circuit 1 | Binary | R | 0 = Off 1 = On |  |  |  |  | P24=1 to 4
0x1054 | 4180 | P342 air-cooled condenser stage 2, circuit 1 | Binary | R | 0 = Off 1 = On |  |  |  |  | (P24=1 or 2) and P25>1
0x1055 | 4181 | P344 air-cooled condenser stage 1, circuit 2 | Binary | R | 0 = Off 1 = On |  |  |  |  | P24=2 or 4
0x1056 | 4182 | P346 air-cooled condenser stage 2, circuit 2 | Binary | R | 0 = Off 1 = On |  |  |  |  | P24=2 and P25>1
0x1080 | 4224 | P360 ventilation operation timer | Binary | R | 0 = Off 1 = On |  |  |  |  | P01=2
0x1081 | 4225 | P361 setpoint shift timer | Binary | R | 0 = Off 1 = On |  |  |  |  | P31=2 or P32=2
0x1100 | 4352 | Frost risk, circuit 1 | Binary | R | 0=no limit 1=active limit
0x1101 | 4353 | Frost risk, circuit 2 | Binary | R | 0=no limit 1=active limit
5. Remote diagnostics
Sub-function no.
hexadecimal | decimal | Description
Function 8
0x0A | 10 | Reset counters (No reply)
0x0B | 11 | Frame received without CRC errors
0x0C | 12 | Frame received with CRC errors
0x0D | 13 | Number of exception replies
0x0E | 14 | Frames sent excluding broadcast
0x0F | 15 | Broadcast request received
0x10 | 16 | Not used
0x11 | 17 | Unprocessed character
Function 11: Event counters (read-only)

## Registres différents Français (hidden)
Version | CIAT
N° de registre | CIAT | Carrier
| PROTOCOLE DE COMMUNICATION MODBUS REGULATEUR µAIRCONNECT2.1 | PROTOCOLE DE COMMUNICATION MODBUS CCU Controller
0x01 | 1 CIAT | Nom du régulateur | Integer |  | 43=µAirConnect2 |  |  | 1 | [5 empty] | 34
0x01 | 1 Carrier | Nom du régulateur | Integer |  | 43=CCU Controller |  |  | 1 | [5 empty] | 34
0x1044 | 4164 CIAT | P03 Modèle de machine | Decimal | RW | 1 : Configuration EXPAIR 2 : Configuration MAGISTER | 1 | 2 | 1 |  | V11.00 | P |  |  | 1
0x1044 | 4164 Carrier | P03 Modèle de machine | Decimal | RW | 1 : Configuration 50CJ 2 : Configuration 50CO | 1 | 2 | 1 |  | V11.00 | P |  |  | 1
0x1045 | 4165 CIAT | P04 Modèle de machine | Décimal | R/W | 0 : µAirConnect2 1 : µAirConnect2.1 2 : µAirConnect2.2 | 0 | 1 | 1 |  | V11.00 | P |  |  | 1
0x1045 | 4165 Carrier | NU
0x1004 | 4100 CIAT | P07 Régulation en refroidissement | Decimal | RW | 0: pas de régulation 1: batterie à eau glacée 2: système à détente directe 3: batterie à eau et système à détente directe | 0 | 4 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x1004 | 4100 Carrier | P07 Régulation en refroidissement | Decimal | RW | 0: pas de régulation 1: batterie à eau glacée | 0 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x1006 | 4102 CIAT | P09 Régulation en déshumidification | Decimal | RW | 0: pas de régulation 1: batterie à eau glacée 2: système à détente directe 3: batterie à eau et système à détente directe | 0 | 3 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x1006 | 4102 Carrier | P09 Régulation en déshumidification | Decimal | RW | 0: pas de régulation 1: batterie à eau glacée | 0 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x1007 | 4103 CIAT | P10 Régulation en humidification | Decimal | RW | 0: pas de régulation 1: progressive 0-10V 2: progressive liaison série | 0 | 2 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x1007 | 4103 Carrier | P10 Régulation en humidification | Decimal | RW | 0: pas de régulation 1: NU 2: progressive liaison série | 0 | 2 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x1011 | 4113 CIAT | P33 Sélection CW/DX ou DX/CW | Decimal | RW | 0: CW/DX ou DX/CW par paramètre 1: CW/DX ou DX/CW par contact 2: CW ou DX par paramètres 3: CW ou DX par contact | 0 | 3 | 1 | P04=0 et (P07 ou P09=3) |  | P |  |  | 0
0x1011 | 4113 Carrier | NU
0x104C | 4172 CIAT | P37 Type de sonde température régulée | Decimal | R | 0 :Sonde CIAT 1 : sonde CAREL | 0 | 1 | 1 | P07>0 ou P08>0 | V13.00 |  |  |  | 0
0x104C | 4172 Carrier | P37 Type de sonde température régulée | Decimal | R | 0 :Sonde de reprise montée 1 : sonde d'ambiance déportée | 0 | 1 | 1 | P07>0 ou P08>0 | V13.00 |  |  |  | 0
0x1003 | 4099 CIAT | P273 défaut basse pression circuit 1 | Binaire | R | 0=Ouvert 1=Fermé |  |  |  | P17=1 à 4 et P36=0
0x1003 | 4099 Carrier | NU
0x1004 | 4100 CIAT | P274 haute pression ou disjonction circuit 1 | Binaire | R | 0=Ouvert 1=Fermé |  |  |  | P17=1 à 4
0x1004 | 4100 Carrier | NU
0x1005 | 4101 CIAT | P275 défaut basse pression circuit 2 | Binaire | R | 0=Ouvert 1=Fermé |  |  |  | P17=1 à 4 et P36=0
0x1005 | 4101 Carrier | NU
0x1006 | 4102 CIAT | P276 haute pression ou disjonction circuit 2 | Binaire | R | 0=Ouvert 1=Fermé |  |  |  | P17=3 ou 4
0x1006 | 4102 Carrier | NU
0x1007 | 4103 CIAT | P277 sélection CW/DX, DX/CW ou CW,DX | Binaire | R | 0=Ouvert 1=Fermé |  |  |  | P07>2 ou P09>2
0x1007 | 4103 Carrier | NU
0x151E et 0x151F | 5406 et 5407 CIAT | P316 Compteur horaire vanne by-pass circuit 1 | Float | R | h | 0 | 999999 | 1 | P17=2 ou 4 |  |  | Paramètre | Lecture
0x151E et 0x151F | 5406 et 5407 Carrier | NU
0x1520 et 0x1521 | 5408 et 5409 CIAT | P318 Compteur horaire vanne by-pass circuit 2 | Float | R | h | 0 | 999999 | 1 | P17=4 |  |  | Paramètre | Lecture
0x1520 et 0x1521 | 5408 et 5409 Carrier | NU

## Registres différents Anglais (hidden)
N° de registre | CIAT | Carrier
| PROTOCOLE DE COMMUNICATION MODBUS REGULATEUR µAIRCONNECT2.1 | PROTOCOLE DE COMMUNICATION MODBUS CCU Controller
0x01 | 1 CIAT | Nom du régulateur | Integer |  | 43=µAirConnect2 |  |  | 1 |  |  |  | 34
0x01 | 1 Carrier | Nom du régulateur | Integer |  | 43=CCU Controller |  |  | 1 |  |  |  | 34
0x1044 | 4164 CIAT | P03 Modèle de machine | Decimal | RW | 1 : Configuration EXPAIR 2 : Configuration MAGISTER | 1 | 2 | 1 |  | V11.00 | P | 1
0x1044 | 4164 Carrier | P03 Modèle de machine | Decimal | RW | 1 : 50CJ configuration 2 : 50CO configuration | 1 | 2 | 1 |  | V11.00 | P | 1
0x1045 | 4165 CIAT | P04 Machine model | Décimal | R/W | 0 : µAirConnect2 1 : µAirConnect2.1 2 : µAirConnect2.2 | 0 | 1 | 1 |  | V11.00 | P | 1
0x1045 | 4165 Carrier | NU
0x1004 | 4100 | P07 Cooling control | Decimal | R/W | 0: no control 1: chilled water coil 2: direct expansion system 3: water coil and direct expansion system | 0 | 3 | 1 |  |  | P | 0
0x1004 | 4100 Carrier | P07 Cooling control | Decimal | RW | 0: no control 1: chilled water coil | 0 | 1 | 1 |  |  | P | 0
0x1006 | 4102 | P09 Dehumidification control | Decimal | R/W | 0: no control 1: chilled water coil 2: direct expansion system 3: water coil and direct expansion system | 0 | 3 | 1 |  |  | P | 0
0x1006 | 4102 Carrier | P09 Régulation en déshumidification | Decimal | RW | 0: pas de régulation 1: batterie à eau glacée | 0 | 1 | 1 |  |  | P | 0
0x1007 | 4103 CIAT | P10 Humidification control | Decimal | R/W | 0: no control 1: gradual 0-10V 2: gradual, serial link | 0 | 2 | 1 |  |  | P | 0
0x1007 | 4103 Carrier | P10 Humidification control | Decimal | R/W | 0: no control 1: NU 2: gradual, serial link | 0 | 2 | 1 |  |  | P | 0
0x1011 | 4113 CIAT | P33 Sélection CW/DX ou DX/CW | Decimal | RW | 0: CW/DX ou DX/CW par paramètre 1: CW/DX ou DX/CW par contact 2: CW ou DX par paramètres 3: CW ou DX par contact | 0 | 3 | 1 | P04=0 et (P07 ou P09=3) |  | P | 0
0x1011 | 4113 Carrier | NU
0x104C | 4172 CIAT | P37 Controlled temperature sensor type | Decimal | R | 0: CIAT 1: CAREL | 0 | 1 | 1 | P07>0 ou P08>0 | V13.00 |  | 0
0x104C | 4172 Carrier | P37 Controlled temperature sensor type | Decimal | R | 0 :Return air sensor 1 : Room température sensor | 0 | 1 | 1 | P07>0 ou P08>0 | V13.00 |  | 0
0x1003 | 4099 CIAT | P273 low pressure fault, circuit 1 | Binary | R | 0=Open 1=Closed |  |  |  | P17=1 à 4 et P36=0
0x1003 | 4099 Carrier | NU
0x1004 | 4100 CIAT | P274 high pressure or circuit break, circuit 1 | Binary | R | 0=Open 1=Closed |  |  |  | P17=1 à 4
0x1004 | 4100 Carrier | NU
0x1005 | 4101 CIAT | P275 low pressure fault, circuit 2 | Binary | R | 0=Open 1=Closed |  |  |  | P17=1 à 4 et P36=0
0x1005 | 4101 Carrier | NU
0x1006 | 4102 CIAT | P276 high pressure or circuit break, circuit 2 | Binary | R | 0=Open 1=Closed |  |  |  | P17=3 ou 4
0x1006 | 4102 Carrier | NU
0x1007 | 4103 CIAT | P277 CW/DX, DX/CW or CW,DX selection | Binary | R | 0=Open 1=Closed |  |  |  | P07>2 ou P09>2
0x1007 | 4103 Carrier | NU
0x151E et 0x151F | 5406 et 5407 CIAT | P316 Operating-hour meter, circuit 1 bypass valve | Float | R | h | 0 | 999999 | 1 | P17=2 ou 4
0x151E et 0x151F | 5406 et 5407 Carrier | NU
0x1520 et 0x1521 | 5408 et 5409 CIAT | P318 Operating-hour meter, circuit 2 bypass valve | Float | R | h | 0 | 999999 | 1 | P17=4
0x1520 et 0x1521 | 5408 et 5409 Carrier | NU