## EREBA_ACCES
Bacnet/Modbus Translator default points list from EREBA ACCESS CHILLERS
(Software # CSA-SR-20H43041)
Default Points List
CCN Point Description | CCN Point Name | Item Number | Read/Write Access | BACnet Object & Instance | Modbus Register | CCN Multi-State Points
CCN Point Description - Run Status
Display Point 1 | ctrl_typ | POINT01 |  |  | 0x4000 | CCN Variable-Status
Display Point 2 | min_left | POINT02 |  |  | 0x4001
Display Point 3 | LOCAL_HC | POINT03 |  |  | 0x4002 | 0 = Off
Display Point 4 | HC_SEL | POINT04 |  |  | 0x4003 | 1 = Runnig
Display Point 5 | LSP_SEL | POINT05 |  |  | 0x4004 | 2 = Stopping
Display Point 6 | SP_SEL | POINT06 |  |  | 0x4005 | 3 = Delay
Display Point 7 | SP_OCC | POINT07 |  |  | 0x4006 | 4 = Tripout
Display Point 8 | CHIL_S_S | POINT08 |  |  | 0x4007 | 5 = Ready
Display Point 9 | CHIL_OCC | POINT09 |  |  | 0x4008 | 6 = Override
Display Point 10 | CAP_T | POINT10 |  |  | 0x4009 | 7 = Defrost
Display Point 11 | CAPA_T | POINT11 |  |  | 0x400A | 8 = Run Test
Display Point 12 | CAPB_T | POINT12 |  |  | 0x400B | 9 = Test
Display Point 13 | DEM_LIM | POINT13 |  |  | 0x400C
Display Point 14 | SP | POINT14 |  |  | 0x400D | CCN Point Description - Control Mode
Display Point 15 | CTRL_PNT | POINT15 |  |  | 0x400E | CCN Variable-Mode
Display Point 16 | EMSTOP | POINT16 |  |  | 0x400F
Display Point 17 | EWT | POINT17 |  |  | 0x4010 | 0 = Off
Display Point 18 | LWT | POINT18 |  |  | 0x4011 | 1 = Local
Display Point 19 | OAT | POINT19 |  |  | 0x4012 | 2 = CCN
Display Point 20 | CHWSTEMP | POINT10 |  |  | 0x4013 | 3 = Reset
Display Point 21 | SCT_A | POINT21 |  |  | 0x4014
Display Point 22 | SST_A | POINT22 |  |  | 0x4015 | CCN Point Description - Alarm State
Display Point 23 | SCT_B | POINT23 |  |  | 0x4016 | CCN Variable-ALM
Display Point 24 | SST_B | POINT24 |  |  | 0x4017
Display Point 25 | DEFRT_A | POINT25 |  |  | 0x4018 | 0 = Normal
Display Point 26 | DEFRT_2 | POINT26 |  |  | 0x4019 | 1 = Partial
Display Point 27 | sgtc1 | POINT27 |  |  | 0x401A | 2 = Alarm
Display Point 28 | sgtc2 | POINT28 |  |  | 0x401B
Display Point 29 | DP_A | POINT29 |  |  | 0x401C | CCN Point Description - Heat/Cool Select
Display Point 30 | SP_A | POINT30 |  |  | 0x401D | CCN Variable-HC_SEL
Display Point 31 | DP_B | POINT31 |  |  | 0x401E | 0 = Cool
Display Point 32 | SP_B | POINT32 |  |  | 0x401F | 1 = Heat
Display Point 33 | ONOFF_SW | POINT33 |  |  | 0x4020 | 2 = Auto
Display Point 34 | HC_SW | POINT34 |  |  | 0x4021
Display Point 35 | SETP_SW | POINT35 |  |  | 0x4022 | CCN Point Description - Heat Cool Status
Display Point 36 | LIM_SW1 | POINT36 |  |  | 0x4023 | CCN Variable-HEATCOOL
Display Point 37 | LIM_SW2 | POINT37 |  |  | 0x4024 | 0 = Cooling
Display Point 38 | FLOW_SW | POINT38 |  |  | 0x4025 | 1 = Heating
Display Point 39 | leak_v | POINT39 |  |  | 0x4026 | 2 = Standby
Display Point 40 | leak_2_v | POINT40 |  |  | 0x4027
Display Point 41 | CP_A1 | POINT41 |  |  | 0x4028
Display Point 42 | CP_A2 | POINT42 |  |  | 0x4029
Display Point 43 | CP_A3 | POINT43 |  |  | 0x402A
Display Point 44 | fan_a1 | POINT44 |  |  | 0x402B
Display Point 45 | fan_a2 | POINT45 |  |  | 0x402C
Display Point 46 | HD_POS_A | POINT46 |  |  | 0x402D
Display Point 47 | EXV_A | POINT47 |  |  | 0x402E
Display Point 48 | RV_A | POINT48 |  |  | 0x402F
Display Point 49 | CP_B1 | POINT49 |  |  | 0x4030
Display Point 50 | CP_B2 | POINT50 |  |  | 0x4031
Display Point 51 | fan_b1 | POINT51 |  |  | 0x4032
Display Point 52 | HD_POS_B | POINT52 |  |  | 0x4033
Display Point 53 | EXV_B | POINT53 |  |  | 0x4034
Display Point 54 | RV_B | POINT54 |  |  | 0x4035
Display Point 55 | C_HEATER | POINT55 |  |  | 0x4036
Display Point 56 | BOILER | POINT56 |  |  | 0x4037
Display Point 57 | EHS_STEP | POINT57 |  |  | 0x4038
Display Point 58 | ALARM | POINT58 |  |  | 0x4039
Display Point 59 | RUNNING | POINT59 |  |  | 0x403A
Display Point 60 | OIL_VALV | POINT60 |  |  | 0x403B
Default Setpoint Table
Setpoint 1 | csp1 | SETPT01 |  |  | 0x8000
Setpoint 2 | csp2 | SETPT02 |  |  | 0x8001
Setpoint 3 | hsp1 | SETPT03 |  |  | 0x8002
Setpoint 4 | hsp2 | SETPT04 |  |  | 0x8003
Setpoint 5 | hramp_sp | SETPT05 |  |  | 0x8004
Setpoint 6 | cauto_sp | SETPT06 |  |  | 0x8005
Setpoint 7 | hauto_sp | SETPT07 |  |  | 0x8006
Setpoint 8 | lim_sp1 | SETPT08 |  |  | 0x8007
Setpoint 9 | lim_sp2 | SETPT09 |  |  | 0x8008
Setpoint 10 | lim_sp3 | SETPT10 |  |  | 0x8009
Default Time Schedule Table
Time Schedule 1 | OCC1P01S | TIMESCH1 |  |  | 0x9000
Time Schedule 2 | OCC2P02S | TIMESCH2 |  |  | 0x9100
Time Schedule 3 |  | TIMESCH3