## Francais
LISTE DES MODIFICATIONS
Indice |  |  | Date | Version logicielle |  | Description de la modification
00 |  |  | 2015-01-21 |  |  | Création
01 |  |  | 2016-09-14 | V10.00 |  | Ajout de la gestion du récupérateur eau glycolée
02 |  |  | 2016-11-28 |  |  | Modification mise en page
03 |  |  | 2017-04-27 | V11.00 |  | Ajout de type de sonde Dp pour les ventilateurs Ajout de 'rafraichissement nocturne' dans l'état de l'unité
04 |  |  | 2017-10-19 | V11.01 |  | Ajout de la consigne débit ventilateur reprise maxi pour la qualité d'air Ajout de la table BACnet IP
05 |  |  | 2018-08-08 | V12.00 |  | Ajout pour le type de batterie 1 de la sélection de batterie groupe DX (chaud, froid ou reversible) Ajout des paramètres de parité et du nombre de bit de stop pour la communication
1 - Support de communication RS485. ● Cablage Connecteur 3 points sur sérial card borne 1 : Reliée à la terre pour un blindage éventuel. borne 2 : A ou + borne 3 : B ou -
● Mode de transmission. Série, asynchrone, half duplex mode RTU. - 1 bit de start, - 8 bits de données, - La parité est configurable dans le menu communication. - Le nombre de bit de stop est configurable dans le menu communication. - Vitesse de transmission configurable dans le menu communication. - Le N° d'appareil sur le bus est configurable dans le menu communication.
2 - Fonctions supportées ● Code des fonctions utilisées. 1 ou 2 : Lecture de n bits 3 ou 4 : Lecture de registres multiples (16bits) 5 : Fonction écriture d'un bit 6 : Fonction écriture d'un registre (16bits) 15 : Fonction écriture de n bits 16 : Fonction écriture de registres multiples (16bits) ● Codes d'erreur : 1 : Code fonction inconnue 2 : Adresse incorrecte 3 : Erreur de donnée
3 - Table des informations contenues dans les registres
N° de registre |  | Nom Objet BACnet | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Valeur |  |  |  | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
hexadécimal | décimal | [5 empty] | Min | Max | Pas de réglage | Echelle
0x190 | 400 | A0400 | Consigne de débit ventilateur soufflage Confort | Decimal | RW | m3/h | 0 | 150000 | 10 | /10 | [5 empty] | 10000
0x191 | 401 | A0401 | Consigne de débit ventilateur reprise Confort | Decimal | RW | m3/h | 0 | 150000 | 10 | /10 | [5 empty] | 10000
0x192 | 402 | A0402 | Consigne de débit ventilateur soufflage Eco | Decimal | RW | m3/h | 0 | 150000 | 10 | /10 | [5 empty] | 5000
0x193 | 403 | A0403 | Consigne de débit ventilateur reprise Eco | Decimal | RW | m3/h | 0 | 150000 | 10 | /10 | [5 empty] | 5000
0x195 | 405 | A0405 | Consigne pression en gaine Confort | Decimal | RW | Pa | 20 | 800 | 1 | 1 | [5 empty] | 200
0x196 | 406 | A0406 | Consigne pression en gaine Eco | Decimal | RW | Pa | 20 | 800 | 1 | 1 | [5 empty] | 100
0x19A | 410 | A0410 | Consigne de température régulée Confort | Decimal | RW | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 20
0x19B | 411 | A0411 | Consigne de température régulée Eco | Decimal | RW | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 16
0x19C | 412 | A0412 | Limite maxi température soufflage | Decimal | RW | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 26
0x19D | 413 | A0413 | Limite mini température soufflage | Decimal | RW | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 16
0x1A1 | 417 | A0417 | Consigne de qualité d'air | Decimal | RW | ppm | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 8000
0x1A2 | 418 | A0418 | Consigne débit ventilateur soufflage maxi pour la qualité d'air | Decimal | RW | m3/h | 0 | 150000 | 10 | /10 | [5 empty] | 10000
0x1A3 | 419 | A0419 | Consigne débit ventilateur reprise maxi pour la qualité d'air | Decimal | RW | m3/h | 0 | 150000 | 10 | /10 |  | V11.01 |  |  |  | 10000
0x1A6 | 422 | A0422 | Consigne de température régulée Confort Froid | Decimal | RW | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 25
0x1A7 | 423 | A0423 | Consigne de température régulée Eco Froid | Decimal | RW | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 27
0x1A8 | 424 | A0424 | Consigne de température régulée Confort Chaud | Decimal | RW | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 23
0x1A9 | 425 | A0425 | Consigne de température régulée Eco Chaud | Decimal | RW | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 18
0x1AC | 428 | A0428 | Consigne de température de soufflage Confort Froid | Decimal | RW | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 16
0x1AD | 429 | A0429 | Consigne de température de soufflage Eco Froid | Decimal | RW | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 18
0x1AE | 430 | A0430 | Consigne de température de soufflage Confort Chaud | Decimal | RW | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 26
0x1AF | 431 | A0431 | Consigne de température de soufflage Eco Chaud | Decimal | RW | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 24
0x1B4 | 436 | A0436 | Consigne d'hors gel quand unité en stand-by | Decimal | RW | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 17
0x1B9 | 441 | A0441 | Consigne de température régulée pour le rafraichissement nocturne | Decimal | RW | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 17
0x1BD | 445 | A0445 | Consigne arret batterie électrique 1 | Decimal | RW | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x1BE | 446 | A0446 | Consigne marche batterie électrique 1 | Decimal | RW | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 33
0x1BF | 447 | A0447 | Consigne arret batterie électrique 2 | Decimal | RW | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 33
0x1C0 | 448 | A0448 | Consigne marche batterie électrique 2 | Decimal | RW | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 66
0x1C1 | 449 | A0449 | Consigne arret batterie électrique 3 | Decimal | RW | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 66
0x1C2 | 450 | A0450 | Consigne marche batterie électrique 3 | Decimal | RW | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 100
0x1C3 | 451 | A0451 | Consigne d'humidité reprise ou ambiante | Decimal | RW | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 50
0x1C4 | 452 | A0452 | Consigne de température limite haute pour Free-Cooling | Decimal | RW | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 17
0x1C5 | 453 | A0453 | Minimum d'ouverture de la vanne registre free cooling | Decimal | RW | % | 0 | 100 | 1 | 1 | [5 empty] | 250
0x1C9 | 457 | A0457 | Consigne encrassement récupérateur | Decimal | RW | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
0x1D0 | 463 | A0463 | Consigne de présence d'un débit sur filtre 1 soufflage | Decimal | RW | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | [5 empty] | 250
0x1D1 | 464 | A0464 | Consigne filtre sale pour le filtre 1 soufflage | Decimal | RW | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | [5 empty] | 400
0x1D4 | 465 | A0465 | Consigne filtre bouché pour le filtre 1 soufflage | Decimal | RW | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
0x1D5 | 468 | A0468 | Consigne de présence d'un débit sur filtre 2 ou reprise | Decimal | RW | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | [5 empty] | 250
0x1D6 | 469 | A0469 | Consigne filtre sale pour le filtre 2 ou reprise | Decimal | RW | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | [5 empty] | 400
0x1D9 | 473 | A0473 | Consigne filtre sale pour le filtre 3 supplémentaire | Decimal | RW | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | [5 empty] | 250
0x1DA | 474 | A0474 | Consigne filtre bouché pour le filtre 3 supplémentaire | Decimal | RW | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | [5 empty] | 400
0x1E5 | 485 | A0485 | Consigne de change-over pour le mode chaud | Decimal | RW | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 40
0x1E6 | 486 | A0486 | Consigne de change-over pour le mode froid | Decimal | RW | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 10
0x1E7 | 487 | A0487 | Bande de limitation chaud / froid T° réseau | Decimal | RW | °C | 0 | 99.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 2
0x1EB | 491 | A0491 | Consigne seuil bas contrôle sonde de pression en gaine | Decimal | RW | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
0x1EC | 492 | A0492 | Consigne seuil haut contrôle sonde de pression en gaine | Decimal | RW | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | [5 empty] | 900
0x262 | 610 | A0610 | Choix d'une batterie hydraulique 1 | Decimal | RW | 0 : Sans / 1 : Chaude / 2 : Froide / 3 : Mixte / 4 : DX chaud / 5 : DX froid / 6 : DX réversible | 0 | 3 | 1 | 1 |  | V12.00 (valeur 4,5,6) |  |  |  | 0
0x263 | 611 | A0611 | Choix d'une batterie hydraulique 2 | Decimal | RW | 0 : Sans / 1 : Chaude / 2 : Froide | 0 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
0x264 | 612 | A0612 | Choix d'une batterie électrique | Decimal | RW | 0 : Sans / 1 : 1 étage / 2 : 2 étages / 3 : 3 étages / 4 : Triac / 5 : Triac + 1 étage / 6 : Triac + 2 étages | 0 | 6 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
0x267 | 615 | A0615 | Gestion du type de récupérateur | Decimal | RW | 0 : Sans / 1 : Plaque / 2 : Rotatif / 3 : Rotatif F 4 : Eau Glycolée | 0 | 4 | 1 | 1 |  | V10,00 (valeur 4) |  |  |  | 0
0x26B | 619 | A0619 | Choix du type de bruleur (sans, modulant, 2 allures) | Decimal | RW | 0 : Sans / 1 : Modulant / 2 : 2 allures | 0 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
0x270 | 624 | A0624 | Activation de la sélection du choix de la batterie chaude | Decimal | RW | 0 : Sans / 1 : Contact / 2 : GTC | 0 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
0x275 | 629 | A0629 | Selection du type de régulation d'humidité | Decimal | RW | 0 : Sans / 1 : Apport / 2 : Déshumidification / 3 : Apport + Déshum. | 0 | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
0x27B | 635 | A0635 | Type de sonde Dp pour le ventilateur soufflage | Decimal | RW | 0 : 0-1000 Pa 10V / 1 : 0-2500 Pa 10V / 2 : 0-5000 Pa 10V / 3 : 0-1000 Pa Ratio / 4 : 0-3000 Pa Ratio / 5 : 0-5000 Pa Ratio / 6 : 0-100Pa 10V / 7 : 0-250Pa 10V / 8 : 0-500 Pa 10V / 9 : 0-750Pa 10V | 0 | 5 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
0x27C | 636 | A0636 | Valeur coéfficient K du ventilateur soufflage | Decimal | RW | --- | 0 | 3000 | 1 | 1 | [5 empty] | 23
0x27D | 637 | A0637 | Type de sonde Dp pour le ventilateur reprise | Decimal | RW | 0 : 0-1000 Pa 10V / 1 : 0-2500 Pa 10V / 2 : 0-5000 Pa 10V / 3 : 0-1000 Pa Ratio / 4 : 0-3000 Pa Ratio / 5 : 0-5000 Pa Ratio / 6 : 0-100Pa 10V / 7 : 0-250Pa 10V / 8 : 0-500 Pa 10V / 9 : 0-750Pa 10V | 0 | 5 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
0x27E | 638 | A0638 | Valeur coéfficient K du ventilateur reprise | Decimal | RW | --- | 0 | 3000 | 1 | 1 | [5 empty] | 23
0x320 | 800 | A0800 | Langue (FR / EN) | Decimal | RW | 0 : Français / 1 : Anglais | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
0x321 | 801 | A0801 | Heure | Decimal | RW | 0 à 23 | 0 | 23 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
0x322 | 802 | A0802 | Minute | Decimal | RW | 0 à 59 | 0 | 59 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
0x323 | 803 | A0803 | Réglage de la bande proportionnel en froid | Decimal | RW | -- | 0 | 99.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 5
0x324 | 804 | A0804 | Zone neutre ventilateur introduction en froid | Decimal | RW | -- | -99.9 | 99.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x325 | 805 | A0805 | Réglage Coefficient I en froid | Decimal | RW | s | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 150
0x326 | 806 | A0806 | Réglage Coefficient D en froid | Decimal | RW | s | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 150
0x327 | 807 | A0807 | Réglage de la bande proportionnel en chaud | Decimal | RW | -- | 0 | 99.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 5
0x328 | 808 | A0808 | Zone neutre ventilateur introduction en chaud | Decimal | RW | -- | -99.9 | 99.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x329 | 809 | A0809 | Réglage Coefficient I en chaud | Decimal | RW | s | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 150
0x32A | 810 | A0810 | Réglage Coefficient D en chaud | Decimal | RW | s | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 150
0x331 | 817 | A0817 | Type de régulation du ventilateur | Decimal | RW | 0 : Sans / 1 : Pression / 2 : Débit | 0 | 2 | 1 | 1
0x337 | 823 | A0823 | Selection de la température régulée | Decimal | RW | 0 : Soufflage / 1 : Reprise / 2 : Ambiante | 0 | 2 | 1 | 1
0x338 | 824 | A0824 | Gestion de la sonde de qualité d'air | Decimal | RW | 0 : Sans / 1 : 0-5V / 2 : 0-10V | 0 | 2 | 1 | 1
0x339 | 825 | A0825 | Facteur multiplicateur | Decimal | RW | -- | 0.5 | 1.5 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 1
0x33A | 826 | A0826 | Bande Qualité d'air | Decimal | RW |  | 0 | 999 | 1 | 1
0x33C | 828 | A0828 | Décalage d'autorisation du rafraichissement adiabatique / W_Regul_Froid | Decimal | RW | °C | -9.9 | 9.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0.5
0x33D | 829 | A0829 | Décalage consigne de soufflage en chaud | Decimal | RW | -- | 0 | 20 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 5
0x33E | 830 | A0830 | Décalage consigne de soufflage en froid | Decimal | RW | -- | -20 | 0 | 0.1 | x10 | [5 empty] | -5
0x33F | 831 | A0831 | Minimum d'ouverture de la vanne 1 chaude à l'arrêt de l'unité | Decimal | RW | % | 0 | 100 | 1 | x10
0x340 | 832 | A0832 | Minimum d'ouverture de la vanne 2 chaude à l'arrêt de l'unité | Decimal | RW | % | 0 | 100 | 1 | x10
0x344 | 836 | A0836 | Décalage consigne extraction/ambiante pour la régulation en froid | Decimal | RW | -- | 0 | 20 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 5
0x345 | 837 | A0837 | Décalage consigne extraction/ambiante pour la régulation en chaud | Decimal | RW | -- | -20 | 0 | 0.1 | x10 | [5 empty] | -5
0x37E | 894 | A0894 | Réglage de la bande proportionnel en ventilateur 1 soufflage | Decimal | RW | -- | 0 | 3276.7 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 595
0x37F | 895 | A0895 | Réglage Coefficient I ventilateur soufflage | Decimal | RW | s | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 150
0x380 | 896 | A0896 | Réglage Coefficient D ventilateur soufflage | Decimal | RW | s | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 150
0x381 | 897 | A0897 | Réglage de la bande proportionnel ventilateur 2 reprise | Decimal | RW | -- | 0 | 3276.7 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 595
0x382 | 898 | A0898 | Réglage Coefficient I ventilateur reprise | Decimal | RW | s | 0 | 2000 | 1 | 1
0x383 | 899 | A0899 | Réglage Coefficient D ventilateur reprise | Decimal | RW | s | 0 | 2000 | 1 | 1
0x384 | 900 | A0900 | Réglage de la bande proportionnel en gaine | Decimal | RW | -- | 0 | 3276.7 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 595
0x385 | 901 | A0901 | Réglage Coefficient I pression gaine | Decimal | RW | s | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 150
0x386 | 902 | A0902 | Réglage Coefficient D en gaine | Decimal | RW | s | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 150
0x38B | 907 | A0907 | Décalage de la limite haute température régulé Confort | Decimal | RW | -- | -9.9 | 9.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | -5
0x38C | 908 | A0908 | Décalage de la limite basse température régulée Confort | Decimal | RW | -- | -9.9 | 9.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 5
0x38F | 911 | A0911 | Décalage de la limite haute température régulé Eco | Decimal | RW | -- | -9.9 | 9.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | -7
0x390 | 912 | A0912 | Décalage de la limite basse température régulée Eco | Decimal | RW | -- | -9.9 | 9.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 7
0x398 | 920 | A0920 | Paramètre de coefficient de départ du récupérateur rotatif | Decimal | RW | -- | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x399 | 921 | A0921 | Paramètre de coefficient de fin du récupérateur rotatif | Decimal | RW | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x39A | 922 | A0922 | Paramètre de coefficient de départ du brûleur | Decimal | RW | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x39B | 923 | A0923 | Paramètre de coefficient de fin du brûleur | Decimal | RW | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x39C | 924 | A0924 | Paramètre de coefficient de départ de la batterie chaude 1 | Decimal | RW | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x39D | 925 | A0925 | Paramètre de coefficient de finde la batterie chaude 1 | Decimal | RW | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x39E | 926 | A0926 | Paramètre de coefficient de départ de la batterie chaude 2 | Decimal | RW | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x39F | 927 | A0927 | Paramètre de coefficient de finde la batterie chaude 2 | Decimal | RW | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x3A0 | 928 | A0928 | Paramètre de coefficient de départ de la batterie elec | Decimal | RW | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x3A1 | 929 | A0929 | Paramètre de coefficient de fin de la batterie elec | Decimal | RW | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x3A2 | 930 | A0930 | Paramètre de coefficient d'enclenchement du 2ème étage de la batterie électrique | Decimal | RW | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 50
0x3A3 | 931 | A0931 | Paramètre de coefficient d'enclenchement du 3ème étage de la batterie électrique | Decimal | RW | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 66.6
0x3AE | 942 | A0942 | Zone neutre récupérateur | Decimal | RW |  | -1000 | 1000 | 1 | 1
0x3AF | 943 | A0943 | Bande récupérateur | Decimal | RW |  | 0 | 1000 | 1 | 1
0x3B0 | 944 | A0944 | Réglage coefficient I récupérateur | Decimal | RW | s | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 150
0x3B1 | 945 | A0945 | Réglage coefficient D récupérateur | Decimal | RW | s | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 150
0x3B7 | 951 | A0951 | Calibrage de la température ambiance ou reprise | Decimal | RW | °C | -100 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x3B8 | 952 | A0952 | Calibrage de la température soufflage | Decimal | RW | °C | -100 | 100 | 0.1 | x10
0x3B9 | 953 | A0953 | Calibrage de la température d'air neuf | Decimal | RW | °C | -100 | 100 | 0.1 | x10
0x3BA | 954 | A0954 | Calibrage de la température du réseau d'eau | Decimal | RW | °C | -100 | 100 | 0.1 | x10
0x3C0 | 960 | A0960 | Ajustement sonde humidité | Decimal | RW | % | -99.9 | 99.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x3C1 | 961 | A0961 | Ajustement sonde Qualité d'air | Decimal | RW | ppm | -999 | 999 | 1 | x10 | [5 empty] | 0
0x3E3 | 995 | A0995 | Zone neutre humidification | Decimal | RW | -- | -99.9 | 99.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x3E4 | 996 | A0996 | Réglage de la bande proportionnelle humidification | Decimal | RW | -- | 0 | 99.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 5
0x3E5 | 997 | A0997 | Réglage Coefficient I humidification | Decimal | RW | s | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 150
0x3E6 | 998 | A0998 | Réglage Coefficient D humidification | Decimal | RW | s | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 150
0x3EA | 1002 | A1002 | Zone neutre deshumidification | Decimal | RW | -- | -99.9 | 99.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x3EB | 1003 | A1003 | Réglage de la bande proportionnelle deshumidification | Decimal | RW | -- | 0 | 99.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 5
0x3EC | 1004 | A1004 | Réglage Coefficient I deshumidification | Decimal | RW | s | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 150
0x3ED | 1005 | A1005 | Réglage Coefficient D deshumidification | Decimal | RW | s | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 150
0x3EE | 1006 | A1006 | Ecart mini pour récupérateur | Decimal | RW | °C | 0 | 10 | 0.1 | X10 |  | V10,00 |  |  |  | 5
0x44C | 1100 | A1100 | Température de soufflage | Decimal | R | °C | -99.9 | 99.9 | 0.1 | x10
0x44D | 1101 | A1101 | Température de reprise | Decimal | R | °C | -99.9 | 99.9 | 0.1 | x10
0x44E | 1102 | A1102 | Température ambiante | Decimal | R | °C | -99.9 | 99.9 | 0.1 | x10
0x44F | 1103 | A1103 | Température air neuf | Decimal | R | °C | -99.9 | 99.9 | 0.1 | x10
0x450 | 1104 | A1104 | Température réseau eau | Decimal | R | °C | -99.9 | 99.9 | 0.1 | x10
0x452 | 1106 | A1106 | Humidité régulée | Decimal | R | %rH | 0 | 100 | 0.1 | x10
0x454 | 1108 | A1108 | Débit du ventilateur soufflage | Decimal | R | m3/h | 0 | 300000 | 10 | /10
0x455 | 1109 | A1109 | Débit du ventilateur reprise | Decimal | R | m3/h | 0 | 300000 | 10 | /10
0x456 | 1110 | A1110 | Pression en gaine | Decimal | R | Pa | 0 | 9999 | 10 | 1
0x458 | 1112 | A1112 | Pression différentiel filtre introduction | Decimal | R | Pa | 0 | 9999 | 1 | 1
0x459 | 1113 | A1113 | Pression différentiel filtre extraction | Decimal | R | Pa | 0 | 9999 | 1 | 1
0x45A | 1114 | A1114 | Pression différentiel filtre supplémentaire | Decimal | R | Pa | 0 | 9999 | 1 | 1
0x45C | 1116 | A1116 | Qualité d'air en taux de CO2 | Decimal | R | % | 0 | 9999 | 1 | 1
0x45D | 1117 | A1117 | Pression différentiel du récupérateur | Decimal | R | Pa | 0 | 9999 | 1 | 1
0x474 | 1140 | A1140 | Variateur soufflage | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1
0x475 | 1141 | A1141 | Variateur extraction | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1
0x476 | 1142 | A1142 | Vanne batterie hydraulique 1 | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1
0x477 | 1143 | A1143 | Vanne batterie hydraulique 2 | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1
0x478 | 1144 | A1144 | Commande roue | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1
0x479 | 1145 | A1145 | Commande humidificateur | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1
0x487 | 1159 | A1159 | Etat de la sortie Triac | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1
0x491 | 1169 | A1169 | Sortie Free cooling | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1
0x492 | 1170 | A1170 | Etat de la commande free-cooling | Decimal | R | 0 : Aucun / 1 : Ouverture / 2 : Fermeture | 0 | 2 | 1 | 1
0x49A | 1178 | A1178 | Pourcentage de puissance du bruleur | Decimal | R | % | 0 | 999 | 1 | 1
0x49B | 1179 | A1179 | Etat de la commande du bruleur | Decimal | R | 0 : Aucun / 1 : Augmentation / 2 : Baisse | 0 | 2 | 1 | 1
0x49C | 1180 | A1180 | Sortie Bipasse Récupérateur | Decimal | R | % | 0 | 999 | 1 | 1
0x49D | 1181 | A1181 | Etat commande ouverture / fermeture bipasse récupérateur | Decimal | R | 0 : Aucun / 1 : Ouverture / 2 : Fermeture | 0 | 2 | 1 | 1
0x49E | 1182 | A1182 | Consigne température soufflage calculée | Decimal | R | °C | 0 | 99.9 | 0.1 | x10
0x4A5 | 1189 | A1189 | Temps de fonctionnement ventilateur soufflage | Decimal | R | h | 0 | 32000 | 1 | 1
0x4AB | 1195 | A1195 | Temps de fonctionnement ventilateur reprise | Decimal | R | h | 0 | 32000 | 1 | 1
0x4B2 | 1202 | A1202 | Temps de fonctionnement batterie 1 | Decimal | R | h | 0 | 32000 | 1 | 1
0x4B4 | 1204 | A1204 | Temps de fonctionnement batterie 2 | Decimal | R | h | 0 | 32000 | 1 | 1
0x4B6 | 1206 | A1206 | Temps de fonctionnement batterie 3 | Decimal | R | h | 0 | 32000 | 1 | 1
0x4B8 | 1208 | A1208 | Temps de fonctionnement de l'humidificateur | Decimal | R | h | 0 | 32000 | 1 | 1
0x4CC | 1228 | A1228 | Temps de fonctionnement bruleur | Decimal | R | h | 0 | 32000 | 1 | 1
0x4CE | 1230 | A1230 | Temps de fonctionnement du groupe DX | Decimal | R | h | 0 | 32000 | 1 | 1
0x4D2 | 1234 | A1234 | Temps de fonctionnement du récupérateur rotatif | Decimal | R | h | 0 | 32000 | 1 | 1
0x4D8 | 1240 | A1240 | Temps de fonctionnement du rafraichissement adiabatique | Decimal | R | h | 0 | 32000 | 1 | 1
0x4DA | 1242 | A1242 | Premier chiffre version logiciel | Decimal | R | --- | 0 | 99 | 1 | 1
0x4DB | 1243 | A1243 | Second chiffre version logiciel | Decimal | R | --- | 0 | 99 | 1 | 1
0x4DC | 1244 | A1244 | Jours finalisation logiciel | Decimal | R | --- | 1 | 31 | 1 | 1
0x4DD | 1245 | A1245 | Mois finalisation logiciel | Decimal | R | --- | 1 | 12 | 1 | 1
0x4DE | 1246 | A1246 | Année finalisation logiciel | Decimal | R | --- | 0 | 99 | 1 | 1
0x4DF | 1247 | A1247 | Premier chiffre version Bios | Decimal | R | --- | 1 | 99 | 1 | 1
0x4E0 | 1248 | A1248 | Second chiffre version Bios | Decimal | R | --- | 0 | 99 | 1 | 1
0x4E1 | 1249 | A1249 | Premier chiffre version Boot | Decimal | R | --- | 1 | 99 | 1 | 1
0x4E2 | 1250 | A1250 | Second chiffre version Boot | Decimal | R | --- | 0 | 99 | 1 | 1
0x4E3 | 1251 | A1251 | 4 premiers chiffres du numéro de SO | Decimal | R | --- | 0 | 9999 | 1 | 1
0x4E4 | 1252 | A1252 | 4 derniers chiffres du numéro de SO | Decimal | R | --- | 0 | 9999 | 1 | 1
0x4E5 | 1253 | A1253 | 4 premiers chiffres du numéro de Coffret | Decimal | R | --- | 0 | 9999 | 1 | 1
0x4E6 | 1254 | A1254 | 4 derniers chiffres du numéro de Coffret | Decimal | R | --- | 0 | 9999 | 1 | 1
0x500 | 1280 | A1280 | Etat de l'unité | Decimal | R | 0 : Arrêt | 0 | 9 | 1 | 1
1 : Marche
2 : Marche après coupure
3 : Stand-by
4 : Arrêt par défaut
5 : Arrêt par GTC
6 : Post ventilation
7 : Mode manuel 8 : Rafraichissement nocturne
0x501 | 1281 | A1281 | Besoin en chaud | Decimal | R | --- | 0 | 999 | 1 | 1
0x502 | 1282 | A1282 | Besoin en froid | Decimal | R | --- | 0 | 999 | 1 | 1
4 - Table des informations binaires
N° de registre |  | Nom Objet BACnet | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Valeur |  |  |  | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
hexadécimal | décimal | [5 empty] | Min | Max | Pas de réglage | Echelle
0x118 | 280 | D0280 | ON / OFF GTC | Boolean | RW | 0 = Arrêt
1 = Marche
0x119 | 281 | D0281 | Acquittement des défauts | Boolean | RW | 0 = Non
1 = Activé
0x11A | 282 | D0282 | Délestage de la batterie électrique via la GTC | Boolean | RW | 0 = Libre
1 = Délestage
0x11B | 283 | D0283 | Pilotage bascule Confort / ECO pour la consigne de T° régulée | Boolean | RW | 0 = Confort
1 = Eco
0x11C | 284 | D0284 | Pilotage bascule Confort / ECO pour les consignes de débit | Boolean | RW | 0 = Confort
1 = Eco
0x11D | 285 | D0285 | Pilotage bascule Confort / ECO pour la consigne de pression en gaine | Boolean | RW | 0 = Confort
1 = Eco
0x122 | 290 | D0290 | Choix de la batterie Chaud par GTC | Boolean | RW | 0 = Batterie électrique
1 = Batterie hydraulique
0x25D | 605 | D0605 | Présence d'un filtre supplémentaire ou N°3 | Boolean | RW | 0 = Sans
1 = Avec
0x25E | 606 | D0606 | Présence d'un filtre à la reprise ou N°2 | Boolean | RW | 0 = Sans
1 = Avec
0x261 | 609 | D0609 | Validation ventilateur de reprise | Boolean | RW | 0 = Sans
1 = Avec
0x266 | 614 | D0614 | Validation contrôle antigel du récupérateur | Boolean | RW | 0 = Sans
1 = Avec
0x268 | 616 | D0616 | Validation registre | Boolean | RW | 0 = Sans
1 = Avec
0x26E | 622 | D0622 | Validation thermostat antigel | Boolean | RW | 0 = Sans
1 = Avec
0x271 | 625 | D0625 | Priorité de la régulation | Boolean | RW | 0 = Précision
1 = Optimisation énergétique
0x276 | 630 | D0630 | Type de sonde d'humidité | Boolean | RW | 0 = 0-1V
1 = 0-10V
0x277 | 631 | D0631 | Présence du système de refroidissement adiabatique | Boolean | RW | 0 = Sans
1 = Avec
0x27F | 639 | D0639 | Validation variateur reprise | Boolean | RW | 0 = Sans
1 = Avec
0x284 | 644 | D0644 | Validation présence PAC | Boolean | RW | 0 = Sans
1 = Avec
0x335 | 821 | D0821 | Présence de registres de mélange | Boolean | RW | 0 = Sans
1 = Avec
0x336 | 822 | D0822 | Validation sécurité incendie | Boolean | RW | 0 = Sans
1 = Avec
0x3BE | 958 | D0958 | Validation sonde air neuf | Boolean | RW | 0 = Sans
1 = Avec
0x3BF | 959 | D0959 | Type de sonde pression pour filtre | Boolean | RW | 0 = 0-10V
1 = Ratiométrique
0x3C5 | 965 | D0965 | Sens du controle entrée ID2 | Boolean | RW | 0 = NO
1 = NF
0x3C6 | 966 | D0966 | Sens du controle entrée ID3 | Boolean | RW | 0 = NO
1 = NF
0x3C7 | 967 | D0967 | Sens du controle entrée ID4 | Boolean | RW | 0 = NO
1 = NF
0x3C8 | 968 | D0968 | Sens du controle entrée ID5 | Boolean | RW | 0 = NO
1 = NF
0x3C9 | 969 | D0969 | Sens du controle entrée ID6 | Boolean | RW | 0 = NO
1 = NF
0x3CA | 970 | D0970 | Sens du controle entrée ID7 | Boolean | RW | 0 = NO
1 = NF
0x3CB | 971 | D0971 | Sens du controle entrée ID8 | Boolean | RW | 0 = NO
1 = NF
0x3CC | 972 | D0972 | Sens du controle entrée ID9 | Boolean | RW | 0 = NO
1 = NF
0x3CE | 974 | D0974 | Sens du controle entrée ID14 | Boolean | RW | 0 = NO
1 = NF
0x3D0 | 976 | D0976 | Sens du controle entrée ID10 | Boolean | RW | 0 = NO
1 = NF
0x3D1 | 977 | D0977 | Sens du controle entrée ID11 | Boolean | RW | 0 = NO
1 = NF
0x3D2 | 978 | D0978 | Sens du controle entrée ID12 | Boolean | RW | 0 = NO
1 = NF
0x3D4 | 980 | D0980 | Etat de fonctionnement de la sortie OD7 | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x3D5 | 981 | D0981 | Etat de fonctionnement de la sortie OD8 | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x3D6 | 982 | D0982 | Etat de fonctionnement de la sortie OD18 | Boolean | R | 0 = OFF | [5 empty] | V12.00
1 = ON
0x3F8 | 1016 | D1016 | Sens du controle entrée ID13 | Boolean | RW | 0 = NO
1 = NF
0x3F9 | 1017 | D1017 | Sens du controle entrée ID1 | Boolean | RW | 0 = NO
1 = NF
0x45E | 1118 | D1118 | Etat entrée contrôle ventilateur introduction | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x45F | 1119 | D1119 | Etat entrée contrôle ventilateur extraction | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x460 | 1120 | D1120 | Etat entrée incendie | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x461 | 1121 | D1121 | Etat entrée contrôle roue ou pompe | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x467 | 1127 | D1127 | Etat entrée contrôle humidificateur | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x468 | 1128 | D1128 | Etat entrée délestage-choix batterie chaude | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x469 | 1129 | D1129 | Etat entrée contrôle à distance | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x46C | 1132 | D1132 | Etat entrée thermostat sécurité de la batterie électrique | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x46D | 1133 | D1133 | Etat entrée fin de course registre | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x46E | 1134 | D1134 | Etat entrée thermostat antigel | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x46F | 1135 | D1135 | Etat entrée commande bruleur | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x470 | 1136 | D1136 | Etat entrée panne bruleur | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x471 | 1137 | D1137 | Etat entrée thermostat surchauffe | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x472 | 1138 | D1138 | Etat entrée contrôle PAC ou groupe DX | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x483 | 1155 | D1155 | Etat du servomoteur du registre | Boolean | R | 0 = Arrêt
1 = Marche
0x484 | 1156 | D1156 | Etat commande étage 1 de la batterie électrique | Boolean | R | 0 = Arrêt
1 = Marche
0x485 | 1157 | D1157 | Etat commande étage 2 de la batterie électrique | Boolean | R | 0 = Arrêt
1 = Marche
0x486 | 1158 | D1158 | Etat commande étage 3 de la batterie électrique | Boolean | R | 0 = Arrêt
1 = Marche
0x488 | 1160 | D1160 | Etat commande du groupe DX | Boolean | R | 0 = Arrêt | [5 empty] | V12.00
1 = Marche
0x489 | 1161 | D1161 | Etat commande chaud/froid du groupe DX | Boolean | R | 0 = Chaud | [5 empty] | V12.00
1 = Froid
0x48F | 1167 | D1167 | Etat commande du rafraichissement adiabatique | Boolean | R | 0 = Arrêt
1 = Marche
0x493 | 1171 | D1171 | Etat du ventilateur introduction | Boolean | R | 0 = Arrêt
1 = Marche
0x494 | 1172 | D1172 | Etat du ventilateur extraction | Boolean | R | 0 = Arrêt
1 = Marche
0x495 | 1173 | D1173 | Signal de commande du récupérateur rotatif à vitesse fixe | Boolean | R | 0 = Arrêt
1 = Marche
0x497 | 1175 | D1175 | Etat de la sortie commande bruleur | Boolean | R | 0 = Arrêt
1 = Marche
0x498 | 1176 | D1176 | Etat de la 1ère allure du bruleur | Boolean | R | 0 = Arrêt
1 = Marche
0x499 | 1177 | D1177 | Etat de la 2ème allure du bruleur | Boolean | R | 0 = Arrêt
1 = Marche
0x514 | 1300 | D1300 | Synthese alarmes Danger | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x515 | 1301 | D1301 | Synthèse défauts Maintenance | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x516 | 1302 | D1302 | Alarme moteur introduction | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x517 | 1303 | D1303 | Alarme débit d'air en gaine d'introduction | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x518 | 1304 | D1304 | Alarme filtre introduction sale | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x519 | 1305 | D1305 | Alarme brûleur | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x51A | 1306 | D1306 | Alarme registre | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x51B | 1307 | D1307 | Alarme thermostat surchauffe | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x51C | 1308 | D1308 | Alarme incendie | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x51D | 1309 | D1309 | Alarme antigel | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x51E | 1310 | D1310 | Alarme thermostat sécurité de la batterie électrique | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x51F | 1311 | D1311 | Alarme température soufflage trop haute | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x520 | 1312 | D1312 | Alarme température soufflage trop basse | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x521 | 1313 | D1313 | Alarme température régulée trop haute | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x522 | 1314 | D1314 | Alarme température régulée trop basse | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x523 | 1315 | D1315 | Alarme moteur extraction | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x524 | 1316 | D1316 | Alarme filtre introduction bouché | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x525 | 1317 | D1317 | Alarme débit d'air en gaine d'extraction | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x526 | 1318 | D1318 | Alarme filtre extraction sale | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x527 | 1319 | D1319 | Alarme filtre extraction bouché | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x528 | 1320 | D1320 | Alarme filtre supplémentaire sale | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x529 | 1321 | D1321 | Alarme filtre supplémentaire bouché | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x52A | 1322 | D1322 | Alarme roue | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x52B | 1323 | D1323 | Alarme givrage récupérateur | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x52C | 1324 | D1324 | Alarme pile lithium | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x52D | 1325 | D1325 | Alarme Pompe à Chaleur | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x52E | 1326 | D1326 | Alarme pression gaine | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x530 | 1328 | D1328 | Alarme défaut humidificateur | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x531 | 1329 | D1329 | Alarme humidité trop haute | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x532 | 1330 | D1330 | Alarme humidité trop basse | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x541 | 1345 | D1345 | Alarme encrassement du récupérateur | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x542 | 1346 | D1346 | Alarme pompe (récupérateur eau glycolée) | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Présent
0x543 | 1347 | D1347 | Alarme groupe DX | Boolean | R | 0 = Absent | [5 empty] | V12.00
1 = Présent

## Anglais
LIST OF MODIFICATIONS
Suffix |  |  | Date | Software version |  | Description of the modification
00 |  |  | 2015-01-21 |  |  | Creation
01 |  |  | 2016-09-14 |  |  | V10.00 Add management of type of heat recovery Glicol/water mix
02 |  |  | 2016-11-28 |  |  | Layout's modification
03 |  |  | 2017-04-27 | V11.00 |  | Adding of type of Dp sensor for air fans Adding 'night cooling' in the state of the unit
04 |  |  | 2017-10-19 | V11.01 |  | Adding Max. return air fan flow rate setpoint for air quality Adding BACnet IP protocol
05 |  |  | 2018-08-08 | V12.00 |  | Adding selection DX unit for the type of battery 1 (heat, cool ou inverter) Adding parameters for the communication , parity and number of stop bit
1 - RS485 communication interface.. ● Wiring 3-pin connector on serial card terminal 1: Earthed for potential shielding. terminal 2 : A or + terminal 3 : B or –
● Transmission mode. Serial, asynchronous, half duplex RTU mode. - 1 start bit, - 8 data bits, - Paritycan be configured in the communication menu. - The number of stop bits can be configured in the communication menu. - Transmission speed can be configured in the communication menu. - The unit number on the bus can be configured in the communication menu.
2 - Functions supported ● Code for functions used. 1 or 2 : Reading of n bits 3 or 4 : Reading of multiple registers (16 bits) 5 : Write one bit function 6 : Write one register function (16 bits) 15 : Write n bits function 16 : Write multiple registers function ● Error codes: 1 : Unknown function code 2 : Wrong adress 3 : Data error
3 - Table of information contained in the registers
Register hex |  | BACnet Object name | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Value |  |  |  | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
hexadecimal | decimal | [5 empty] | Min. | Max. | No adjustment | Scale
0x190 | 400 | A0400 | Comfort supply air fan flow rate setpoint | Decimal | R/W | m3/h | 0 | 150000 | 10 | /10 | [5 empty] | 10000
0x191 | 401 | A0401 | Comfort return air fan flow rate setpoint | Decimal | R/W | m3/h | 0 | 150000 | 10 | /10 | [5 empty] | 10000
0x192 | 402 | A0402 | Eco supply air fan flow rate setpoint | Decimal | R/W | m3/h | 0 | 150000 | 10 | /10 | [5 empty] | 5000
0x193 | 403 | A0403 | Eco return air fan flow rate setpoint | Decimal | R/W | m3/h | 0 | 150000 | 10 | /10 | [5 empty] | 5000
0x195 | 405 | A0405 | Comfort duct pressure setpoint | Decimal | R/W | Pa | 20 | 800 | 1 | 1 | [5 empty] | 200
0x196 | 406 | A0406 | Eco duct pressure setpoint | Decimal | R/W | Pa | 20 | 800 | 1 | 1 | [5 empty] | 100
0x19A | 410 | A0410 | Comfort controlled temperature setpoint | Decimal | R/W | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 20
0x19B | 411 | A0411 | Eco controlled temperature setpoint | Decimal | R/W | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 16
0x19C | 412 | A0412 | Supply air max. temperature limit | Decimal | R/W | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 26
0x19D | 413 | A0413 | Supply air min. temperature limit | Decimal | R/W | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 16
0x1A1 | 417 | A0417 | Air quality setpoint | Decimal | R/W | ppm | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 8000
0x1A2 | 418 | A0418 | Max. supply air fan flow rate setpoint for air quality | Decimal | R/W | m3/h | 0 | 150000 | 10 | /10 | [5 empty] | 10000
0x1A3 | 419 | A0419 | Max. return air fan flow rate setpoint for air quality | Decimal | R/W | m3/h | 0 | 150000 | 10 | /10 |  | V11.01 |  |  |  | 10000
0x1A6 | 422 | A0422 | Cooling Comfort regulated temperature setpoint | Decimal | R/W | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 25
0x1A7 | 423 | A0423 | Cooling Eco regulated temperature setpoint | Decimal | R/W | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 27
0x1A8 | 424 | A0424 | Heating Comfort regulated temperature setpoint | Decimal | R/W | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 23
0x1A9 | 425 | A0425 | Heating Eco regulated temperature setpoint | Decimal | R/W | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 18
0x1AC | 428 | A0428 | Cooling Comfort supply air temperature setpoint | Decimal | R/W | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 16
0x1AD | 429 | A0429 | Cooling Eco supply air temperature setpoint | Decimal | R/W | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 18
0x1AE | 430 | A0430 | Heating Comfort supply air temperature setpoint | Decimal | R/W | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 26
0x1AF | 431 | A0431 | Heating Eco supply air temperature setpoint | Decimal | R/W | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 24
0x1B4 | 436 | A0436 | Frost protection setpoint with unit on stand-by | Decimal | R/W | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 17
0x1B9 | 441 | A0441 | Night cooling controlled temperature setpoint | Decimal | R/W | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 17
0x1BD | 445 | A0445 | Electric heater 1 off setpoint | Decimal | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x1BE | 446 | A0446 | Electric heater 1 on setpoint | Decimal | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 33
0x1BF | 447 | A0447 | Electric heater 2 off setpoint | Decimal | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 33
0x1C0 | 448 | A0448 | Electric heater 2 on setpoint | Decimal | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 66
0x1C1 | 449 | A0449 | Electric heater 3 off setpoint | Decimal | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 66
0x1C2 | 450 | A0450 | Electric heater 3 on setpoint | Decimal | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 100
0x1C3 | 451 | A0451 | Room or return air humidity setpoint | Decimal | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 50
0x1C4 | 452 | A0452 | Temperature setpoint upper limit for Free-Cooling | Decimal | R/W | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 17
0x1C5 | 453 | A0453 | Minimum opening of the free cooling damper valve | Decimal | R/W | % | 0 | 100 | 1 | 1 | [5 empty] | 250
0x1C9 | 457 | A0457 | Heat recovery unit fouling level setpoint | Decimal | R/W | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
0x1D0 | 463 | A0463 | Presence of an air flow on supply air filter 1 setpoint | Decimal | R/W | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | [5 empty] | 250
0x1D1 | 464 | A0464 | Supply air filter 1 dirty setpoint | Decimal | R/W | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | [5 empty] | 400
0x1D4 | 465 | A0465 | Supply air filter 1 blocked setpoint | Decimal | R/W | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
0x1D5 | 468 | A0468 | Setpoint for presence of an air flow on filter 2 or return air | Decimal | R/W | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | [5 empty] | 250
0x1D6 | 469 | A0469 | Setpoint for filter 2 dirty or return air | Decimal | R/W | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | [5 empty] | 400
0x1D9 | 473 | A0473 | Supply air additional filter 3 dirty setpoint | Decimal | R/W | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | [5 empty] | 250
0x1DA | 474 | A0474 | Supply air additional filter 3 blocked setpoint | Decimal | R/W | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | [5 empty] | 400
0x1E5 | 485 | A0485 | Changeover mode setpoint for heating mode | Decimal | R/W | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 40
0x1E6 | 486 | A0486 | Changeover mode setpoint for cooling mode | Decimal | R/W | °C | 0 | 50 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 10
0x1E7 | 487 | A0487 | Network temp. heating/cooling limitation band | Decimal | R/W | °C | 0 | 99.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 2
0x1EB | 491 | A0491 | Duct pressure sensor check low threshold setpoint | Decimal | R/W | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
0x1EC | 492 | A0492 | Duct pressure sensor check high threshold setpoint | Decimal | R/W | Pa | 0 | 1000 | 1 | 1 | [5 empty] | 900
0x262 | 610 | A0610 | Selection of a hydraulic coil 1 | Decimal | R/W | 0 : None / 1: Heating / 2: Cooling / 3: Mixed / 4 : Heat DX unit / 5 : Cool DX unit / 6 : Inverter DX unit | 0 | 3 | 1 | 1 |  | V12.00 (value 4,5,6) |  |  |  | 0
0x263 | 611 | A0611 | Selection of a hydraulic coil 2 | Decimal | R/W | 0 : None / 1: Heating / 2: Cold | 0 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
0x264 | 612 | A0612 | Selection of an electric heater | Decimal | R/W | 0: None / 1: 1-stage / 2: 2-stage / 3: 3-stage / 4: TRIAC/ 5: TRIAC + 1-stage/ 6: TRIAC + 2-stage | 0 | 6 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
0x267 | 615 | A0615 | Management of type of heat recovery unit | Decimal | R/W | 0: None / 1: Plate / 2: Rotary / 3: Rotary F / 4 : Glicol/water mix | 0 | 4 | 1 | 1 |  | V10,00 (value 4) |  |  |  | 0
0x26B | 619 | A0619 | Selection of burner type (none, modulating, 2-speed) | Decimal | R/W | 0: None / 1: Modulating / 2: 2-speed | 0 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
0x270 | 624 | A0624 | Activation of selection of heating coil type | Decimal | R/W | 0: None / 1: Contact / 2: CMS | 0 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
0x275 | 629 | A0629 | Selection of humidity control type | Decimal | R/W | 0: None / 1: Supply / 2: Dehumidification/ 3: Supply + Dehum. | 0 | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
0x27B | 635 | A0635 | Type of Dp sensor for supply air fan | Decimal | R/W | 0 : 0-1000 Pa 10V / 1 : 0-2500 Pa 10V / 2 : 0-5000 Pa 10V / 3 : 0-1000 Pa Ratio / 4 : 0-3000 Pa Ratio / 5 : 0-5000 Pa Ratio / 6 : 0-100Pa 10V / 7 : 0-250Pa 10V / 8 : 0-500 Pa 10V / 9 : 0-750Pa 10V | 0 | 5 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
0x27C | 636 | A0636 | Supply air fan K coefficient value | Decimal | R/W | --- | 0 | 3000 | 1 | 1 | [5 empty] | 23
0x27D | 637 | A0637 | Type of Dp sensor for return air fan | Decimal | R/W | 0 : 0-1000 Pa 10V / 1 : 0-2500 Pa 10V / 2 : 0-5000 Pa 10V / 3 : 0-1000 Pa Ratio / 4 : 0-3000 Pa Ratio / 5 : 0-5000 Pa Ratio / 6 : 0-100Pa 10V / 7 : 0-250Pa 10V / 8 : 0-500 Pa 10V / 9 : 0-750Pa 10V | 0 | 5 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
0x27E | 638 | A0638 | Return air fan K coefficient value | Decimal | R/W | --- | 0 | 3000 | 1 | 1 | [5 empty] | 23
0x320 | 800 | A0800 | Language (FR/EN) | Decimal | R/W | 0: French / 1: English | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
0x321 | 801 | A0801 | Hour | Decimal | R/W | 0 to 23 | 0 | 23 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
0x322 | 802 | A0802 | Minute | Decimal | R/W | 0 to 59 | 0 | 59 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
0x323 | 803 | A0803 | Adjustment of the proportional band in cooling mode | Decimal | R/W | -- | 0 | 99.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 5
0x324 | 804 | A0804 | Intake fan deadband in cooling mode | Decimal | R/W | -- | -99.9 | 99.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x325 | 805 | A0805 | Adjustment of Coefficient I in cooling mode | Decimal | R/W | s | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 150
0x326 | 806 | A0806 | Adjustment of Coefficient D in cooling mode | Decimal | R/W | s | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 150
0x327 | 807 | A0807 | Adjustment of the proportional band in heating mode | Decimal | R/W | -- | 0 | 99.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 5
0x328 | 808 | A0808 | Intake fan deadband in heating mode | Decimal | R/W | -- | -99.9 | 99.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x329 | 809 | A0809 | Adjustment of Coefficient I in heating mode | Decimal | R/W | s | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 150
0x32A | 810 | A0810 | Adjustment of Coefficient D in heating mode | Decimal | R/W | s | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 150
0x331 | 817 | A0817 | Type of fan control | Decimal | R/W | 0: None / 1: Pressure / 2: Flow rate | 0 | 2 | 1 | 1
0x337 | 823 | A0823 | Controlled temperature selection | Decimal | R/W | 0: Supply air / 1: Return / 2: Ambient | 0 | 2 | 1 | 1
0x338 | 824 | A0824 | Management of air quality sensor | Decimal | R/W | 0: None / 1: 0-5 V / 2: 0-10 V | 0 | 2 | 1 | 1
0x339 | 825 | A0825 | Multiplication factor | Decimal | R/W | -- | 0.5 | 1.5 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 1
0x33A | 826 | A0826 | Air quality band | Decimal | R/W |  | 0 | 999 | 1 | 1
0x33C | 828 | A0828 | Shift in adiabatic cooling authorisation/W_Regul_Froid (cooling control) | Decimal | R/W | °C | -9.9 | 9.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0.5
0x33D | 829 | A0829 | Shift in supply air setpoint in heating mode | Decimal | R/W | -- | 0 | 20 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 5
0x33E | 830 | A0830 | Shift in supply air setpoint in cooling mode | Decimal | R/W | -- | -20 | 0 | 0.1 | x10 | [5 empty] | -5
0x33F | 831 | A0831 | Minimum opening of heating valve 1 when unit stopped | Decimal | R/W | % | 0 | 100 | 1 | x10
0x340 | 832 | A0832 | Minimum opening of heating valve 2 when unit stopped | Decimal | R/W | % | 0 | 100 | 1 | x10
0x344 | 836 | A0836 | Exhaust/ambient air setpoint shift for cooling control | Decimal | R/W | -- | 0 | 20 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 5
0x345 | 837 | A0837 | Exhaust/ambient air setpoint shift for cooling control | Decimal | R/W | -- | -20 | 0 | 0.1 | x10 | [5 empty] | -5
0x37E | 894 | A0894 | Adjustment of the proportional band on supply air fan 1 | Decimal | R/W | -- | 0 | 3276.7 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 595
0x37F | 895 | A0895 | Adjustment of supply air fan Coefficient I | Decimal | R/W | s | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 150
0x380 | 896 | A0896 | Adjustment of supply air fan Coefficient D | Decimal | R/W | s | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 150
0x381 | 897 | A0897 | Adjustment of the proportional band on return air fan 2 | Decimal | R/W | -- | 0 | 3276.7 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 595
0x382 | 898 | A0898 | Adjustment of return air fan Coefficient I | Decimal | R/W | s | 0 | 2000 | 1 | 1
0x383 | 899 | A0899 | Adjustment of return air fan Coefficient D | Decimal | R/W | s | 0 | 2000 | 1 | 1
0x384 | 900 | A0900 | Adjustment of the proportional band in ducted mode | Decimal | R/W | -- | 0 | 3276.7 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 595
0x385 | 901 | A0901 | Adjustment of duct pressure Coefficient I | Decimal | R/W | s | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 150
0x386 | 902 | A0902 | Adjustment of ducted Coefficient D | Decimal | R/W | s | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 150
0x38B | 907 | A0907 | Shift in the Comfort controlled upper temperature limit | Decimal | R/W | -- | -9.9 | 9.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | -5
0x38C | 908 | A0908 | Shift in the Comfort controlled lower temperature limit | Decimal | R/W | -- | -9.9 | 9.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 5
0x38F | 911 | A0911 | Shift in the Eco controlled upper temperature limit | Decimal | R/W | -- | -9.9 | 9.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | -7
0x390 | 912 | A0912 | Shift in the Eco controlled lower temperature limit | Decimal | R/W | -- | -9.9 | 9.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 7
0x398 | 920 | A0920 | Rotary heat exchanger supply coefficient parameter | Decimal | R/W | -- | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x399 | 921 | A0921 | Rotary heat exchanger end coefficient parameter | Decimal | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x39A | 922 | A0922 | Burner supply coefficient parameter | Decimal | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x39B | 923 | A0923 | Burner end coefficient parameter | Decimal | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x39C | 924 | A0924 | Heating coil 1 supply coefficient parameter | Decimal | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x39D | 925 | A0925 | Heating coil 1 end coefficient parameter | Decimal | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x39E | 926 | A0926 | Heating coil 2 supply coefficient parameter | Decimal | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x39F | 927 | A0927 | Heating coil 2 end coefficient parameter | Decimal | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x3A0 | 928 | A0928 | Electric heater supply coefficient parameter | Decimal | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x3A1 | 929 | A0929 | Electric heater end coefficient parameter | Decimal | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x3A2 | 930 | A0930 | Coefficient parameter for activating electric heater 2nd stage | Decimal | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 50
0x3A3 | 931 | A0931 | Coefficient parameter for activating electric heater 3rd stage | Decimal | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 66.6
0x3AE | 942 | A0942 | Heat recovery unit deadband | Decimal | R/W |  | -1000 | 1000 | 1 | 1
0x3AF | 943 | A0943 | Heat recovery unit band | Decimal | R/W |  | 0 | 1000 | 1 | 1
0x3B0 | 944 | A0944 | Heat recovery unit coefficient I adjustment | Decimal | R/W | s | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 150
0x3B1 | 945 | A0945 | Heat recovery unit coefficient D adjustment | Decimal | R/W | s | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 150
0x3B7 | 951 | A0951 | Calibration of ambient/return air temperature | Decimal | R/W | °C | -100 | 100 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x3B8 | 952 | A0952 | Calibration of supply air temperature | Decimal | R/W | °C | -100 | 100 | 0.1 | x10
0x3B9 | 953 | A0953 | Calibration of fresh air temperature | Decimal | R/W | °C | -100 | 100 | 0.1 | x10
0x3BA | 954 | A0954 | Calibration of water network temperature | Decimal | R/W | °C | -100 | 100 | 0.1 | x10
0x3C0 | 960 | A0960 | Humidity sensor adjustment | Decimal | R/W | % | -99.9 | 99.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x3C1 | 961 | A0961 | Air quality sensor adjustment | Decimal | R/W | ppm | -999 | 999 | 1 | x10 | [5 empty] | 0
0x3E3 | 995 | A0995 | Humidification deadband | Decimal | R/W | -- | -99.9 | 99.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x3E4 | 996 | A0996 | Adjustment of the humidification proportional band | Decimal | R/W | -- | 0 | 99.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 5
0x3E5 | 997 | A0997 | Humidification Coefficient I adjustment | Decimal | R/W | s | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 150
0x3E6 | 998 | A0998 | Humidification Coefficient D adjustment | Decimal | R/W | s | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 150
0x3EA | 1002 | A1002 | Dehumidification deadband | Decimal | R/W | -- | -99.9 | 99.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 0
0x3EB | 1003 | A1003 | Adjustment of the dehumidification proportional band | Decimal | R/W | -- | 0 | 99.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 5
0x3EC | 1004 | A1004 | Dehumidification Coefficient I adjustment | Decimal | R/W | s | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 150
0x3ED | 1005 | A1005 | Dehumidification Coefficient D adjustment | Decimal | R/W | s | 0 | 2000 | 1 | 1 | [5 empty] | 150
0x3EE | 1006 | A1006 | Mini difference recovery | Decimal | R/W | °C | 0 | 10 | 0.1 | x10 |  | V10,00 |  |  |  | 150
0x44C | 1100 | A1100 | Supply air temperature | Decimal | R | °C | -99.9 | 99.9 | 0.1 | x10 | [5 empty] | 5
0x44D | 1101 | A1101 | Return air temperature | Decimal | R | °C | -99.9 | 99.9 | 0.1 | x10
0x44E | 1102 | A1102 | Ambient temperature | Decimal | R | °C | -99.9 | 99.9 | 0.1 | x10
0x44F | 1103 | A1103 | Fresh air temperature | Decimal | R | °C | -99.9 | 99.9 | 0.1 | x10
0x450 | 1104 | A1104 | Water network temperature | Decimal | R | °C | -99.9 | 99.9 | 0.1 | x10
0x452 | 1106 | A1106 | Humidity set | Decimal | R | %rH | 0 | 100 | 0.1 | x10
0x454 | 1108 | A1108 | Supply air fan flow rate | Decimal | R | m3/h | 0 | 300000 | 10 | /10
0x455 | 1109 | A1109 | Return air fan flow rate | Decimal | R | m3/h | 0 | 300000 | 10 | /10
0x456 | 1110 | A1110 | Duct pressure | Decimal | R | Pa | 0 | 9999 | 10 | 1
0x458 | 1112 | A1112 | Intake filter differential pressure | Decimal | R | Pa | 0 | 9999 | 1 | 1
0x459 | 1113 | A1113 | Exhaust filter differential pressure | Decimal | R | Pa | 0 | 9999 | 1 | 1
0x45A | 1114 | A1114 | Additional filter differential pressure | Decimal | R | Pa | 0 | 9999 | 1 | 1
0x45C | 1116 | A1116 | Air quality (CO2 level) | Decimal | R | % | 0 | 9999 | 1 | 1
0x45D | 1117 | A1117 | Heat recovery unit differential pressure | Decimal | R | Pa | 0 | 9999 | 1 | 1
0x474 | 1140 | A1140 | Supply air variable drive | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1
0x475 | 1141 | A1141 | Exhaust variable drive | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1
0x476 | 1142 | A1142 | Hydraulic coil 1 valve | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1
0x477 | 1143 | A1143 | Hydraulic coil 2 valve | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1
0x478 | 1144 | A1144 | Wheel control | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1
0x479 | 1145 | A1145 | Humidifier control | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1
0x487 | 1159 | A1159 | TRIAC output state | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1
0x491 | 1169 | A1169 | Free cooling output | Decimal | R | % | 0 | 100 | 1 | 1
0x492 | 1170 | A1170 | Free-cooling control state | Decimal | R | 0: None / 1: Opening / 2: Closing | 0 | 2 | 1 | 1
0x49A | 1178 | A1178 | Burner percentage power | Decimal | R | % | 0 | 999 | 1 | 1
0x49B | 1179 | A1179 | Burner control state | Decimal | R | 0: None / 1: Increase / 2: Decrease | 0 | 2 | 1 | 1
0x49C | 1180 | A1180 | Heat recovery unit bypass outlet | Decimal | R | % | 0 | 999 | 1 | 1
0x49D | 1181 | A1181 | Heat recovery unit bypass opening/closing state | Decimal | R | 0: None / 1: Opening / 2: Closing | 0 | 2 | 1 | 1
0x49E | 1182 | A1182 | Calculated supply air temperature setpoint | Decimal | R | °C | 0 | 99.9 | 0.1 | x10
0x4A5 | 1189 | A1189 | Supply air fan runtime | Decimal | R | h | 0 | 32000 | 1 | 1
0x4AB | 1195 | A1195 | Return air fan runtime | Decimal | R | h | 0 | 32000 | 1 | 1
0x4B2 | 1202 | A1202 | Coil 1 runtime | Decimal | R | h | 0 | 32000 | 1 | 1
0x4B4 | 1204 | A1204 | Coil 2 runtime | Decimal | R | h | 0 | 32000 | 1 | 1
0x4B6 | 1206 | A1206 | Coil 3 runtime | Decimal | R | h | 0 | 32000 | 1 | 1
0x4B8 | 1208 | A1208 | Humidifier runtime | Decimal | R | h | 0 | 32000 | 1 | 1
0x4CC | 1228 | A1228 | Burner runtime | Decimal | R | h | 0 | 32000 | 1 | 1
0x4D2 | 1234 | A1234 | Rotary heat exchanger runtime | Decimal | R | h | 0 | 32000 | 1 | 1
0x4D8 | 1240 | A1240 | Adiabatic cooling runtime | Decimal | R | h | 0 | 32000 | 1 | 1
0x4DA | 1242 | A1242 | Software version first digit | Decimal | R | --- | 0 | 99 | 1 | 1
0x4DB | 1243 | A1243 | Software version second digit | Decimal | R | --- | 0 | 99 | 1 | 1
0x4DC | 1244 | A1244 | Software finalisation days | Decimal | R | --- | 1 | 31 | 1 | 1
0x4DD | 1245 | A1245 | Software finalisation months | Decimal | R | --- | 1 | 12 | 1 | 1
0x4DE | 1246 | A1246 | Software finalisation year | Decimal | R | --- | 0 | 99 | 1 | 1
0x4DF | 1247 | A1247 | Bios version first digit | Decimal | R | --- | 1 | 99 | 1 | 1
0x4E0 | 1248 | A1248 | Bios version second digit | Decimal | R | --- | 0 | 99 | 1 | 1
0x4E1 | 1249 | A1249 | Boot version first digit | Decimal | R | --- | 1 | 99 | 1 | 1
0x4E2 | 1250 | A1250 | Boot version second digit | Decimal | R | --- | 0 | 99 | 1 | 1
0x4E3 | 1251 | A1251 | First 4 digits of OS number | Decimal | R | --- | 0 | 9999 | 1 | 1
0x4E4 | 1252 | A1252 | Last 4 digits of OS number | Decimal | R | --- | 0 | 9999 | 1 | 1
0x4E5 | 1253 | A1253 | First 4 digits of Control unit number | Decimal | R | --- | 0 | 9999 | 1 | 1
0x4E6 | 1254 | A1254 | Last 4 digits of Control unit number | Decimal | R | --- | 0 | 9999 | 1 | 1
0x500 | 1280 | A1280 | State of the unit | Decimal | R | 0: Off | 0 | 9 | 1 | 1
1: On
2: On after power failure
3: Standby
4: Off by a fault
5: Off by CMS
6: Fan delay
7: Manual mode 8 : Night cooling
0x501 | 1281 | A1281 | Heating requirement | Decimal | R | --- | 0 | 999 | 1 | 1
0x502 | 1282 | A1282 | Cooling requirement | Decimal | R | --- | 0 | 999 | 1 | 1
4 - Table of binary data
Register hex |  | BACnet Object name | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Value |  |  |  | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
hexadecimal | decimal | [5 empty] | Min. | Max. | No adjustment | Scale
0x118 | 280 | D0280 | CMS ON/OFF | Boolean | R/W | 0 = Off
1 = On
0x119 | 281 | D0281 | Fault acknowledgement | Boolean | R/W | 0 = No
1 = Active
0x11A | 282 | D0282 | Electric heater load shedding via CMS | Boolean | R/W | 0 = Free
1 = Load shedding
0x11B | 283 | D0283 | Control for switching between Comfort/ECO for controlled temp. setpoint | Boolean | R/W | 0 = Comfort
1 = Eco
0x11C | 284 | D0284 | Control for switching between Comfort/ECO for flow rate setpoints | Boolean | R/W | 0 = Comfort
1 = Eco
0x11D | 285 | D0285 | Control for switching between Comfort/ECO for duct pressure setpoint | Boolean | R/W | 0 = Comfort
1 = Eco
0x122 | 290 | D0290 | Heating coil selection by CMS | Boolean | R/W | 0 = Electric heater
1 = Hydraulic coil
0x25D | 605 | D0605 | Presence of an additional filter or No.3 | Boolean | R/W | 0 = Without
1 = With
0x25E | 606 | D0606 | Presence of a filter on the return or No.2 | Boolean | R/W | 0 = Without
1 = With
0x261 | 609 | D0609 | Return air fan validation | Boolean | R/W | 0 = Without
1 = With
0x266 | 614 | D0614 | Heat recovery unit frost protection control validation | Boolean | R/W | 0 = Without
1 = With
0x268 | 616 | D0616 | Damper validation | Boolean | R/W | 0 = Without
1 = With
0x26E | 622 | D0622 | Antifreeze thermostat validation | Boolean | R/W | 0 = Without
1 = With
0x271 | 625 | D0625 | Control priority | Boolean | R/W | 0 = Precision
1 = Energy optimisation
0x276 | 630 | D0630 | Type of humidity sensor | Boolean | R/W | 0 = 0-1 V
1 = 0-10 V
0x277 | 631 | D0631 | Presence of adiabatic cooling system | Boolean | R/W | 0 = Without
1 = With
0x27F | 639 | D0639 | Return air variable drive validation | Boolean | R/W | 0 = Without
1 = With
0x284 | 644 | D0644 | Heat pump presence validation | Boolean | R/W | 0 = Without
1 = With
0x335 | 821 | D0821 | Presence of mixing dampers | Boolean | R/W | 0 = Without
1 = With
0x336 | 822 | D0822 | Fire protection validation | Boolean | R/W | 0 = Without
1 = With
0x3BE | 958 | D0958 | Fresh air sensor validation | Boolean | R/W | 0 = Without
1 = With
0x3BF | 959 | D0959 | Type of pressure sensor for filter | Boolean | R/W | 0 = 0-10 V
1 = Ratiometric
0x3C5 | 965 | D0965 | Direction of control for input ID2 | Boolean | R/W | 0 = NO
1 = NC
0x3C6 | 966 | D0966 | Direction of control for input ID3 | Boolean | R/W | 0 = NO
1 = NC
0x3C7 | 967 | D0967 | Direction of control for input ID4 | Boolean | R/W | 0 = NO
1 = NC
0x3C8 | 968 | D0968 | Direction of control for input ID5 | Boolean | R/W | 0 = NO
1 = NC
0x3C9 | 969 | D0969 | Direction of control for input ID6 | Boolean | R/W | 0 = NO
1 = NC
0x3CA | 970 | D0970 | Direction of control for input ID7 | Boolean | R/W | 0 = NO
1 = NC
0x3CB | 971 | D0971 | Direction of control for input ID8 | Boolean | R/W | 0 = NO
1 = NC
0x3CC | 972 | D0972 | Direction of control for input ID9 | Boolean | R/W | 0 = NO
1 = NC
0x3CE | 974 | D0974 | Direction of control for input ID14 | Boolean | R/W | 0 = NO
1 = NC
0x3D0 | 976 | D0976 | Direction of control for input ID10 | Boolean | R/W | 0 = NO
1 = NC
0x3D1 | 977 | D0977 | Direction of control for input ID11 | Boolean | R/W | 0 = NO
1 = NC
0x3D2 | 978 | D0978 | Direction of control for input ID12 | Boolean | R/W | 0 = NO
1 = NC
0x3D4 | 980 | D0980 | Operating status of output OD7 | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x3D5 | 981 | D0981 | Operating status of output OD8 | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x3D5 | 982 | D0982 | Operating status of output OD18 | Boolean | R | 0 = OFF | [5 empty] | V12.00
1 = ON
0x3F8 | 1016 | D1016 | Direction of control for input ID13 | Boolean | R/W | 0 = NO
1 = NC
0x3F9 | 1017 | D1017 | Direction of control for input ID1 | Boolean | R/W | 0 = NO
1 = NC
0x45E | 1118 | D1118 | Intake fan check input state | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x45F | 1119 | D1119 | Exhaust fan check input state | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x460 | 1120 | D1120 | Fire input state | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x461 | 1121 | D1121 | Wheel or pump check input state | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x467 | 1127 | D1127 | Humidifier check input state | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x468 | 1128 | D1128 | Heating coil selection-load shedding input state | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x469 | 1129 | D1129 | Remote control input state | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x46C | 1132 | D1132 | Electric heater safety thermostat input state | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x46D | 1133 | D1133 | Damper end of travel input state | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x46E | 1134 | D1134 | Antifreeze thermostat input state | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x46F | 1135 | D1135 | Burner control input state | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x470 | 1136 | D1136 | Burner fault input state | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x471 | 1137 | D1137 | Thermostat overheating input state | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x472 | 1138 | D1138 | Heat pump or DX unit check input state | Boolean | R | 0 = OFF
1 = ON
0x483 | 1155 | D1155 | Damper servomotor state | Boolean | R | 0 = Off
1 = On
0x484 | 1156 | D1156 | Stage 1 control state for the electric heater | Boolean | R | 0 = Off
1 = On
0x485 | 1157 | D1157 | Stage 2 control state for the electric heater | Boolean | R | 0 = Off
1 = On
0x486 | 1158 | D1158 | Stage 3 control state for the electric heater | Boolean | R | 0 = Off
1 = On
0x488 | 1160 | D1160 | DX unit | Boolean | R | 0 = Off | [5 empty] | V12.00
1 = On
0x489 | 1161 | D1161 | DX unit heat/cool control | Boolean | R | 0 = Heating | [5 empty] | V12.00
1 = Cooling
0x48F | 1167 | D1167 | Adiabatic cooling control state | Boolean | R | 0 = Off
1 = On
0x493 | 1171 | D1171 | Intake fan state | Boolean | R | 0 = Off
1 = On
0x494 | 1172 | D1172 | Exhaust fan state | Boolean | R | 0 = Off
1 = On
0x495 | 1173 | D1173 | Fixed speed rotary heat exchanger control signal | Boolean | R | 0 = Off
1 = On
0x497 | 1175 | D1175 | Burner control output state | Boolean | R | 0 = Off
1 = On
0x498 | 1176 | D1176 | Burner stage 1 state | Boolean | R | 0 = Off
1 = On
0x499 | 1177 | D1177 | Burner stage 2 state | Boolean | R | 0 = Off
1 = On
0x514 | 1300 | D1300 | Danger alarms summary | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x515 | 1301 | D1301 | Maintenance faults summary | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x516 | 1302 | D1302 | Intake motor alarm | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x517 | 1303 | D1303 | Intake duct air flow alarm | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x518 | 1304 | D1304 | Dirty intake filter alarm | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x519 | 1305 | D1305 | Burner alarm | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x51A | 1306 | D1306 | Damper alarm | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x51B | 1307 | D1307 | Thermostat overheating alarm | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x51C | 1308 | D1308 | Fire alarm | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x51D | 1309 | D1309 | Antifreeze alarm | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x51E | 1310 | D1310 | Electric heater safety thermostat alarm | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x51F | 1311 | D1311 | Supply air temperature too high alarm | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x520 | 1312 | D1312 | Supply air temperature too low alarm | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x521 | 1313 | D1313 | Alarm when regulated temperature too high | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x522 | 1314 | D1314 | Alarm when regulated temperature too low | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x523 | 1315 | D1315 | Exhaust motor alarm | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x524 | 1316 | D1316 | Clogged intake filter alarm | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x525 | 1317 | D1317 | Exhaust duct air flow alarm | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x526 | 1318 | D1318 | Dirty exhaust filter alarm | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x527 | 1319 | D1319 | Clogged exhaust filter alarm | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x528 | 1320 | D1320 | Dirty additional filter alarm | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x529 | 1321 | D1321 | Blocked additional filter alarm | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x52A | 1322 | D1322 | Wheel alarm | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x52B | 1323 | D1323 | Heat recovery unit frosting alarm | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x52C | 1324 | D1324 | Lithium battery alarm | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x52D | 1325 | D1325 | Heat pump alarm | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x52E | 1326 | D1326 | Duct pressure alarm | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x530 | 1328 | D1328 | Humidifier fault alarm | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x531 | 1329 | D1329 | Humidity too high alarm | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x532 | 1330 | D1330 | Humidity too low alarm | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x541 | 1345 | D1345 | Heat recovery unit fouling level alarm | Boolean | R | 0 = Absent
1 = Present
0x542 | 1346 | D1346 | Heat recovery pump alarm | Boolean | R | 0 = Absent | [5 empty] | V10,00
1 = Présent
0x543 | 1347 | D1347 | DX unit alarm | Boolean | R | 0 = Absent | [5 empty] | V12.00
1 = Présent