## DONNEES
PPT SIMULACIÓN |  |  |  | Longitud | Anchura | Altura | Bomba AP | 1100 | 4
Material: 2 AQUACIATPOWER 1100 CON MÓDULO H |  |  |  | 3603 | 2253 | 2324 |  | 1200 | 5,5
efecto R32
Instalación Base |  | Simulación 3
AQUACIATPOWER | LD HE1100 | LD ST 1200R | Evolution frente a Base
Hidr. Mod. Bomba doble AP | 116 S | 116 W
Bomba Velocidad variable | no | Sí
Alta ef. estacional | Sí | Sí
Régimen 12/7 °C Aire 35 °C
Refrigerante/PCA: | R410A/2088 | R-32/675
kg | 34 | 30 | -11.76%
kg/tCO2Equ | 70.992 | 20.25 | -71.48%
Potencia frigorífica: kW | 300 | 311 | 3.667%
Eficiencia refrigeración (E.E.R.) : kW/kW | 2.96 | 3.13 | 5.743%
Eficiencia estacional (SEER): kW/kW | 4.75 | 5.26 | 10.74%
efecto BOMBA VSD
|  | Simulación 3 |  | 2410 Longitud
| LD ST 1100 | LD ST 1100R | Evolution frente a Base
| R410A/2088 | R-32/675
#DIV/0!
| 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## COUT
| R410A | R410A
| LD ST 1100 | LD HE 1100 | LD 1200R | LD 1200R
Opciones | 15LS | 15LS | 15LS | 15LS
| 28 | 28 | 28 | 28
| 116 S | 116 W | 116 S | 116 W
|  |  | 119 A | 119 A
TP CIAT Francia € | 29170 | 31500 | 31136 | 32396
Coste € | 19032 |  | 21609 | 22425
Precio venta instalador € | 33528.7356 | 36206.8966 | 35788.5057 | 37236.7816 | 13 | Margen CIAT Francia
Precio venta cliente final instalado € | 41910.9195 | 45258.6207 | 44735.6322 | 46545.977 | 20 | Margen instalador
Para simul. | 42000 | 45000 | 45000 | 47500
|  |  |  | 1.0556 | Frente a Bomba VF
|  |  |  | 1.0556 | Frente a R410A Bomba VV
IGUAL €/KW

## ENERGY COST
| LD HE 1100 | LD HE 1100 | LD 1200R | LD 1200R
Opciones | 15LS | 15LS | 15LS | 15LS
| 28 | 28 | 28 | 28
| 116 S | 116 W | 116 S | 116 W
|  |  | 119 A | 119 A
Coste energético €/Kw. | 0.07
N.º horas funcionamiento anual h | 3000
N.º horas funcionamiento BOMBA h | 5000
Potencia bomba | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
| R-410A Alto rendimiento Bomba velocidad fija | R-410A Alto rendimiento Bomba velocidad variable | R-32 Alto rendimiento Bomba velocidad fija | R-32 Alto rendimiento Bomba velocidad variable
| R-410A Alto rendimiento Bomba velocidad fija | R-410A Alto rendimiento Bomba velocidad variable | R-32 Alto rendimiento Bomba velocidad fija | R-32 Alto rendimiento Bomba velocidad variable
Coste energético equipo € | 2900 | 2900 | 2700 | 2700
Coste energético bomba € | 1700 | 600 | 1700 | 600
Coste anual energético € | 4600 | 3500 | 4400 | 3300
Ganancia R32 | [5 empty] | Anterior AquaSnap® 30RBM R410A | Anterior AquaSnap Greenspeed® 30RBP R410A | Nueva AquaSnap® 30RB R-32A | Nueva AquaSnap Greenspeed® 30RBP R-32A
Ganancia Alto rendimiento |  |  | 6.897% | 6.897% | € | 4600 | 3500 | 4400 | 3300
Ganancia Bomba Velocidad variable |  | 64.71% |  | 64.71% | kWh | 65714.2857 | 50000 | 62857.1429 | 47142.8571
Ganancia global |  |  |  | 28.26% |  |  |  | -2857.1429 | -15714.2857
Note on A14: Pollet Eric (0033688653627): Benchvac
Note on A15: Pollet Eric (0033688653627): Benchvac

## PAY BACK
|  | R-410A Alto rendimiento Bomba velocidad fija | R-410A Alto rendimiento Bomba velocidad variable | R-32 Alto rendimiento Bomba velocidad fija | R-32 Alto rendimiento Bomba velocidad variable
|  | R-410A Alto rendimiento Bomba velocidad fija | R-410A Alto rendimiento Bomba velocidad variable | R-32 Alto rendimiento Bomba velocidad fija | R-32 Alto rendimiento Bomba velocidad variable
| Coste equipo € | 42000 | 45000 | 45000 | 47500 | 1.0556
| Coste anual energético € | 4600 | 3500 | 4400 | 3300
| Coste mantenimiento anual | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
| Coste reparación anual | 1800 | 1800 | 1000 | 1000
CEE
Año 0 | Año 0 | 48800 | 50700 | 51600 | 53000 | 1.0454
Año 1 | Año 1 | 57400 | 58200 | 59200 | 59500 | 1.0223
Año 2 | Año 2 | 66000 | 65700 | 66800 | 66000 | 1.0046
Año 3 | Año 3 | 74600 | 73200 | 74400 | 72500 | 0.99044
Año 4 | Año 4 | 83200 | 80700 | 82000 | 79000 | 0.97893
Año 5 | Año 5 | 91800 | 88200 | 89600 | 85500 | 0.96939
Año 6 | Año 6 | 100400 | 95700 | 97200 | 92000 | 0.96134
Año 7 | Año 7 | 109000 | 103200 | 104800 | 98500 | 0.95446
Año 8 | Año 8 | 117600 | 110700 | 112400 | 105000 | 0.94851
Año 9 | Año 9 | 126200 | 118200 | 120000 | 111500 | 0.94332
Año 10 | Año 10 | 134800 | 125700 | 127600 | 118000 | 0.93874
Año 11 | Año 11 | 143400 | 133200 | 135200 | 124500 | 0.93468
Año 12 | Año 12 | 152000 | 140700 | 142800 | 131000 | 0.93106
Año 13 | Año 13 | 160600 | 148200 | 150400 | 137500 | 0.9278
Año 14 | Año 14 | 169200 | 155700 | 158000 | 144000 | 0.92486
Año 15 | Año 15 | 177800 | 163200 | 165600 | 150500 | 0.92218
Note on B9: Costes = (Equipos + Equipo adicional + Coste anual energético total) - Certificados blancos (CEE)
Note on B10: Costes = Coste año 0 + Coste anual energético total + Costes anuales de mantenimiento
Note on B11: Costes = Coste año 1 + Coste anual energético total + Costes anuales de mantenimiento
Note on B12: Costes = Coste año 2 + Coste anual energético total + Costes anuales de mantenimiento + Costes anuales de reparación
Note on B13: Cálculo idéntico al del Año 3 hasta el Año 15