## Français
LISTE DES MODIFICATIONS
Indice |  | Date | Version logicielle |  | Description de la modification
E |  | 2012-05-25 |  |  | Intégration de la TDC avec P2=A/O Caléo
Intégration Pompe à vitesse variable et LGN
F |  | 2013-09-25 |  |  | Intégration P10.1, P176, 176.1, 176.2 et P176.3
G |  | 25/03/2014 | V17.00 |  | Ajouts des registres liés à la maintenance préventive: 110, 111, 277, 278, 179
Ajout de nouveaux défauts liés à la maintenance préventive, PAC hybride et divers: Bit 38 à 41, 322 à 325, 519, 552 à 554
Ajout de nouveaux paramètres de configuration: Registres 4244, 4245 et 4246
Ajout de nouveaux paramètres de réglage liés à la PAC hybride, pompe à vitesse variable et divers. Registres 4653, 4710 à 4715, 4740 à 4745, 4807 à 4814
Ajout de nouveaux paramètres de lecture liés à la PAC hybride Registres 5412 à 5421, 5524,
Ajout de nouveaux types de défauts dans la mémoire défaut liés à la PAC hybride, pompe à vitesse variable et divers.
Ajout des registres 5526 à 5529, tension ventilateurs circuit 1 et circuit 2
H |  | 2014-09-12 | V18.00 |  | Changement de formalisme, ajouter les unités, les valeurs min et max et conditions d'affichage
Ajout des registres 4968 à 4971 P225.2 et P225.3
Ajout des registres 112, 113, 114, 4247 à 4250 liés à l'ECS
Ajout des bits 49 50 51, défauts V3V ecs
Ajout des défauts 160 et 161 dans la liste de la mémoire défaut
Ajout bit 523, M/A ECS
Ajout des registres 4617 et 4618 pour le détecteur fuite de gaz
Suppression de la version "Caléo"
Le registre 0x1200 redevient comme avant le changement de langue (valeur de 0 à 6)
4 |  | 2015-01-26 | V19.00 |  | Ajout du registre 555, production impossible y compris avec les défauts temporaires. Ajout du paramètre P29.2 (registre ).
5 |  | 2015-06-03 | V20.00 |  | Ajouts des registres liés au maitre esclave (registres 4972 à 4986) Ajout du registre 4251 (paramètre P74.1 ) Ajout des registres 4987 et 4988 (paramètres P192.2 et P192.3 ) Ajout de l'info fonctionnent hors MAP (bit 556) Ajout des infos aspiration pompe <P25.8 et défaut pression aspiration pompe (bit 52, 53, 326 et 327) Ajout du registre 4252 (p25.8)
6 |  | 2016-01-05 | V21,00 |  | Modification et ajout des registres liés au détendeur Alco-bus(4157, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4166, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 41774989, 4991,4993,4995)
7 |  | 2016-05-05 | V22,00 |  | Ajout des registres 4997 et 4998 pour P225.7
8 |  |  |  |  | Modification et ajout des registres liés à la gestion du débit par capteur débit d'eau évaporateur 4-20mA (4253 à4274, 5542 à 5547)
9 |  | 2017-11-13 | V25,00 |  | Ajout des registres liés à la régulation pompe 1 Ajout des registres 4999 à 5012, 5548 et 5549
1 - Support de communication. ● RS485 Connecteur 3 points J11 borne 1 : A ou + borne 2 : B ou – borne 3 : Reliée à la terre pour un blindage éventuel Deux témoins aident au diagnostic de la communication: • Témoin de réception → D50 (LED verte) → Il est normalement éteint et clignote lorsqu'un message arrive sur la carte. Si ce témoin est allumé en permanence, le bus est inversé. Il faut alors inverser les bornes 1 et 2 de J11. • Témoin d'émission → D52 (LED jaune) → Il est normalement éteint et s'allume lorsque la CPU émet un message sur le bus.
Carte principale de régulation pour machines à 1 circuit frigorifique non réversible
Mode de transmission. ● Série, asynchrone, half duplex mode RTU. - 1 bit de start, - 8 bits de données, - Vitesse de transmission configurable par le paramètre P701: - La parité est configurable par le paramètre P702, Le nombre de bit de stop est configurable par le paramètre P703, - Le N° d'appareil sur le bus est configuré par le paramètre P705. ● Codage des valeurs analogiques. Format standard IEEE sur 32 bits (2 registres). Ordre des valeurs : - Si P704 = Non → Poids faible, poids fort. - Si P704 = Oui → Poids fort, poids faible. Nota : Les fonctions écriture sont possibles si le paramètre P706 est sur "Distant, GTC…"
2 - Mode de transmission par Ethernet ● RJ45, Très important : 1 seule connexion simultanée Ethernet est supportée. Dans tous les cas, la liaison entre le régulateur et la GTC fonctionne avec un câble croisé. L'utilisation du câble droit est fonction du matériel côté GTC - L'adresse IP est configurable par le paramètre P711 - Le masque sous réseau est configurable par le paramètre P712 - L'adresse du port est configurable par le paramètre P713 ● Codage des valeurs analogiques. Format standard IEEE sur 32 bits (2 registres). Ordre des valeurs : - Si P714 = NON → Poids faible, poids fort - Si P714 = OUI → Poids fort, poids faible Nota : Les fonctions écriture sont possibles si le paramètre P715 est sur "Distant, GTC…"
3 - Fonctions supportées ● Code des fonctions utilisées. 1 ou 2 : Lecture de n bits 3 ou 4 : Lecture de registres multiples (16 bits) 5 : Fonction écriture d'un bit ………...….. 6 : Fonction écriture d'un registre……… 8 : 11 : 15 : Fonction écriture de n bits 16 : Fonction écriture de registres multiples (16 bits) Nota : les fonctions écriture sont possibles si le paramètre P103 est sur "Distant, GTC…" ● Codes d'erreur : 1 : Code fonction inconnue 2 : Adresse incorrecte 3 : Erreur de donnée
4 - Table des informations contenues dans les registres 4.1 - Registres accès client
N° de registre |  | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Valeur |  |  |  | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
hexadécimal | décimal |  |  |  |  | Min | Max | Pas de réglage | Echelle
Registres accessibles en lecture(fonctions 3 ou 4)
0x01 | 1 | Nom du régulateur | Décimal | R | 33=Régulateur Chiller/PAC | 33 | 33 |  | 1
0x02 | 2 | Mode de fonctionnement réel | Décimal | R | 0=Arrêt | 0 | 2 |  | 1
1=Froid
2=Chaud
0x3 et 0x4 | 3 et 4 | P252 Température extérieure | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
0x5 et 0x6 | 5 et 6 | P251 Consigne de régulation | Float | R | °C |  |  |  | 1
0x7 et 0x8 | 7 et 8 | P255 Température entrée évaporateur | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
0x9 et 0xa | 9 et 10 | P256 Température sortie évaporateur | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
0xb et 0xc | 11 et 12 | P257 ou P258 Température condenseur | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P29.2=OUI ou P2=eau/eau
0x13 | 19 | Nombre d'étage en fonctionnement | Décimal | R |  | 0 | 10 |  | 1 |  | V9.00
0x14 et 0x15 | 20 et 21 | NU | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
0x16 et 0x17 | 22 et 23 | P261.3 Delta T eau échangeur | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
0x18 et 0x19 | 24 et 25 | P296 Pression aspiration pompe | Float | R | bar | P46.1 + ajustement mini | P46 +ajustement maxi |  | 1 | P25.1 ≠ sans ou P25.4=oui | V17.00
0x1a et 0x1b | 26 et 27 | P297 Pression refoulement pompe | Float | R | bar | P47.1 + ajustement mini | P47 + ajustement maxi |  | 1 | P25.1 ≠ sans ou P25.4=oui | V17.00
0x1c et 0x1d | 28 et 29 | P298 Delta pression pompe | Float | R | bar | -2 | 8 |  | 1 | P25.1 ≠ sans ou P25.4=oui | V17.00
0x20 et 0x21 | 32 et 33 | P285 Nombre d'heures de marche en chaud | Float | R | h | 0 | 99999 |  | 1 | P119≠ froid
0x22 et 0x23 | 34 et 35 | P286 Nombre d'heures de marche en froid | Float | R | h | 0 | 99999 |  | 1 | P119≠ chaud
0x24 et 0x25 | 36 et 37 | P287 Nombre d'heures de marche pompe 1 | Float | R | h | 0 | 99999 |  | 1
0x26 et 0x27 | 38 et 39 | P288 Nombre d'heures de marche pompe 2 | Float | R | h | 0 | 99999 |  | 1 | P2=eau/eau et P25=2
0x28 et 0x29 | 40 et 41 | P310 Nombre de démarrage étage 1 circuit 1 | Float | R |  | 0 | 99999 |  | 1
0x2a et 0x2b | 42 et 43 | P311 Temps de marche étage 1 circuit 1 | Float | R | h | 0 | 99999 |  | 1
0x2c et 0x2d | 44 et 45 | P313 Nombre de démarrages étage 2 circuit 1 | Float | R |  | 0 | 99999 |  | 1 | P4=2
0x2e et 0x2f | 46 et 47 | P314 Temps de marche étage 2 circuit 1 | Float | R | h | 0 | 99999 |  | 1 | P4=2
0x30 et 0x31 | 48 et 49 | P340 Nombre de démarrages étage 1 circuit 2 | Float | R |  | 0 | 99999 |  | 1 | P3=2
0x32 et 0x33 | 50 et 51 | P341 Temps de marche étage 1 circuit 2 | Float | R | h | 0 | 99999 |  | 1 | P3=2
0x34 et 0x35 | 52 et 53 | P343 Nombre de démarrage étage 2 circuit 2 | Float | R |  | 0 | 99999 |  | 1 | P3=2 et P5=2
0x36 et 0x37 | 54 et 55 | P344 Temps de marche étage 2 circuit 2 | Float | R | h | 0 | 99999 |  | 1 | P3=2 et P5=2
0x38 et 0x39 | 56 et 57 | P282 Temps de marche en mode ECS | Float | R | h | 0 | 99999 |  | 1
0x50 et 0x51 | 80 et 81 | Tension entre phase 1 et 2 | Float | R | V | 0 | 600 |  | 1 | P15.1=oui
0x52 et 0x53 | 82 et 83 | Tension entre phase 2 et 3 | Float | R | V | 0 | 600 |  | 1 | P15.1=oui
0x54 et 0x55 | 84 et 85 | Tension entre phase 1 et 3 | Float | R | V | 0 | 600 |  | 1 | P15.1=oui
0x56 et 0x57 | 86 et 87 | nu
0x58 et 0x59 | 88 et 89 | nu
0x5a et 0x5b | 90 et 91 | nu
0x5c et 0x5d | 92 et 93 | nu
0x5e et 0x5f | 94 et 95 | nu
0x60 et 0x61 | 96 et 97 | nu
0x62 et 0x63 | 98 et 99 | nu
0x64 et 0x65 | 100 et 101 | nu
0x66 et 0x67 | 102 et 103 | nu
0x68 et 0x69 | 104 et 105 | P274.1 Intensité absorbée | Float | R | A | 0 | 99999 |  | 1 | P15.1=oui
0x6a et 0x6b | 106 et 107 | P275.1 Puissance consommée instantanée | Float | R | kW | 0 | 99999 |  | 1 | P15.1=oui
0x6c et 0x6d | 108 et 109 | P276 Energie électrique consommée en kWh | Float | R/W | kW/h | 0 |  | écriture 0 pour RAZ | 1 | P15.1=oui
0x6e | 110 | Nb jour avant contrôle étanchéité Fgaz | Décimal | R | Jours | 0 | 400 |  | 1 | P900≠non
0x6f | 111 | Nb jour ou heures avant la maintenance | Décimal | R | Heures si P910 en heures | 0 | 9999 |  | 1 | P910≠non
[5 empty] | Mois si P910 en mois | 0 | 3500
0x70 | 112 | Ecs en cours | Décimal | R | 1=En cours | 0 | 1 |  |  | P22.1=ECS prioritaire ou ECS confort
0x71 | 113 | Temps du cycle ECS en cours | Décimal | R | Minute | 0 | P138 |  |  | P22.1=ECS prioritaire ou ECS confort
0x72 | 114 | Etat de la vanne ECS | Décimal | R | 0=Ouverte
1=Fermée
2=Intermédiaire
Registres accessibles en lecture(fonctions 3 ou 4) et en écriture (fonctions 16)
0x101 et 0x102 | 257 et 258 | P121 Consigne froid n°1 | Float | R/W | °C | P52+1 | 30 | 0.1 | 1 | P119≠ chaud seul |  | P |  |  | 10
0x103 et 0x104 | 259 et 260 | P122 Consigne froid n°2 | Float | R/W | °C | P52+1 | 30 | 0.1 | 1 | P119≠ chaud seul et (P120="2 par pupitre ou GTC" ou "P120=2 par entrée TOR") |  | P |  |  | 12
0x105 et 0x106 | 261 et 262 | P123 Consigne chaud n°1 | Float | R/W | °C | 20 | 60 | 0.1 | 1 | P119≠ froid seul |  | P |  |  | 40
0x107 et 0x108 | 263 et 264 | P124 Consigne chaud n°2 | Float | R/W | °C | 20 | 60 | 0.1 | 1 | P119≠ froid seul et (P120="2 par pupitre ou GTC" ou P120="2 par entrée TOR") |  | P |  |  | 35
0x109 et 0x10a | 265 et 266 | P125.1 Consigne pour 4mA en froid | Float | R/W | °C | P52+1 | 30 | 0.1 | 1 | P119≠ chaud seul et P120=entrée signal 4-20mA |  | P |  |  | 6
0x10b et 0x10c | 267 et 268 | P125.2 Consigne pour 4mA en chaud | Float | R/W | °C | 20 | 60 | 0.1 | 1 | P119≠ froid seul et P120=entrée signal 4-20mA |  | P |  |  | 20
0x10d et 0x10e | 269 et 270 | P126.1 Consigne pour 20mA en froid | Float | R/W | °C | P52+1 | 30 | 0.1 | 1 | P119≠ chaud seul et P120=entrée signal 4-20mA |  | P |  |  | 20
0x10f et 0x110 | 271 et 272 | P126.2 Consigne pour 20mA en chaud | Float | R/W | °C | 10 | 60 | 0.1 | 1 | P119≠ froid seul et P120=entrée signal 4-20mA |  | P |  |  | 40
0x111 et 0x112 | 273 et 274 | P124.1 Consigne ECS | Float | R/W | °C | 40 | 60 | 0.5 | 1 |  |  | P |  |  | 55
0x113 et 0x114 | 275 et 276 | P124.2 Consigne piscine | Float | R/W | °C | 20 | 35 | 0.5 | 1 |  |  | P |  |  | 28
0x115 | 277 | P900 Rappel contrôle étanchéité Fgaz | Décimal | R/W | 0= Non | 0 | 3 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1= 3 Mois
2= 6 mois
3= 12 mois
0x116 | 278 | P910 Rappel contrôle maintenance | Décimal | R/W | 0: Non | 0 | 2 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1: Oui en heures
2: Oui en mois
0x117 | 279 | P911 fréquence contrôle maintenance | Usi | R/W | Heures si P910 en heures | 200 | 9999 | 1 | 1 | P910= Heures |  | P |  |  | 2000
[5 empty] | Mois si P910 en mois | 1 | 99 | 1 |  | P910 = Mois |  |  |  |  | 12
0x118 et 0x119 | 280 et 281 | P282 Nombre d'heure de fonctionnement ECS | Float | R | heure | 0 | 99999 |  | 1 | P22.1=ECS prioritaire ou ECS confort
0x200 | 512 | Année | Char | R/W |  | 0 | 99 |  | 1 |  |  | P |  |  | 1
0x201 | 513 | Mois | Char | R/W |  | 1 | 12 |  | 1 |  |  | P |  |  | 1
0x202 | 514 | Jour du mois | Char | R/W |  | 1 | 31 |  | 1 |  |  | P |  |  | 1
0x203 | 515 | Jour de la semaine | Char | R | 1=Lundi | 1 | 7
[5 empty] | 7=Dimanche | Calculé automatiquement en fonction de la date
0x204 | 516 | Heure | Char | R/W |  | 0 | 23 |  | 1 |  |  | P |  |  | 1
0x205 | 517 | Minute | Char | R/W |  | 0 | 59 |  | 1 |  |  | P |  |  | 1
0x206 | 518 | P110 Fonction veille pompe | Char | R/W | 0=NON | 0 | 1 | 0 | 1 | P25 ≠ 0 |  | P |  |  | 1
0x207 | 519 | P110.1: Veille pompe, temps d'arrêt | Char | R/W | Minute | 2 | 60 | 2 | 1 | P110=OUI |  | P |  |  | 1
0x208 | 520 | P110.2: Veille pompe, temps de marche | Char | R/W | Minute | 2 | 60 | 2 | 1 | P110=OUI |  | P |  |  | 1
4.2 - Paramètres de configuration
N° de registre |  | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Valeur |  |  |  | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
hexadécimal | décimal |  |  |  |  | Min | Max | Pas de réglage | Echelle
Registres accessibles en lecture(fonctions 3 ou 4) et en écriture (fonctions 16)
0x1000 | 4096 | P99 Verrouillage | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1= OUI
0x1001 | 4097 | P01 Type de fluide | Décimal | R/W | 0= R407c | 0 | 4 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 4
1= 134a
2= 404a
3= R22
4= 410a
0x1002 | 4098 | P02 Type d'appareil | Décimal | R/W | 1= Groupe eau/eau | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 1
2= Groupe Air/eau
3= Groupe Air/eau réversible
0x1003 | 4099 | P03 Nombre de circuits | Décimal | R/W |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 1
0x1004 | 4100 | P04 Nombre d'étages sur circuit 1 | Décimal | R/W |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 1
0x1005 | 4101 | P05 Nombre d'étages sur circuit 2 | Décimal | R/W |  | 1 | 2 | 1 | 1 | P3=2 |  | P |  |  | 1
0x1006 | 4102 | P06 Nombre d'évaporateur | Décimal | R/W |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 1
0x1007 | 4103 | P07 Fournisseur compresseur | Décimal | R/W | 0: Maneurop | 0 | 2 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1: Copeland
2: Inverter
0x1008 | 4104 | P10 Type de ventilateur | Décimal | R/W | 0: Hélicoïde | 0 | 2 | 1 | 1 | P2 ≠ eau/eau |  | P |  |  | 0
1: Centrifuge
2: Pression
0x1009 | 4105 | P11 Type de batterie | Décimal | R/W | 0: Batteries imbriquées | 0 | 2 si P10= hélicoïde | 1 | 1 | P2 ≠ eau/eau et P10 ≠ pression Et P3=2 |  | P |  |  | 1
[5 empty] | 1: Batteries séparées |  | 1 si P10 =centrifuge
2: Batteries mixtes
0x100A | 4106 | P12 Vanne d'égalisation de pression | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | P2= air/eau réversible |  | P |  |  | 0
1= OUI
0x100B | 4107 | P13 Tandem compresseurs équilibrés | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | P4=2 |  | P |  |  | 1
1= OUI
0x100C | 4108 | P14 Nombre de sondes batteries par circuit | Décimal | R/W | 1 à 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | P2= air/eau réversible |  | P |  |  | 1
0x100D | 4109 | P20 Fonction toutes saison | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | P2= air/eau ou P2=air/eau réversible |  | P |  |  | 0
1= OUI
0x100E | 4110 | P21 Variation de vitesse | Décimal | R/W | 0: Sans variation | 0 | 1 si P42=non | 1 | 1 | P2= air/eau ou P2=air/eau réversible et P10=hélicoïde |  | P |  |  | 0
[5 empty] | 1: Optimisation acoustique |  | 2 si P42≠ non
2: Optimisation énergétique
0x100F | 4111 | P22 Présence d'appoints électriques | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | P2= eau/eau ou P2=air/eau réversible |  | P |  |  | 0
1= OUI
0x1010 | 4112 | P25 Nombre de pompes fournies | Décimal | R/W | 0 à 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 1
0x1011 | 4113 | P26 Sortie programmable 0-10V | Décimal | R/W | 0: Vanne 2 voies | 0 | 1 | 1 | 1 | P2 = eau/eau |  | P |  |  | 0
1: Vanne 3 voies
0x1012 | 4114 | P27 Pompe asservie par la chaudière | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | P2= air/eau réversible Et P111=chaudière |  | P |  |  | 0
1= OUI
0x1013 | 4115 | P28 Maître/esclave 2 machines | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1= OUI
0x1014 | 4116 | P29 Récupération totale | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | P2= air/eau réversible Et P21 ≠Sans variation |  | P |  |  | 0
1= OUI
0x1015 | 4117 | P29,1 Antigel échangeur récupération | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | P2 ≠ eau/eau |  | P |  |  | 0
1= OUI
0x1016 et 0x1017 | 4118 et 4119 | P30 Valeur haute capteur HP1 | Float | R/W | bar | 10 | 50 | 0.1 | 1 |  |  | P |  |  | 45
0x1018 et 0x1019 | 4120 et 4121 | P31 Valeur basse capteur HP1 | Float | R/W | bar | -1 | 10 | 0.1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x101A et 0x101B | 4122 et 4123 | P32 Valeur haute capteur HP2 | Float | R/W | bar | 10 | 50 | 0.1 | 1 | P3=2 |  | P |  |  | 45
0x101c et 0x101d | 4124 et 4125 | P33 Valeur basse capteur HP2 | Float | R/W | bar | -1 | 10 | 0.1 | 1 | P3=2 |  | P |  |  | 0
0x101e et 0x101f | 4126 et 4127 | P36 Valeur haute capteur BP1 | Float | R/W | bar | 10 | 50 | 0.1 | 1 |  |  | P |  |  | 45
0x1020 et 0x1021 | 4128 et 4129 | P37 Valeur basse capteur BP1 | Float | R/W | bar | -1 | 10 | 0.1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x1022 et 0x1023 | 4130 et 4131 | P38 Valeur haute capteur BP2 | Float | R/W | bar | 10 | 50 | 0.1 | 1 | P3=2 |  | P |  |  | 45
0x1024 et 0x1025 | 4132 et 4133 | P39 Valeur basse capteur BP2 | Float | R/W | bar | -1 | 10 | 0.1 | 1 | P3=2 |  | P |  |  | 0
0x1026 | 4134 | P42 Drive détendeur électronique | Décimal | R/W | 0: Sans | 0 | 3 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1: Driver Alco
2: Driver VCM
3: Alco-Bus
0x1027 | 4135 | P43 Sécurité surchauffe | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1= OUI
0x1028 et 0x1029 | 4136 et 4137 | P44 Limite surchauffe minimum | Float | R/W | °C | 0 | 5 | 0.1 | 1 | P43=oui |  | P |  |  | 0.5
0x102a et 0x102b | 4138 et 4139 | P45 Limite surchauffe maximum | Float | R/W |  | 10 | 20 | 0.1 | 1 | P43=oui |  | P |  |  | 15
0x102c | 4140 | P50 Anti court cycle compresseur | Décimal | R/W | mn | 3 | 10 | 1 | 1 | [5 empty] | 5
0x102d | 4141 | P51 Limite température refoulement | Décimal | R/W | °C | 60 | 145 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 134
0x102e et 0x102f | 4142 et 4143 | P52 Limite gel sur l'eau | Float | R/W | °C | -25 | 6 | 0.1 | 1 |  |  | P |  |  | 3
0x1030 et 0x1031 | 4144 et 4145 | P53 Δ pour la limite antigel sur fluide frigo /P52 | Float | R/W | K | 2 | 15 | 0.1 | 1 |  |  | P |  |  | 5
0x1032 et 0x1033 | 4146 et 4147 | P54 Seuil de défaut HP | Float | R/W | bar | 15 | 45 | 0.1 | 1 |  |  | P |  |  | 40.2
0x1034 et 0x1035 | 4148 et 4149 | P55 Seuil de défaut BP | Float | R/W | bar | 0.1 | 5 | 0.1 | 1 |  |  | P |  |  | 2.5
0x1036 et 0x1037 | 4150 et 4151 | P58 Coefficient de pente BP | Float | R/W | Sans | 0 | 5 | 0.5 | 1 |  |  | P |  |  | 1
0x1038 et 0x1039 | 4152 et 4153 | P59 Coefficient de pente Température Sortie d’eau | Float | R/W | Sans | 0 | 1 | 0.1 | 1 |  |  | P |  |  | 0.5
0x103a et 0x103b | 4154 et 4155 | P63 Seuil défaut HP mini | Float | R/W | bar | 5 | 25 | 0.1 | 1 | P2 = eau/eau ou P29.2=oui |  | P |  |  | 18
0x103c | 4156 | P66 Rampe de démarrage compresseur inverter | Décimal | R/W | s | 0 | 300 | 30 | 1 | P7= inverter |  | P |  |  | 30
0x103d | 4157 | P601 Type de vanne circuit 1 | Décimal | R/W | 0: Vanne EX4 | 0 | 4 | 1 | 1 | P42=driver VCM |  | P |  |  | 0
1: Vanne EX5
2: Vanne EX6
3: Vanne EX7
4: Vanne EX8
[5 empty] | 10: EX4-6 |  |  |  |  | P42=Aco-Bus |  | P |  |  | 13
11: EX7
12: EX8
13: FX5
14: FX6
15: FX6,5
16: FX7
17: FX7,5
18: FX8
19: FX9
20: CX4-6
21: CX7
0x103e et 0x103f | 4158 et 4159 | P602 Consigne de surchauffe circuit 1 | Float | R/W | °C | 0.5 | 30 | 0.5 | 1 | P42=driver VCM |  | P |  |  | 6
0x1040 | 4160 | P603 Point MOP circuit 1 | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | P42=driver VCM ou P42=Alco-Bus |  | P |  |  | 0
1= OUI
0x1041 | 4161 | NU
0x1042 | 4162 | P605 Ouverture vanne au démarrage mode clim circuit1 | Décimal | R/W | % | 10 | 100 | 1 | 1 | P42=driver VCM ou P42=Alco-Bus et P119≠ chaud |  | P |  |  | 50
0x1043 | 4163 | P606 Ouverture vanne au démarrage mode PAC circuit1 | Décimal | R/W | % | 10 | 100 | 1 | 1 | P42=driver VCM ou P42=Alco-Bus et P119≠ froid |  | P |  |  | 20
0x1044 | 4164 | P607 Temps d'ouverture au démarrage circuit 1 | Décimal | R/W | s | 1 | 60 | 1 | 1 | P42=driver VCM ou P42=Alco-Bus |  | P |  |  | 5
0x1045 | 4165 | P608 Mode lent détendeur circuit 1 | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | P42=driverVCM |  | P |  |  | 0
1= OUI
[5 empty] | 0=Mode standard |  |  |  |  | P42=Alco-Bus |  | P |  |  | 0
1=Mode auto
1= Mode réversible HP
0x1046 | 4166 | P611 Type de vanne circuit 2 | Décimal | R/W | 0: Vanne EX4 | 0 | 4 | 1 | 1 | P42=driver VCM et P3=2 |  | P |  |  | 0
1: Vanne EX5
2: Vanne EX6
3: Vanne EX7
4: Vanne EX8
[5 empty] | 10: EX4-6 |  |  |  |  | P42=Aco-Bus |  | P |  |  | 13
11: EX7
12: EX8
13: FX5
14: FX6
15: FX6,5
16: FX7
17: FX7,5
18: FX8
19: FX9
20: CX4-6
21: CX7
0x1047 et 0x1048 | 4167 et 4168 | P612 Consigne de surchauffe circuit 2 | Float | R/W | °C | 0.5 | 30 | 0.5 | 1 | P42=driver VCM et P3=2 |  | P |  |  | 6
0x1049 | 4169 | P613 Point MOP circuit 2 | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | P42=driverVCM ou P42=Alco-Bus et P3=2 |  | P |  |  | 0
1= OUI
0x104a | 4170 | NU
0x104b | 4171 | P615 Ouverture vanne au démarrage mode clim circuit2 | Décimal | R/W | % | 10 | 100 | 1 | 1 | P42=driver VCM ou P42=Alco-Bus et P3=2 et P119≠ chaud |  | P |  |  | 50
0x104c | 4172 | P616 Ouverture vanne au démarrage mode PAC circuit2 | Décimal | R/W | % | 10 | 100 | 1 | 1 | P42=driver VCM ou P42=Alco-Bus et P3=2 et P119≠ froid |  | P |  |  | 20
0x104d | 4173 | P617 Temps d'ouverture au démarrage circuit 2 | Décimal | R/W | s | 1 | 60 | 1 | 1 | P42=driver VCM ou P42=Alco-Bus et P3=2 |  | P |  |  | 5
0x104e | 4174 | P618 Mode lent détendeur circuit 2 | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | P42=driver VCM et P3=2 |  | P |  |  | 0
1= OUI
[5 empty] | 0=Mode standard |  |  |  |  | P42=Alco-Bus et P3=2 |  | P |  |  | 0
1=Mode auto
1= Mode réversible HP
0x104f et 0x1050 | 4175 et 4176 | P604 Valeur du MOP circuit 1 | Float | R/W | °C | 5 | 25 | 1 | 1 | P42=driver VCM ou P42=Alco-Bus et P603=oui |  | P |  |  | 15
0x1051 et 0x1052 | 4177 et 4178 | P614 Valeur du MOP circuit 2 | Float | R/W | °C | 5 | 25 | 1 | 1 | P42=driverVCM ou P42=Alco-Bus et P3=2 et P613=oui |  | P |  |  | 15
0x1053 à 0x105e |  | NU
0x105f | 4191 | P08 Type d'échangeur | Décimal | R/W | 0: EXL 1: Sweep 2: Sweep double 3: Alfa laval 4: Multitubulaire | 0 | 4 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x1060 | 4192 | P15.1 Présence module de gestion énergie | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1= OUI
0x1061 | 4193 | P16 Calibre TI primaire | Décimal | R/W | A | 5 | 1000 | 1 | 1 | P15.1=oui |  | P |  |  | 200
0x1062 | 4194 | P17 Calibre TI secondaire | Décimal | R | A | 5 | 5 |  |  | P15.1=oui
0x1063 | 4195 | NU
0x1064 | 4196 | nu
0x1065 | 4197 | P15.2 Type de réseau | Décimal | R/W | 0:1BL | 0 | 5 | 1 | 1 | P15.1=oui |  | P |  |  | 2
1: 2BL
2: 3BL
3: 3NBL
4: 4BL
5: 4NBL
0x1066 | 4198 | NU
0x1067 | 4199 | NU
0x1068 | 4200 | NU
0x1069 et 0x106a | 4201 et 4202 | P71 Température congélation fluide secondaire | Float | R/W | °C | -25 | 5 | 0.1 | 1 | P2=air/eau |  | P |  |  | 0
0x106b 0x106c | 4203 et 4204 | P72 Injection gaz chaud température évaporation à 10v | Float | R/W | °C | -30 | 4 | 0.1 | 1 | P2=air/eau |  | P |  |  | -3
0x106d | 4205 | P08.1 Taille du groupe | Décimal | R/W | 0- 80 | 0 | 61 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 350
1- 90
2- 100
3- 120
4- 150
5- 180
6- 200
7- 240
8- 300
9- 350
10- 400
11- 500
12- 540
13- 600
14- 700
15- 702
16- 800
17- 900
18- 1000
19- 1100
20- 1200
21- 1400
22- 1500
23- 1600
24- 1650
25- 1800
26- 2000
27- 2100
28- 2400
29- 702HEE
30- 800HEE
31- 900HEE
32- 1000HEE
33- 1100HEE
34- 1200HEE
35- 1400HEE
36- 1600HEE
37- 1800HEE
38- 2000HEE
39- 2100HEE
40- 2400HEE
41: 120N
42: 150N
43: 200N
44: 240N
45: 300N
46:350N
47: 400N
48: 500N
49: 540N
50: 600N
51: 700N
52: 800N
53: 900N
54: 1000N
55: 1100N
56 1200N
57: 1400N
58: 1600N
59: 1800N
60: 2100N
61: 2400N
0x106e | 4206 | P25.1 Variation de vitesse pompe à eau | Décimal | R/W | 0=Sans | 0 | 2 | 1 | 1 | P2=air/eau ou P2=air/eau réversible Et P25 ≠ 0 |  | P |  |  | 0
1=Réglage débit
2=Réglage fréquence
0x106f | 4207 | P25.2 Fournisseur de pompe | Décimal | R | 0 = Wilo | 0 | 0 |  |  | P25.1 ≠ 0
0x1070 | 4208 | P25.3 N° de pompe | Décimal | R/W | 0- 102B | 0 | 50 | 1 | 1 | P25.1 ≠ 0 |  | P |  |  | 6
1- 103B
2- 104
3- 105B
4- 106B
5- 107B
6-108
7- 109
8- 110
9- 111
10- 112
11- 113
12- 114
13- 115
14- 116
15- 117B
16- 118B
17- 119B
18- 138
19- 139
20- 140
30- 202B
31- 203B
32- 204
33- 205B
34- 206B
35- 207B
36- 208B
37- 209
38- 210
39- 211
40- 212
41- 213
42- 214
43- 215
44- 216
45- 217B
46- 218B
47- 219B
48- 238
49- 239
50- 240
0x1071 | 4209 | P25.4 Sécurité pompe pression d'aspiration | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1= OUI
0x1072 | 4210 | P29,2 Récupération totale régulée | Décimal | R/W | 1=OUI |  |  |  |  | P29=OUI | V19 | P |  |  | NON
0x1073 | 4211 | NU
0x1082 et 0x1083 | 4226 et 4227 | P46.1 Valeur basse capteur aspiration pompe | Float | R/W | bar | 0 | 3 | 0.1 | 1 | P25.1 ≠ 0 ou P25.4=oui |  | P |  |  | 0
0x1084 et 0x1085 | 4228 et 4229 | P47 Valeur haute capteur refoulement pompe | Float | R/W | bar | 5 | 16 | 0.1 | 1 | P25.1 ≠ 0 |  | P |  |  | 10
0x1086 et 0x1087 | 4230 et 4231 | P47.1 Valeur basse capteur refoulement pompe | Float | R/W | bar | 0 | 3 | 0.1 | 1 | P25.1 ≠ 0 |  | P |  |  | 0
0x1090 et 0x1091 | 4240 et 4241 | P71 Température congélation fluide secondaire | Float | R/W | °C | -25 | 5 | 0.1 | 1 | P2= air/eau |  | P |  |  | 0
0x1092 et 0x1093 | 4242 et 4243 | P72 Injection gaz chaud pour température d'évaporation P73 | Float | R/W | °C | -30 | 4 | 0.1 | 1 | P2= air/eau |  | P |  |  | -3
0x1094 | 4244 | P10.1 Régulation pression d'évaporation en chaud | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | P10=pression |  | p |  |  | 0
1= OUI
0x1095 | 4245 | P22.1 PAC hybride | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | P2= air/eau réversible et P22=non | V18 | P |  |  | 0
1= Oui sans ECS
2=Oui avec ECS prioritaire
3= Oui avec ECS confort
0x1096 | 4246 | P25.7 N° du variateur NXL | Décimal | R | 0=45 | 0 | 10 | 1 | 1 | P25.1 ≠ 0 | V17 | P |  |  | 5
1=55
2=75
3=95
4=125
5=165
6=235
7=315
8=385
9=465
10=615
0x1097 | 4247 | P22.2 Autorisation marche PAC en dessous du point de bascule en ECS | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | P22.1=Oui avec ECS prioritaire | V18 | P |  |  | Non
1= OUI
0x1098 | 4248 | P138 Temps maxi du cycle ECS | Décimal | R/W | Minute | 30 | 600 | 10 | 1 | P22.1=Oui avec ECS prioritaire ou ECS Confort | V18 | P |  |  | 360
0x1099 et 0x109a | 4249 et 4250 | P138.1 Delta de température entre la consigne et la sortie MG en dessous du quel est interrompu l'ECS pour repasser en chauffage | Float | R/W | °C | 5 | 20 | 1 | 1 | P22.1=ECS Confort | V18 | P |  |  | 14
0x109b | 4251 | P74.1 Distance de la limite à la MAP compresseur | Décimal | R/W | °C | 1 | 10 | 1 | 1 | Air-Cooled Scroll Chiller/ PAC 3 et P21≠sans | V20 | P |  |  | 5
0x109c | 4252 | P25,8 Seuil alarme pression aspiration pompe en marche | Décimal | R/W | b | 1 | 10 | 1 | 1 | P25 ≠ 0 et P25,4 = OUI | V20 | P |  |  | 1
0x109d | 4253 | P68 Mesure du débit d'eau évaporateur | Décimal | R/W |  | 0 | 1 | 1 | 1 | P2=eau/eau | V22 | P |  |  | 0
0x109e et 0x109f | 4254 et 4255 | P68.1 Débit d'eau évaporateur pour 4mA | Float | R/W |  | -1 | 10 | 0.1 | 1 | P2=eau/eau et P68=OUI | V22 | P |  |  | 0
0x10a0 et 0x10a1 | 4256 et 4257 | P68.2 Débit d'eau évaporateur pour 20mA | Float | R/W |  | 20 | 100 | 0.1 | 1 | P2=eau/eau et P68=OUI | V22 | P |  |  | 80
0x10a2 et 0x10a3 | 4258 et 4259 | P68.3 Valeur sécurité débit d'eau à 100% | Float | R/W |  | 10 | 100 | 0.1 | 1 | P2=eau/eau et P68=OUI | V22 | P |  |  | fonction de la taille de machine
0x10a4 et 0x10a5 | 4260 et 4261 | P68.4 Valeur sécurité débit d'eau à puissance 1 | Float | R/W |  | 10 | 100 | 0.1 | 1 | P2=eau/eau et P68=OUI | V22 | P |  |  | fonction de la taille de machine
0x10a6 et 0x10a7 | 4262 et 4263 | P68.5 Valeur sécurité débit d'eau à puissance 2 | Float | R/W |  | 10 | 100 | 0.1 | 1 | P2=eau/eau et P68=OUI | V22 | P |  |  | fonction de la taille de machine
0x10a8 et 0x10a9 | 4264 et 4265 | P68.6 Valeur sécurité débit d'eau à puissance 3 | Float | R/W |  | 10 | 100 | 0.1 | 1 | P2=eau/eau et P68=OUI | V22 | P |  |  | fonction de la taille de machine
0x10aa et 0x10ab | 4266 et 4267 | P68.7 Valeur sécurité débit d'eau à puissance 4 | Float | R/W |  | 10 | 100 | 0.1 | 1 | P2=eau/eau et P68=OUI | V22 | P |  |  | fonction de la taille de machine
0x10ac et 0x10ad | 4268 et 4269 | P68.8 Valeur sécurité débit d'eau à puissance 5 | Float | R/W |  | 10 | 100 | 0.1 | 1 | P2=eau/eau et P68=OUI | V22 | P |  |  | fonction de la taille de machine
0x10ae et 0x10af | 4270 et 4271 | P68.9 Valeur sécurité débit d'eau à puissance 6 | Float | R/W |  | 10 | 100 | 0.1 | 1 | P2=eau/eau et P68=OUI | V22 | P |  |  | fonction de la taille de machine
0x10b0 et 0x10b1 | 4272 et 4273 | P68.10 Valeur sécurité débit d'eau à puissance 7 | Float | R/W |  | 10 | 100 | 0.1 | 1 | P2=eau/eau et P68=OUI | V22 | P |  |  | fonction de la taille de machine
0x10b2 | 4274 | P68.11 Tempo avant enclenchement étage | Décimal | R/W |  | 0 | 120 | 1 | 1 | P2=eau/eau et P68=OUI | V22 | P |  |  | 10
4.3- Paramètres de réglage
N° de registre |  | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Valeur |  |  |  | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
hexadécimal | décimal |  |  |  |  | Min | Max | Pas de réglage | Echelle
Registres accessibles en lecture(fonctions 3 ou 4) et en écriture (fonctions 16)
0x1200 | 4608 | P100 Langue du pupitre local | Décimal | R/W | 0: Français | 0 | 3 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1: Anglais
2: Allemand
3: Espagnol
4: Néerlandais
5: Italien
6: Russe
0x1201 | 4609 | P108 Commande pompe 2 | Décimal | R/W | 0: Fonction du M/A | 0 | 1 | 1 | 1 | P25=2 |  | P |  |  | 0
1: Fonction de la régulation
0x1202 | 4610 | P109 Temporisation pompe 2 | Décimal | R/W | Seconde | 15 | 240 | 5 | 1 | P108=1 |  | P |  |  | 0
0x1203 | 4611 | P111 Sortie programmable | Décimal | R/W | 0: Puissance max | 0 | 2 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1: Sortie chaudière
2: Sortie froid/chaud
0x1204 | 4612 | P112 Nombre d'étages électriques | Décimal | R/W | sans | 1 | 4 | 1 | 1 | P22=oui |  | P |  |  | 3
0x1205 | 4613 | P113 Entrée programmable | Décimal | R/W | 0: Non validée | 0 | 2 | 1 | 1 | P22=oui |  | P |  |  | 0
1: Délestage appoints électriques
2: Forçage appoints électriques
0x1206 | 4614 | P116 Liaison avec régulateur Drycooler | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1= OUI
0x1207 | 4615 | P119 Mode de fonctionnement | Décimal | R/W | 0: Froid seul | 0 | 4 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1: Chaud seul
2: Froid/chaud par pupitre ou GTC
3: Froid/chaud par entrée TOR
4: Froid/chaud automatique
0x1208 | 4616 | P120 Nombre de consigne | Décimal | R/W | 1: 1 consigne | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 1
2: 2 consignes par pupitre ou GTC
3: 2 consignes par entrée TOR
4: consigne par entrée 4-20mA
0x1209 | 4617 | P104 Détection fuite de gaz | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1= OUI
0x120a | 4618 | P104.1 Temporisation détection fuite de gaz | Décimal | R/W | Seconde | 0 | 300 | 30 | 1 | P104=OUI |  | P |  |  | 60
de 0x120b à 0x1218 réserve
0x1219 | 4633 | P127 Régulation froid fonction | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
|  | de la température extérieure |  |  | 1= OUI
0x121a et 0x121b | 4634 et 4635 | P128 Début de dérive en mode froid | Float | R/W | °C | -20 | 55 | 1 | 1 | P127=oui |  | P |  |  | 25
0x121c et 0x121d | 4636 et 4637 | P129 Fin de dérive en mode froid | Float | R/W | °C | P128+5 | 60 | 1 | 1 | P127=oui |  | P |  |  | 35
0x121e et 0x121f | 4638 et 4639 | P130 Consigne froid en fin de dérive | Float | R/W | °C | P52+1 | 30 | 0.1 | 1 | P127=oui |  | P |  |  | 15
0x1220 | 4640 | P131 Régulation chaud fonction | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
|  | de la température extérieure |  |  | 1= OUI
0x1221 et 0x1222 | 4641 et 4642 | P132 Début de dérive en mode chaud | Float | R/W | °C | -20 | 55 | 1 | 1 | P131=oui |  | P |  |  | 15
0x1223 et 0x1224 | 4643 et 4644 | P133 Fin de dérive en mode chaud | Float | R/W | °C | -25 | P132-5 | 1 | 1 | P131=oui |  | P |  |  | 5
0x1225 et 0x1226 | 4645 et 4646 | P134 Consigne chaud en fin de dérive | Float | R/W | °C | La consigne la plus élevée entre P123 et P124 | 60 | 0.1 | 1 | P131=oui |  | P |  |  | 40
0x1227 et 0x1228 | 4647 et 4648 | P135 Consigne minimum chaudière | Float | R/W | °C | La consigne la plus élevée entre P123 et P124 | 60 | 0.1 | 1 | P111= sortie chaudière |  | P |  |  | 50
0x1129 et 0x122a | 4649 et 4650 | P136 Température extérieure maximum mode chaud auto | Float | R/W | °C | -5 | 25 | 1 | 1 | P119 =mode froid/chaud automatique |  | P |  |  | 16
0x122b et 0x122c | 4651 et 4652 | P137 Température extérieure minimum mode froid auto | Float | R/W | °C | P136+2 | 40 | 1 | 1 | P119 =mode froid/chaud automatique |  | P |  |  | 20
0x122d | 4653 | P139 Heures creuses | Décimal | R/W | 0: Sans | 0 | 2 | 1 | 1 | P22.1 =oui | V17 | P |  |  | 0
1: Par entrée TOR
2: Par bus(dans ce cas le basculement heures creuses/heures pleines se fait par le bit 207)
de 0x122e à 0x123f réserve
0x1240 | 4672 | P141 Type de régulation | Décimal | R/W | 1: retour | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 1
2: départ
3: sortie avec compensation
0x1241 | 4673 | P142 Sécurité boucle d'eau en hiver | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1= OUI
0x1242 et 0x1243 | 4674 et 4675 | P143 Différentiel d'étage | Float | R/W | °C | 0.5 | 5 | 0.1 | 1 | P141 = "retour" |  | P |  |  | 2
0x1244 et 0x1245 | 4676 et 4677 | P144 Différentiel entre étage | Float | R/W | °C | 0.5 | 5 | 0.1 | 1 | P141 = "retour" |  | P |  |  | 1.5
0x1246 et 0x1247 | 4678 et 4679 | P145 Coefficient P | Float | R/W | Sans | 0.3 | 2 | 0.1 | 1 | P141 ≠ "retour" |  | P |  |  | 1
0x1248 et 0x1249 | 4680 et 4681 | P146 Coefficient I | Float | R/W | Sans | 0 | 1 | 0.1 | 1 | P141 ≠ "retour" |  | P |  |  | 0
0x124a et 0x124b | 4682 et 4683 | P147 Coefficient D | Float | R/W | Sans | 0 | 1 | 0.1 | 1 | P141 ≠ "retour" |  | P |  |  | 0
0x124c | 4684 | P148 Coefficient T | Décimal | R/W | Seconde | 10 | 240 | 10 | 1 | P141 ≠ "retour" |  | P |  |  | 60
0x124d et 0x124e | 4685 et 4686 | P150 Coefficient de compensation | Float | R/W | Sans | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | P141= "sortie avec compasation" |  | P |  |  | 0.5
0x124f | 4687 | P151 Temps de compensation | Décimal | R/W | Seconde | 5 | P148-2 | 1 | 1 | P141= "sortie avec compasation" |  | P |  |  | 10
0x1250 | 4688 | P154 Régulation de stockage | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | P119≠ chaud |  | P |  |  | 0
1= OUI
0x1251 et 0x1252 | 4689 et 4690 | P155 Delta T pour régulation de stockage | Float | R/W | °C | 0.5 | 10 | 0.5 | 1 | P154=oui |  | P |  |  | 0.5
0x1253 et 0x1254 | 4691 et 4692 | P157 Température début de givrage | Float | R/W | °C | -5 | 0 | 0.5 | 1 | P2=air/eau réversible |  | P |  |  | -2
0x1255 et 0x1256 | 4693 et 4694 | P158 Température fin de dégivrage | Float | R/W | °C | 10 | 30 | 1 | 1 | P2=air/eau réversible |  | P |  |  | 15
0x1257 | 4695 | P159 Type de givrage | Décimal | R/W | 1: Temps fixe | 1 | 2 | 1 | 1 | P2=air/eau réversible |  | P |  |  | 2
2: Optimisé
0x1258 | 4696 | P160 Temps fixe de givrage | Décimal | R/W | Minute | 30 | 60 | 15 | 1 | P2=air/eau réversible et P159=temps fixe |  | P |  |  | 45
0x1259 et 0x125a | 4697 et 4698 | P161 Coefficient de givrage | Float | R/W | Sans | 0.1 | 2 | 0.01 | 1 | P2=air/eau réversible et P159=optimisé |  | P |  |  | 0.2
0x125b et 0x125c | 4699 et 4700 | P162 Correction température extérieure de référence | Float | R/W | °C | 0 | 1 | 0.01 | 1 | P2=air/eau réversible et P159=optimisé |  | P |  |  | 0.2
0x125d | 4701 | P163 Temporisation arrêt compresseur pendant le dégivrage | Décimal | R/W | Seconde | 0 ou 45 | 300 | 15 | 1 | P2=air/eau réversible |  | P |  |  | 45
0x125e et 0x125f | 4702 et 4703 | P164 Différentiel marche HP pendant le dégivrage | Float | R/W | bar | 1 | 20 | 0.5 | 1 | P2=air/eau réversible | <V14 | P |  |  | 2
0x1260 et 0x1261 | 4704 et 4705 | P165 Différentiel arrêt HP pendant le dégivrage | Float | R/W | bar | 1 | 5 | 0.5 | 1 | P2=air/eau réversible |  | P |  |  | 2
0x1262 et 0x1263 | 4706 et 4707 | P164.1 Différentiel HP pendant le dégivrage pour température extérieure=10 | Float | R/W | bar | P164.2 | 2 | 0.5 | 1 | P2=air/eau réversible | >=V14 | P |  |  | 2
0x1264 et 0x1265 | 4708 et 4709 | P164.2 Différentiel HP pendant le dégivrage pour température extérieure=-10 | Float | R/W | bar | 2 | P164.1 | 0.5 | 1 | P2=air/eau réversible | >=V14 | P |  |  | 2
0x1266 | 4710 | P167 DT maximum avant dégivrage | Décimal | R/W | °C | 5 | 20 | 1 | 1 | P2=air/eau réversible |  | P |  |  | 15
0x1267 et 0x1268 | 4711 et 4712 | P145.1 Coefficient P chaudière | Float | R/W | sans | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | P22.1=Oui et P141= retour | V17 | P |  |  | 0.1
0x1269 | 4713 | P146.1 Coefficient I chaudière | Décimal | R/W | sans | 50 | 2500 | 50 | 1 | P22.1=Oui et P141=retour | V17 | P |  |  | 200
0x126a | 4714 | P148.1 Coefficient T chaudière | Décimal | R/W | Seconde | 10 | 300 | 10 | 1 | P22.1=Oui et P141=retour | V17 | P |  |  | 60
0x126b | 4715 | P148.2 Temporisation autorisation marche chaudière en complément | Décimal | R/W | Minute | 0 | 10 | 1 | 1 | P22.1=Oui et P141=retour | V17 | P |  |  | 3
de 0x1267 à 0x126f réserve
0x1270 et 0x1271 | 4720 et 4721 | P171 Température limite de charge | Float | R/W | °C | 20 | 50 | 1 | 1 | P119≠ chaud et (P4+P5)>=2 |  | P |  |  | 35
0x1272 | 4722 | P175 Type de délestage | Décimal | R/W | 0: Délestage automatique | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1: Délestage sélectif
0x1273 et 0x1274 | 4723 et 4724 | NU
0x1275 et 0x1276 | 4725 et 4726 | NU
0x1277 et 0x1278 | 4727 et 4728 | NU
0x1279 et 0x127a | 4729 et 4730 | NU
0x127b | 4731 | P180 Nombre d'étages ventilateurs | Décimal | R/W | Sans | 1 | 4 | 1 | 1 | P10=hélicoïde | <V13 | P |  |  | 1
0x127c et 0x127d | 4732 et 4733 | P181 Consigne de régulation HP | Float | R/W | bar | 7 | 27 | 0.5 | 1 | P2 ≠ eau/eau |  | P |  |  | 7
0x127e et 0x127f | 4734 et 4735 | P183 Différentiel d'étage régulation HP | Float | R/W | bar | 2 | 6 | 0.5 | 1 | P2 ≠ eau/eau |  | P |  |  | 4
0x1280 et 0x1281 | 4736 et 4737 | P184 Différentiel entre étage régulation HP | Float | R/W | bar | 0.5 | 3 | 0.5 | 1 | P2 ≠ eau/eau |  |  |  |  | 1
0x1282 | 4738 | P180.1 Nombre d'étages ventilateurs circuit 1 | Décimal | R/W | Sans | 1 | 4 | 1 | 1 | P10=hélicoïde | >=V13 | P |  |  | 1
0x1283 | 4739 | P180.2 Nombre d'étages ventilateurs circuit 2 | Décimal | R/W | Sans | 1 | 4 | 1 | 1 | P10=hélicoïde et P3=2 |  | P |  |  | 2
0x1284 et 0x1285 | 4740 et 4741 | P176 BP pour vitesse maximum en chaud | Float | R/W | bar | 0 | 20 | 0.1 | 1 | P10.1=oui | >=V16 | P |  |  | 9
0x1286 à 0x1287 | 4742 et 4743 | P176.1 BP pour vitesse minimum en chaud | Float | R/W | bar | P176 | 20 | 0.1 | 1 | P10.1=oui | >=V16 | P |  |  | 12
0x1288 | 4744 | P176.2 Seuil tension minimum ventilateur en chaud | Décimal | R/W | V | 0 | 10 | 1 | 1 | P10.1=oui | >=V16 | P |  |  | 0
0x1289 | 4745 | P176.3 Seuil tension maximum ventilateur en chaud | Décimal | R/W | V | P176.2 | 10 | 1 | 1 | P10.1=oui | >=V16 | P |  |  | 8
de 0x128a à 0x128f réserve
0x1290 | 4752 | P191 Fonctionnement low noise | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | P3=1 et P10=hélicoïde et P21=non et P180.1=1 |  | P |  |  | 0
1= OUI
0x1291 et 0x1292 | 4753 et 4754 | P192 Seuil maximum vitesse ventilateur | Float | R/W | V | 5 | 10 | 0.1 | 1 | P21 ≠ sans |  | P |  |  | 7.8
0x1293 et 0x1294 | 4755 et 4756 | P193 Consigne régulation HP en mode récupération | Float | R/W | bar | 5 | 14 | 0.1 | 1 | P2=air/eau et P29=oui | <V13 | P |  |  | 8
0x1295 et 0x1296 | 4757 et 4758 | P195 Delta P pour réduction de puissance | Float | R/W | bar | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | P191=oui ou p4=2 |  | P |  |  | 0.3
0x1297 et 0x1298 | 4759 et 4760 | P196 ΔP retour régulation normale de condensation | Float | R/W | bar | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | P2 = 3 ou 2 et P10=hélicoïdal |  | P |  |  | 1.5
0x1299 et 0x129a | 4761 et 4762 | P197 Valeur à 0V sortie 0-10 liée à P26 | Float | R/W | bar | 19 | 28 | 0.1 | 1 | P2=eau/eau et P26=vanne 2 voies |  | P |  |  | 19
|  |  | Float | R/W | °C | 10 | 25 | 0.1 | 1 | P2=eau/eau et P26=vanne 3 voies |  | P |  |  | 20
0x129b et 0x129c | 4763 et 4764 | P198 Valeur à 10V sortie 0-10 liée à P26 | Float | R/W | bar | 28 | 39 | 0.1 | 1 | P2=eau/eau et P26=vanne 2 voies |  | P |  |  | 28
|  |  | Float | R/W | °C | 25 | 40 | 0.1 | 1 | P2=eau/eau et P26=vanne 3 voies |  | P |  |  | 30
0x129d | 4765 | P194 Différentiel seuil sécurité HP et T. refoulement | Décimal | R/W | Sans | 1 | 5 | 1 | 1 | P2 ≠ eau/eau et P29=oui | >=V13 | P |  |  | 1
de 0x129e à 0x12aa réserve
0x12ab et 0x12ac | 4779 et 4780 | P220 Température extérieure sécurité hiver | Float | R/W | °C | 2 | 10 | 1 | 1 | (Mode de fonctionnement réel= froid et P142=oui) ou P2=Air/eau ou P2 = Air/eau réversible |  | P |  |  | 2
0x12ad et0x12ae | 4781 et 4782 | P222 Différentiel sécurité hiver | Float | R/W | °C | 1 | 10 | 1 | 1 | (Mode de fonctionnement réel= froid et P142=oui) ou P2=Air/eau ou P2 = Air/eau réversible |  | P |  |  | 2
0x12af et 0x12b0 | 4783 et 4784 | P225 Température extérieure minimum en mode chaud | Float | R/W | °C | -15 | 5 | 1 | 1 | P119 ≠ froid seul |  | P |  |  | -10
0x12b1 et 0x12b2 | 4785 et 4786 | P225.1 température extérieure maximum marche en froid | Float | R/W | °C | 35 | 50 | 1 | 1 | P119 ≠ froid seul |  | P |  |  | 0
0x12b3 et 0x12b4 | 4787 et 4788 | P226 Température extérieure minimum pour enclenchement appoints | Float | R/W | °C | -20 | 25 | 1 | 1 | P119 ≠ froid seul |  | P |  |  | 5
0x12b5 | 4789 | P230 Autorisation marche étage 1 circuit 1 | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 1
1= OUI
0x12b6 | 4790 | P231 Autorisation marche étage 2 circuit 1 | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | P4=2 |  | P |  |  | 1
1= OUI
0x12b7 | 4791 | Réserve
0x12b8 | 4792 | P232 Autorisation marche étage 1 circuit 2 | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | P3=2 |  | P |  |  | 1
1= OUI
0x12b9 | 4793 | P233 Autorisation marche étage 2 circuit 2 | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | P3=2 et P5=2 |  | P |  |  | 1
1= OUI
0x12ba | 4794 | Réserve
0x12bb | 4795 | P235 Autorisation marche étage électrique 1 | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | P22=oui |  | P |  |  | 1
1= OUI
0x12bc | 4796 | P236 Autorisation marche étage électrique 2 | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | P22=oui et P112>=2 |  | P |  |  | 1
1= OUI
0x12bd | 4797 | P237 Autorisation marche étage électrique 3 | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | P22=oui et P112>=3 |  | P |  |  | 1
1= OUI
0x12be | 4798 | P238 Autorisation marche étage électrique 4 | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | P22=oui et P112>=4 |  | P |  |  | 1
1= OUI
0x12bf et 0x12c0 | 4799 et 4800 | Ajustement capteur HP circuit 1 | Float | R/W | bar | -1 | 2 | 0.1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12c1 et 0x12c2 | 4801 et 4802 | Ajustement capteur BP circuit 1 | Float | R/W | bar | -1 | 2 | 0.1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12c3 et 0x12c4 | 4803 et 4804 | Ajustement capteur HP circuit 2 | Float | R/W | bar | -1 | 2 | 0.1 | 1 | P3=2 |  | P |  |  | 0
0x12c5 et 0x12c6 | 4805 et 4806 | Ajustement capteur BP circuit 2 | Float | R/W | bar | -1 | 2 | 0.1 | 1 | P3=2 |  | P |  |  | 0
0x12c7 et 0x12c8 | 4807 et 4808 | P225.4 Température de bascule en chaud heures pleines | Float | R/W | °C | -20 | 25 | 1 | 1 | P22.1=oui |  | P |  |  | 7
0x12c9 et 0x12ca | 4809 et 4810 | P225.5 Température de bascule en chaud heures creuses | Float | R/W | °C | -20 | 25 | 1 | 1 | P22.1=oui |  | P |  |  | 2
0x12cb et 0x12cc | 4811 et 4812 | P225.6 Température sortie MG marche chaudière en dégivrage | Float | R/W | °C | 20 | 55 | 1 | 1 | P22.1=oui |  | P |  |  | 26
0x12cd | 4813 | P239 Autorisation marche pompe 1 | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | P25 ≠ 0 |  | P |  |  | 1
1= OUI
0x12ce | 4814 | P239.1 Autorisation marche pompe 2 | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | P25 = 2 |  | P |  |  | 1
1= OUI
0x12cf réserve
0x12d0 | 4816 | N° de commande 1er chiffre | Décimal | R/W | Sans | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12d1 | 4817 | N° de commande 2iem chiffre | Décimal | R/W | Sans | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12d2 | 4818 | N° de commande 3iem chiffre | Décimal | R/W | Sans | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12d3 | 4819 | N° de commande 4iem chiffre | Décimal | R/W | Sans | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12d4 | 4820 | N° de commande 5iem chiffre | Décimal | R/W | Sans | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12d5 | 4821 | N° de commande 6iem chiffre | Décimal | R/W | Sans | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12d6 | 4822 | N° de commande 7iem chiffre | Décimal | R/W | Sans | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12d7 | 4823 | N° de commande 8iem chiffre | Décimal | R/W | Sans | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12d8 | 4824 | N° d'of 1er chiffre | Décimal | R/W | Sans | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12d9 | 4825 | N° d'of 2iem chiffre | Décimal | R/W | Sans | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12da | 4826 | N° d'of 3iem chiffre | Décimal | R/W | Sans | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12db | 4827 | N° d'of 4iem chiffre | Décimal | R/W | Sans | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12dc | 4828 | N° d'of 5iem chiffre | Décimal | R/W | Sans | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12dd | 4829 | N° d'of 6iem chiffre | Décimal | R/W | Sans | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12de | 4830 | N° d'of 7iem chiffre | Décimal | R/W | Sans | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12df | 4831 | N° d'of 8iem chiffre | Décimal | R/W | Sans | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x1300 à 0x1317 | 4864 à 4887 | P572 Situation machine | Décimal | R/W | Ascii | [6 empty] | P
0x1350 à 0x1367 | 4944 à 4967 | P573 N° de machine | Décimal | R/W | Ascii | [6 empty] | P
0x1368 et 0x1369 | 4968 et 4969 | P225.2 Température extérieure maxi marche chaud | Float | R/W | °C | -6 | 25 | 1 | 1 | P119 ≠ froid seul |  | P
0x136a et 0x136b | 4970 et 4971 | P225.3 Température extérieure mini marche froid | Float | R/W | °C | -20 | 26 | 1 | 1 | P119 ≠ froid seul |  | P
0x136c | 4972 | P800: Machine maître sur la boucle | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | Si P 28 =oui | V20 | P |  |  | 0
1= OUI
0x136d | 4973 | P801: Machine de secours | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | P28=oui et P800=oui | V20 | P |  |  | 0
1= OUI
0x136e | 4974 | P802: Permutation de la machine de secours | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | P28=oui et P800=oui | V20 | P |  |  | 0
1= OUI
0x136f | 4975 | P803: Nom de la machine des secours | Décimal | R/W | 1= machine maître | 1 | 2 | 1 | 1 | P28=oui et P800=oui et P802=non | V20 | P |  |  | 2
2= machine esclave
0x1370 | 4976 | P804: Type de gestion de la boucle | Décimal | R/W | 0= Cascade | 0 | 2 | 1 | 1 | P28=oui et P800=oui | V20 | P |  |  | 0
1=Parallèle
2=progressive
0x1371 et 0x1372 | 4977 et 4978 | P805: Différentiel machine | Float | R/W | °C | 0.5 | 5 | 0.1 | 1 | P28=oui et P800=oui | V20 | P |  |  | 1.5
0x1373 et 0x1374 | 4979 et 4980 | P806: Différentiel entre machine | Float | R/W | °C | 1 | 10 | 0.1 | 1 | P28=oui et P800=oui et P804=cascade | V20 | P |  |  | 4
0x1375 et 0x1376 | 4981 et 4982 | P807: Différentiel maximum machine complément | Float | R/W | °C | 1 | 10 | 0.1 | 1 | P28=oui et P800=oui et P801=oui | V20 | P |  |  | 0
0x1377 | 4983 | P808: Temporisation entre machine | Décimal | R/W | minute | 0 | 60 | 1 | 1 | P28=oui et P800=oui | V20 | P |  |  | 1
0x1378 | 4984 | P809: Autorisation marche machine 1 | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | P28=oui et P800=oui | V20 | P |  |  | 1
1= OUI
0x1379 | 4985 | P810: Autorisation marche machine 2 | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 1 | 1 | 1 | P28=oui et P800=oui | V20 | P |  |  | 1
1= OUI
0x137a | 4986 | P811: Arrêt pompe machine sur régulation | Décimal | R/W | 0= NON | 0 | 2 | 1 | 1 | P28=oui et P800=oui | V20 | P |  |  | 0
1: Oui sauf une
2: Toutes
0x137B | 4987 | P192.2 Seuil vitesse max GMV en charge partielle | Décimal | R/W | % | 50 | 100 | 1 | 1 | Air-Cooled Scroll Chiller/ PAC 3 et P21≠sans | V20 | P |  |  | 75
0x137c | 4988 | P192.3 Seuil vitesse min GMV control MAP compresseur | Décimal | R/W | % | 0 | 50 | 1 | 1 | Air-Cooled Scroll Chiller/ PAC 3 et P21≠sans | V20 | P |  |  | 10
0x137d et 0x137e | 4989 et 4990 | P602.1 Consigne surchauffe circuit 1 en clim | Float | R/W | °c | 0.5 | 30 | 0.1 | 1 | P42= Alco-Bus | V21 | P |  |  | 6
0x137f et 0x1380 | 4991 et 4992 | P612.1 Consigne surchauffe circuit 2 en clim | Float | R/W | °c | 0.5 | 30 | 0.1 | 1 | P42= Alco-Bus et P3=2 | V21 | P |  |  | 6
0x1381 et 0x1382 | 4993 et 4994 | P602.2 Consigne surchauffe circuit 1 en PAC | Float | R/W | °c | 0.5 | 30 | 0.1 | 1 | P42= Alco-Bus | V21 | P |  |  | 6
0x1383 et 0x1384 | 4995 et 4996 | P612.2 Consigne surchauffe circuit 2 en PAC | Float | R/W | °c | 0.5 | 30 | 0.1 | 1 | P42= Alco-Bus et P3=2 | V21 | P |  |  | 6
0x1385 et 0x1386 | 4997 et 4998 | P225.7 Différentiel de bascule chaudière Gaz | Float | R/W | °c | 1 | 5 | 0.5 | 1 | P22.1≠NON | V22 | P |  |  | 1
0x1387 | 4999 | P240 Variation vitesse pompe 1 | Décimal | R/W | 0= NON 1 = OUI | 0 | 1 | 1 | 1 |  | V25 | P |  |  | 0
0x1388 et 0x1389 | 5000 et 5001 | P240.1 Consigne Delta T évaporateur | Float | R/W | °c | 3 | 6 | 0.1 | 1 | P240 = OUI | V25 | P |  |  | 5
0x138A et 0x138B | 5002 et 5003 | P240.2 Gain P pompe 1 | Float | R/W | Sans | -20 | 20 | 0.1 | 1 | P240 = OUI | V25 | P |  |  | 2
0x138C et 0x138D | 5004 et 5005 | P240.3 Gain I pompe 1 | Float | R/W | Sans | -5 | 5 | 0.1 | 1 | P240 = OUI | V25 | P |  |  | 0.2
0x138E et 0x138F | 5006 et 5007 | P240.4 Gain D pompe 1 | Float | R/W | Sans | -20 | 20 | 0.1 | 1 | P240 = OUI | V25 | P |  |  | 2
0x1390 | 5008 | P240.5 Mode boost pompe 1 | Décimal | R/W | 0= NON 1 = OUI | 0 | 1 | 1 | 1 | P240 = OUI | V25 | P |  |  | 0
0x1391 | 5009 | P240.6 Vitesse max mode boost pompe 1 | Décimal | R/W | % | 0 | 100 | 1 | 1 | P240 = OUI | V25 | P |  |  | 100
0x1392 | 5010 | P240.7 Vitesse min pompe 1 | Décimal | R/W | % | 0 | P240.8-10 | 1 | 1 | P240 = OUI | V25 | P |  |  | 0
0x1393 | 5011 | P240.8 Vitesse maxi pompe 1 | Décimal | R/W | % | 10 | 100 | 1 | 1 | P240 = OUI | V25 | P |  |  | 100
0x1394 | 5012 | P240.9 Vitesse pompe 1 en mode chaud | Décimal | R/W | % | 10 | 100 | 1 | 1 | P240 = OUI et P119# froid seul | V25 | P |  |  | 100
4.4- Paramètres de lecture
N° de registre |  | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Valeur |  |  |  | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
hexadécimal | décimal |  |  |  |  | Min | Max | Pas de réglage | Echelle
0x1500 et 0x1501 | 5376 et 5377 | P255 Température entrée eau échangeur 1 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
0x1502 et 0x1503 | 5378 et 5379 | P256 Température sortie eau échangeur 1 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
0x1504 et 0x1505 | 5380 et 5381 | P257 ou P258 Température condenseur | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P2=eau/eau ou P29.2 =oui
0x1506 et 0x1507 | 5382 et 5383 | P259.A Température batterie A circuit 1 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P2=air/eau réversible
0x1508 et 0x1509 | 5384 et 5385 | P259.B Température batterie B circuit 1 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P2=air/eau réversible et P14=2
0x150a et 0x150b | 5386 et 5387 | P259.C Température batterie C circuit 1 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P2=air/eau réversible et P14=3
0x150c et 0x150d | 5388 et 5389 | P259.D Température batterie D circuit 1 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P2=air/eau réversible et P14=4
0x150e et 0x150f | 5390 et 5391 | P260 Température fluide frigo circuit 1 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | NON VISIBLE si P1=407c et P2=air/eau réversible et P3=2
0x1510 et 0x1511 | 5392 et 5393 | P261 Température sortie eau collecteur | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P6=2
0x1512 et 0x1513 | 5394 et 5395 | P262 Température sortie eau échangeur 2 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P6=2
0x1514 et 0x1515 | 5396 et 5397 | P263.A Température batterie A circuit 2 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P2=air/eau réversible et P3=2
0x1516 et 0x1517 | 5398 et 5399 | P263.B Température batterie B circuit 2 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P2=air/eau réversible et P3=2 et P14=2
0x1518 et 0x1519 | 5400 et 5401 | P263.C Température batterie C circuit 2 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P2=air/eau réversible et P3=2 et P14=3
0x151a et 0x151b | 5402 et 5403 | P263.D Température batterie D circuit 2 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P2=air/eau réversible et P3=2 et P14=4
0x151c et 0x151d | 5404 et 5405 | P264 Température fluide frigo circuit 2 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | NON VISIBLE si P3=1 ou (P1=407c et P2=air/eau réversible)
0x151e et 0x151f | 5406 et 5407 | P265 Température ambiance échangeur | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P2 ≠ eau/eau
0x1520 | 5408 | P266 Temps de givrage circuit 1 | Décimal | R | Minute (seconde si mode essai) | 0 | 255 |  | 1 | P2=air/eau réversible et P159=temps fixe
0x1521 | 5409 | P267 Temps de givrage circuit 2 | Décimal | R | Minute (seconde si mode essai) | 0 | 255 |  | 1 | P2=air/eau réversible et P3=2 et P159=temps fixe
0x1522 | 5410 | P270 Temporisation action régulateur | Décimal | R | Seconde | 0 | 255 |  | 1
0x1523 | 5411 | NU
0x1524 et 0x1525 | 5412 et 5413 | P256.1 Température sortie module gaz | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P22.1=oui
0x1526 et 0x1527 | 5414 et 5415 | P256.2 Température sortie collecteur vers ECS | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P22.1=oui
0x1528 et 0x1529 | 5416 et 5417 | P256.3 Température sortie chaudière | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P22.1=oui
0x152a et 0x152b | 5418 et 5419 | P280 Nombre d'heures de fonctionnement PAC | Float | R | Heure | 0 | 99999 |  | 1 | P22.1=oui
0x152c et 0x152d | 5420 et 5421 | P281 Nombre d'heures de fonctionnement chaudière | Float | R | Heure | 0 | 99999 |  | 1 | P22.1=oui
0x1524 à 0x152f |  | Réserve
0x1530 et 0x1531 | 5424 et 5425 | P289 Nombre de passage à non de P99 | Float | R | Sans | 0 | 99999 |  | 1
0x1532 | 5426 | P290 Nombre de coupure débit d'eau en 1 heure | Char | R | Sans | 0 | 10 |  | 1
0x1533 et 0x1534 | 5427 et 5428 | P294 Température radiateur variateur pompe | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P25.1 ≠ sans
0x1535 | 5429 | P295 Consigne de fréquence pompe | Char | R | Hz | 0 | 50 |  | 1 | P25.1 ≠ sans
0x1536 | 5430 | P295 Fréquence réel moteur pompe | Char | R | Hz | 0 | 50 |  | 1 | P25.1 ≠ sans
0x1537 et 0x1538 | 5431 et 5432 | P299 Consigne débit pompe | Float | R | m3/h | 0 | 255 |  | 1 | P25.1 ≠ sans
0x1539 et 0x153a | 5433 et 5434 | P299 Débit pompe calculé | Float | R | m3/h | 0 | 255 |  | 1 | P25.1 ≠ sans
0x153b et 0x153f réserve
0x1540 et 0x1541 | 5440 et 5441 | P300 HP circuit 1 | Float | R | bar | 0 | 52 |  | 1
0x1542 et 0x1543 | 5442 et 5443 | P300,1 Consigne de régulation HP circuit 1 | Float | R | bar | P181-5 | P181+5 |  | 1
0x1544 et 0x1545 | 5444 et 5445 | P301 Température de condensation circuit 1 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1
0x1546 et 0x1547 | 5446 et 5447 | P302.1 Température refoulement compresseur 1 | Float | R | °C | 0 | 150 |  | 1
0x1548 et 0x1549 | 5448 et 5449 | P302.2 Température refoulement compresseur 2 | Float | R | °C | 0 | 150 |  | 1 | P4=2
0x154a et 0x154b | 5450 et 5451 | P303.1 Désurchauffe refoulement compresseur 1 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1
0x154c et 0x154d | 5452 et 5453 | P303.2 Désurchauffe refoulement compresseur 2 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P4=2
0x154e et 0x154f | 5454 et 5455 | P304 BP circuit 1 | Float | R | bar | -5 | 60 |  | 1
0x1550 et 0x1551 | 5456 et 5457 | P305 Température évaporation circuit 1 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1
0x1552 et 0x1553 | 5458 et 5459 | P306 Température aspiration circuit 1 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
0x1554 et 0x1555 | 5460 et 5461 | P307 Surchauffe circuit 1 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1
0x1556 | 5462 | P308 nombre de coupure HP circuit 1 en 24 heures | Décimal | R | Sans | 0 | 10 |  | 1
0x1557 | 5463 | P309 Nombre de coupures BP circuit 1 en 24 heures | Décimal | R | Sans | 0 | 10 |  | 1
0x1558 | 5464 | P312 Anti court cycle compresseur 1 | Décimal | R | Seconde | 0 | P50*60 |  | 1
0x1559 | 5465 | P315 Anti court cycle compresseur 2 | Décimal | R | Seconde | 0 | P50*60 |  | 1 | P4=2
0x155a | 5466 | P322 Nombre de coupure gel/eau circuit 1 | Décimal | R | Sans | 0 | 10 |  | 1
0x155b | 5467 | P323 Nombre de coupure gel frigo circuit 1 | Décimal | R | Sans | 0 | 10 |  | 1
0x155c | 5468 | P324.1 Nombre de coupure refoulement 1 en 24h | Décimal | R | Sans | 0 | 10 |  | 1
0x155d | 5469 | P324.2 Nombre de coupure refoulement 2 en 24h | Décimal | R | Sans | 0 | 10 |  | 1 | P4=2
0x155e et 0x155f | 5470 et 5471 | P325 % ouverture détendeur circuit 1 | Float | R | % | 0 | 100 |  | 1 | P42=VCM
0x1560 et 0x1561 | 5472 et 5473 | P326 Température liquide circuit 1 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
0x1562 et 0x1563 | 5474 et 5475 | P327 Sous refroidissement circuit 1 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1
0x1564 à 0x156f |  | Réserve
0x1570 et 0x1571 | 5488 et 5489 | P330 HP circuit 2 | Float | R | bar | 0 | 52 |  | 1 | P3=2
0x1572 et 0x1573 | 5490 et 5491 | P330,1 Consigne de régulation HP circuit 2 | Float | R | bar | P181-5 | P181+5 |  | 1 | P3=2
0x1574 et 0x1575 | 5492 et 5493 | P331 Température de condensation circuit 2 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P3=2
0x1576 et 0x1577 | 5494 et 5495 | P332.1 Température refoulement compresseur 3 | Float | R | °C | 0 | 150 |  | 1 | P3=2
0x1578 et 0x1579 | 5496 et 5497 | P332.2 Température refoulement compresseur 4 | Float | R | °C | 0 | 150 |  | 1 | P3=2 et P5=2
0x157a et 0x157b | 5498 et 5499 | P333.1 Désurchauffe refoulement compresseur 3 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P3=2
0x157c et 0x157d | 5500 et 5501 | P333.2 Désurchauffe refoulement compresseur 4 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P3=2 et P5=2
0x157e et 0x157f | 5502 et 5503 | P334 BP circuit 2 | Float | R | bar | -5 | 60 |  | 1 | P3=2
0x1580 et 0x1581 | 5504 et 5505 | P335 Température évaporation circuit 2 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P3=2
0x1582 et 0x1583 | 5506 et 5507 | P336 Température aspiration circuit 2 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P3=2
0x1584 et 0x1585 | 5508 et 5509 | P337 Surchauffe circuit 2 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P3=2
0x1586 | 5510 | P338 Nombre de coupure HP circuit 2 en 24 heures | Décimal | R | Sans | 0 | 10 |  | 1 | P3=2
0x1587 | 5511 | P339 Nombre de coupure BP circuit 2 en 24 heures | Décimal | R | Sans | 0 | 10 |  | 1 | P3=2
0x1588 | 5512 | P342 Anti court cycle compresseur 3 | Décimal | R | Seconde | 0 | P50*60 |  | 1 | P3=2
0x1589 | 5513 | P345 Anti court cycle compresseur 4 | Décimal | R | Seconde | 0 | P50*60 |  | 1 | P3=2 et P5=2
0x158a | 5514 | P352 Nombre de coupure gel/eau circuit 2 | Décimal | R | Sans | 0 | 10 |  | 1 | P3=2
0x158b | 5515 | P353 Nombre de coupure gel frigo circuit 2 | Décimal | R | Sans | 0 | 10 |  | 1 | P3=2
0x158c | 5516 | P354.1 Nombre de coupure refoulement 3 en 24h | Décimal | R | Sans | 0 | 10 |  | 1 | P3=2
0x158d | 5517 | P354.2 Nombre de coupure refoulement 4 en 24h | Décimal | R | Sans | 0 | 10 |  | 1 | P3=2 et P5=2
0x158e et 0x158f | 5518 et 5519 | P355 % ouverture détendeur circuit 2 | Float | R | % | 0 | 100 |  | 1 | P3=2 et P42=VCM
0x1590 et 0x1591 | 5520 et 5521 | P356 Température liquide circuit 2 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P3=2
0x1592 et 0x1593 | 5522 et 5523 | P357 Sous refroidissement circuit 2 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P3=2
0x1594 et 0x1595 | 5524 et 5525 | P454.2 Tension pilotage chaudière | Float | Lecture | V | 0 | 10 |  | 1 | P22.1=oui
0x1596 et 0x1597 | 5526 et 5527 | P447 et P448 Tension ventilateur circuit 1 | Float | Lecture | V | 0 | 10 |  | 1 | P2 ≠ eau/eau et P21≠sans et P11=imbriqué
0x1598 et 0x1599 | 5528 et 5529 | P449 Tension ventilateur circuit 2 | Float | Lecture | V | 0 | 10 |  | 1 | P2 ≠ eau/eau et P21≠sans et P11≠imbriqué et P3=2
0x159a et 0x159f |  | Réserve
0x15a0 | 5536 | P555 N° de version soft CPU | Décimal | R | Bit 0à7 indice, Bit 8 à15 version |  |  |  | 1
0x15a1 | 5537 | P557 N° de version soft carte circuit 2 | Décimal | R | Bit 0à7 indice, Bit 8 à15 version |  |  |  | 1 | P3=2
0x15a2 | 5538 | P558 N° de version soft carte détendeur circuit 1 | Décimal | R | Bit 0à7 indice, Bit 8 à15 version |  |  |  | 1 | P42=VCM
0x15a3 | 5539 | P558 N° de version soft module VCM circuit 1 | Décimal | R | Bit 0à7 indice, Bit 8 à15 version |  |  |  | 1 | P42=VCM
0x15a4 | 5540 | P559 n° de version soft carte détendeur circuit 2 | Décimal | R | Bit 0à7 indice, Bit 8 à15 version |  |  |  | 1 | P3=2 et P42=VCM
0x15a5 | 5541 | P559 N° de version soft module VCM circuit 2 | Décimal | R | Bit 0à7 indice, Bit 8 à15 version |  |  |  | 1 | P3=2 et P42=VCM
0x15a6 et 0x15a7 | 5542 et 5543 | P299.1 Débit d'eau évaporateur | Float | R | [5 empty] | P68=OUI | V22
0x15a8 et 0x15a9 | 5544 et 5545 | Valeur de débit pour la coupure défaut débit d'eau | Float | R | [5 empty] | P68=OUI | V22
0x15aa et 0x15ab | 5546et 5547 | Valeur de débit minimum demandé avant l'enclenchement d'un étage | Float | R | [5 empty] | P68=OUI | V22
0x15ac | 5548 | P580 Mode variation de vitesse pompe 1 | Décimal | R | 0 = OFF 1 = Normal 2 = Boost |  |  |  |  | P2 =eau/eau et P240=OUI | V25
0x15ad | 5549 | P581 Vitesse pompe 1 | Décimal | R | % |  |  |  |  | P2 =eau/eau et P240=OUI | V25
4.5 - Mémoire défaut
N° de registre |  | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Valeur |  |  |  | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
hexadécimal | décimal |  |  |  |  | Min | Max | Pas de réglage | Echelle
0x2000 à 0x201f | 8192 à 8223 | Zone mémoire défaut n°1 | mémoire défaut | R | Voir structure détaillée
0x2060 à 0x207f | 8288 à 8319 | Zone mémoire défaut n°2 | mémoire défaut | R | Voir structure détaillée
0x20c0 à 0x20df | 8384 à 8415 | Zone mémoire défaut n°3 | mémoire défaut | R | Voir structure détaillée
0x2120 à 0x213f | 8480 à 8511 | Zone mémoire défaut n°4 | mémoire défaut | R | Voir structure détaillée
0x2180 à 0x219f | 8576 à 8607 | Zone mémoire défaut n°5 | mémoire défaut | R | Voir structure détaillée
0x21e0 à 0x21ff | 8672 à 8703 | Zone mémoire défaut n°6 | mémoire défaut | R | Voir structure détaillée
0x2240 à 0x225f | 8768 à 8799 | Zone mémoire défaut n°7 | mémoire défaut | R | Voir structure détaillée
0x22a0 à 0x22bf | 8864 à 8895 | Zone mémoire défaut n°8 | mémoire défaut | R | Voir structure détaillée
0x2300 à 0x231f | 8960 à 8991 | Zone mémoire défaut n°9 | mémoire défaut | R | Voir structure détaillée
0x2360 à 0x237f | 9056 à 9087 | Zone mémoire défaut n°10 | mémoire défaut | R | Voir structure détaillée
0x23c0 à 0x23df | 9152 à 9183 | Zone mémoire défaut n°11 | mémoire défaut | R | Voir structure détaillée
0x2420 à 0x243f | 9248 à 9279 | Zone mémoire défaut n°12 | mémoire défaut | R | Voir structure détaillée
0x2480 à 0x249f | 9344 à 9375 | Zone mémoire défaut n°13 | mémoire défaut | R | Voir structure détaillée
0x24e0 à 0x24ff | 9440 à 9471 | Zone mémoire défaut n°14 | mémoire défaut | R | Voir structure détaillée
0x2540 à 0x255f | 9536 à 9567 | Zone mémoire défaut n°15 | mémoire défaut | R | Voir structure détaillée
0x25a0 à 0x25bf | 9632 à 9663 | Zone mémoire défaut n°16 | mémoire défaut | R | Voir structure détaillée
0x2600 à 0x261f | 9728 à 9759 | Zone mémoire défaut n°17 | mémoire défaut | R | Voir structure détaillée
0x2660 à 0x267f | 9824 à 9855 | Zone mémoire défaut n°18 | mémoire défaut | R | Voir structure détaillée
0x26c0 à 0x26df | 9920 à 9951 | Zone mémoire défaut n°19 | mémoire défaut | R | Voir structure détaillée
0x2720 à 0x273f | 10016 à 10047 | Zone mémoire défaut n°20 | mémoire défaut | R | Voir structure détaillée
Structure détaillée des mémoires défauts
adresse +0 |  | N° du défaut | Décimal | R | Voir liste ci-dessous | 0 |  |  | 1
adresse +1 |  | Année | Décimal | R | Année | 0 | 99 |  | 1
adresse +2 |  | Mois | Décimal | R | Mois | 1 | 12 |  | 1
adresse +3 |  | Jour du mois | Décimal | R | Jour | 1 | 31 |  | 1
adresse +4 |  | Heure | Décimal | R | Heure | 0 | 23 |  | 1
adresse +5 |  | Minutes | Décimal | R | Minute | 0 | 59 |  | 1
adresse +6 et +7 |  | HP | Float | R | bar | 0 | 52 |  | 1
adresse +8 et +9 |  | Température condensation | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1
adresse +10 et +11 |  | BP | Float | R | bar | 0 | 52 |  | 1
adresse +12 et +13 |  | Température évaporation | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1
adresse +14 et +15 |  | Température d'aspiration | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
adresse +16 et +17 |  | Surchauffe | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1
adresse +18 |  | Refoulement étage 1 circuit x | Décimal | R | °C | 0 | 150 |  | 1
adresse +19 |  | Refoulement étage 2 circuit x | Décimal | R | °C | 0 | 150 |  | 1
adresse +20 et +21 |  | Température extérieure | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
adresse +22 et +23 |  | Consigne de régulation | Float | R | °C
adresse +24 et +25 |  | Température entrée eau | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
adresse +26 et +27 |  | Température sortie eau circuit x | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
adresse +28 et +29 |  | Température eau chaude | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
adresse +30 et +31 |  | Température fluide frigo | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
N° du défaut | N° du défaut en décimal | Définition du défaut
En hexa | En décimal
0x002 | 2 | Coupure secteur
0x003 | 3 | Défaut débit d'eau
0x004 | 4 | Température extérieur trop basse
0x005 | 5 | Défaut ventilateur
0x006 | 6 | Défaut entrée 1 carte appoints
0x007 | 7 | Défaut entrée 2 carte appoints
0x008 | 8 | Défaut eeprom
0x00c | 12 | Régulation auto adaptée
0x00d | 13 | Défaut liaison multi groupe
0x012 | 18 | Défaut Drycooler
0x013 | 19 | Défaut liaison Drycooler
0x014 | 20 | Température extérieure trop haute en froid
0x01c | 28 | Défaut sonde aspiration eau
0x01d | 29 | Défaut pression aspiration eau trop faible
0x01e | 30 | Défaut sonde refoulement eau
0x01f | 31 | Défaut delta pression d'eau négative
0x081 | 129 | Défaut sonde température extérieure
0x082 | 130 | Défaut sonde entrée eau échangeur
0x083 | 131 | Défaut sonde sortie eau échangeur
0x084 | 132 | Défaut sonde condenseur
0x085 | 133 | Défaut sonde sortie collecteur
0x086 | 134 | Défaut sonde ambiance échangeur
0x087 | 135 | Défaut pompe 1
0x088 | 136 | Défaut pompe 2
0x089 | 137 | Défaut contrôleur de phases
0x8a à 0x8e |  | NU
0x08f | 143 | Défaut liaison carte ADD1
0x090 | 144 | Défaut liaison avec le module DIRIS
0x091 | 145 | NU
0x092 | 146 | Défaut liaison variateur pompe à eau
0x093 | 147 | Défaut variateur pompe à eau
0x94 | 148 | Défaut débit minimum
0x95 | 149 | Défaut débit maximum
0x096 | 150 | Défaut fréquence variateur pompe à eau au maximum
0x097 | 151 | Défaut fréquence variateur pompe à eau au minimum
0x098 | 152 | Défaut alimentation variateur pompe
0x099 | 153 | Défaut liaison carte ADD2 PAC hybride
0x09a | 154 | Défaut sonde sortie eau PAC hybride
0x09b | 155 | Défaut chaudière en PAC Hybride
0x09c | 156 | Défaut variateur pompe 1 action 2
0x09d | 157 | Défaut variateur pompe 2 action 2
0x09e | 158 | Défaut température sortie eau PAC hybride élevée
0x09f | 159 | Défaut sonde sortie chaudière
0x0a0 | 160 | Défaut V3V PAC hybride
0x0a1 | 161 | Défaut ECS temps maxi
0x101 | 257 | Défaut gel eau circuit 1
0x102 | 258 | Défaut gel fluide frigo circuit 1
0x103 | 259 | NU
0x104 | 260 | NU
0x105 | 261 | NU
0x106 | 262 | Défaut BP circuit 1
0x107 | 263 | Défaut HP circuit 1
0x108 | 264 | Défaut HP manuel circuit 1
0x109 | 265 | Défaut moteur 1 circuit 1
0x10a | 266 | Défaut moteur 2 circuit 1
0x10b | 267 | Défaut refoulement circuit 1
0x10c | 268 | Défaut dégivrage circuit 1
0x10d | 269 | NU
0x10e | 270 | Défaut gel échangeur circuit 1
0x10f | 271 | NU
0x110 | 272 | Défaut détendeur alco circuit 1
0x111 | 273 | Défaut surchauffe maxi circuit 1
0x112 | 274 | Défaut HP manuel circuit 1 avec un fonctionnement en récupération totale
0x113 | 275 | Défaut HP sonde de pression circuit 1 avec un fonctionnement en récupération totale
0x181 | 385 | Défaut sonde fréon batterie A circuit 1
0x182 | 386 | Défaut sonde fréon échangeur circuit 1
0x183 | 387 | Défaut sonde sortie eau échangeur circuit 1
0x184 | 388 | NU
0x185 | 389 | Défaut capteur HP circuit 1
0x186 | 390 | Défaut capteur BP circuit 1
0x187 | 391 | Défaut sonde fréon batterie B circuit 1
0x188 | 392 | Défaut sonde aspiration circuit 1
0x189 | 393 | Défaut liaison carte détendeur circuit 1
0x18a | 394 | Défaut moteur détendeur circuit 1
0x18b | 395 | Défaut surchauffe circuit 1
0x18c | 396 | Défaut module VCM circuit 1
0x18d | 397 | Défaut refoulement inverter circuit 1
0x18e | 398 | Défaut liaison carte appoints
0x18f | 399 | Défaut liaison carte réversible 1 circuit
0x190 | 400 | Défaut liaison carte réversible 2 circuit
0x191 | 401 | Défaut sonde fréon batterie C circuit 1
0x192 | 402 | Défaut sonde fréon batterie D circuit 1
0x193 | 403 | Défaut sonde liquide circuit 1
0x194 | 404 | Défaut refoulement étage 1 circuit 1
0x195 | 405 | Défaut refoulement étage 2 circuit 1
0x196 | 406 | Défaut driver compresseur IVDC
0x197 | 407 | Défaut sous refroidissement circuit 1
0x198 | 408 | Défaut gel eau circuit 1 avec échangeur sweep
0x199 | 409 | Défaut sonde refoulement 2 circuit 1
0x19a | 410 | Défaut liaison carte ECS
0x201 | 513 | Défaut gel eau circuit 2
0x202 | 514 | Défaut gel fluide frigo circuit 2
0x203 | 515 | NU
0x204 | 516 | NU
0x205 | 517 | NU
0x206 | 518 | Défaut BP circuit 2
0x207 | 519 | Défaut HP circuit 2
0x208 | 520 | Défaut HP manuel circuit 2
0x209 | 521 | Défaut moteur 1 circuit 2
0x20a | 522 | Défaut moteur 2 circuit 2
0x20b | 523 | Défaut refoulement circuit 2
0x20c | 524 | Défaut dégivrage circuit 2
0x20d | 525 | NU
0x20e | 526 | Défaut gel échangeur circuit 2
0x20f | 527 | NU
0x210 | 528 | Défaut détendeur alco circuit 2
0x211 | 529 | Défaut surchauffe maxi circuit 2
0x241 | 577 | Défaut liaison carte circuit 2
0x242 | 578 | Défaut surchauffe maximum circuit 2
0x243 | 579 | Défaut sonde refoulement 2
0x244 | 580 | Défaut HP manuel circuit 2 avec un fonctionnement en récupération totale
0x245 | 581 | Défaut HP sonde de pression circuit 2 avec un fonctionnement en récupération totale
0x281 | 641 | Défaut sonde fréon batterie A circuit 2
0x282 | 642 | Défaut sonde fréon échangeur circuit 2
0x283 | 643 | Défaut sonde sortie eau échangeur circuit 2
0x284 | 644 | NU
0x285 | 645 | Défaut capteur HP circuit 2
0x286 | 646 | Défaut capteur BP circuit 2
0x287 | 647 | Défaut sonde fréon batterie B circuit 2
0x288 | 648 | Défaut sonde aspiration circuit 2
0x289 | 649 | Défaut liaison carte détendeur circuit 2
0x28a | 650 | Défaut moteur détendeur circuit 2
0x28b | 651 | Défaut surchauffe circuit 2
0x28c | 652 | Défaut module VCM circuit 2
0x28d | 653 | Défaut sonde fréon batterie C circuit 2
0x28e | 654 | Défaut sonde fréon batterie D circuit 2
0x28f | 655 | Défaut sonde liquide circuit 2
0x290 | 656 | Défaut sonde refoulement 4
0x291 | 657 | Défaut sonde refoulement étage 1 circuit 1
0x292 | 658 | Défaut sonde refoulement étage 2 circuit 1
0x293 | 659 | Défaut sous refroidissement circuit 2
0x294 | 660 | Défaut gel eau circuit 2 avec échangeur sweep
4.6 - Programmation horaire
N° de registre |  | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Valeur |  |  |  | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
hexadécimal | décimal |  |  |  |  | Min | Max | Pas de réglage | Echelle
0x3000 à 0x3005 | 12288 à 12293 | Programmation horaire n° 1 | Programmation horaire | RW | Voir structure détaillée
0x3010 à 0x3015 | 12304 à 12309 | Programmation horaire n° 2 | Programmation horaire | RW | Voir structure détaillée
0x3020 à 0x3025 | 12320 à 12325 | Programmation horaire n° 3 | Programmation horaire | RW | Voir structure détaillée
0x3030 à 0x3035 | 12336 à 12341 | Programmation horaire n° 4 | Programmation horaire | RW | Voir structure détaillée
0x3040 à 0x3045 | 12352 à 12357 | Programmation horaire n° 5 | Programmation horaire | RW | Voir structure détaillée
0x3050 à 0x3055 | 12368 à 12373 | Programmation horaire n° 6 | Programmation horaire | RW | Voir structure détaillée
0x3100 à 0x3104 | 12544 à 12548 | Zone fériée n° 1 | Zone fériée | RW | Voir structure détaillée
0x3110 à 0x3114 | 12560 à 12564 | Zone fériée n° 2 | Zone fériée | RW | Voir structure détaillée
0x3120 à 0x3124 | 12576 à 12580 | Zone fériée n° 3 | Zone fériée | RW | Voir structure détaillée
0x3130 à 0x3134 | 12592 à 12596 | Zone fériée n° 4 | Zone fériée | RW | Voir structure détaillée
0x3140 à 0x3144 | 12608 à 12612 | Zone fériée n° 5 | Zone fériée | RW | Voir structure détaillée
0x3150 à 0x3154 | 12624 à 12628 | Zone fériée n° 6 | Zone fériée | RW | Voir structure détaillée
Structure détaillée programmation horaire
Adresse+0 |  | Heure de début | Décimal | RW |  | 0 | 23 |  | 1
Adresse+1 |  | Minutes de début | Décimal | RW |  | 0 | 59 |  | 1
Adresse+2 |  | Heure de fin | Décimal | RW |  | 0 | 23 |  | 1
Adresse+3 |  | Minutes de fin | Décimal | RW |  | 0 | 59 |  | 1
Adresse+4 |  | Jour valide | Décimal | RW | Bit 0: 1= lundi validé
Bit 1: 1= mardi validé
Bit 2: 1=mercredi validé
Bit 3: 1= jeudi validé
Bit 4: 1= vendredi validé
Bit 5: 1= samedi validé
Bit 6: 1= dimanche validé
Bit 7: NU
Adresse+5 |  | Type de programme |  |  | 0: Programme dévalidé
1: Consigne 1- arrêt
| Type de programme |  |  |  | 2: Consigne 2- arrêt
| 0 |  |  |  | 3: Consigne 1- consigne 2
| 1 |  |  |  | 4: Consigne 2- consigne 1
Structure détaillée zone fériée
Adresse+0 |  | Jour de début | Décimal | RW |  | 1 | 31 |  | 1
Adresse+1 |  | Mois de début | Décimal | RW |  | 1 | 12 |  | 1
Adresse+2 |  | Jour de fin | Décimal | RW |  | 1 | 31 |  | 1
Adresse+3 |  | Mois de fin | Décimal | RW |  | 1 | 12 |  | 1
Adresse+4 |  | Type de zone | Décimal | RW | 0: Zone dévalidée
1: Arrêt
2: Marche sur consigne 1
3: Marche sur consigne 2
5 - Table des informations binaires
5.1 - Bit accès client
N° de registre |  | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Valeur |  |  |  | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
hexadécimal | décimal |  |  |  |  | Min | Max | Pas de réglage | Echelle
Bits accessibles en lecture(fonctions 1 ou 2)
0x02 | 2 | Synthèse marche (marche arrêt et CA fermée) | Binaire | R | 1=Marche
0x03 | 3 | P430 Etat sortie pompe 1 | Binaire | R | 1=Marche
0x04 | 4 | P431 Etat sortie pompe 2 | Binaire | R | 1=Marche |  |  |  |  | P2=eau/eau ou P25=2
0x05 | 5 | Etat sortie étage 1 circuit 1 | Binaire | R | 1=Marche
0x06 | 6 | Etat sortie étage 2 circuit 1 | Binaire | R | 1=Marche |  |  |  |  | P4=2
0x07 | 7 | Etat sortie étage 1 circuit 2 | Binaire | R | 1=Marche |  |  |  |  | P3=2
0x08 | 8 | Etat sortie étage 2 circuit 2 | Binaire | R | 1=Marche |  |  |  |  | P3=2 et P5=2
0x09 | 9 | Etat sortie appoint électrique 1 ou chaudière | Binaire | R | 1=Marche |  |  |  |  | P22 ≠ 0 ou P22.1=oui ou P111=chaudière
0x0a | 10 | Etat sortie appoint électrique 2 | Binaire | R | 1=Marche |  |  |  |  | P22>=2
0x0b | 11 | Etat sortie appoint électrique 3 | Binaire | R | 1=Marche |  |  |  |  | P22>=3
0x0c | 12 | Etat sortie appoint électrique 4 | Binaire | R | 1=Marche |  |  |  |  | P22>=4
0x0d à 0x0f réserves
0x10 | 16 | Synthèse de défaut général (1 défaut ci-dessous présent) | Binaire | R | 1=Défaut
0x11 | 17 | Défaut contrôleur de phases | Binaire | R | 1=Défaut
0x12 | 18 | Défaut débit d'eau | Binaire | R | 1=Défaut
0x13 | 19 | Défaut pompe 1 | Binaire | R | 1=Défaut
0x14 | 20 | Défaut pompe 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P25=2
0x15 | 21 | Défaut pompe 1 boucle | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | liaison Multi groupe
0x16 | 22 | Défaut pompe 2 boucle | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | Régulateur multi groupe
0x17 | 23 | Défaut sonde entrée échangeur | Binaire | R | 1=Défaut
0x18 | 24 | Défaut sonde sortie échangeur | Binaire | R | 1=Défaut
0x19 | 25 | Défaut sonde température extérieure | Binaire | R | 1=Défaut
0x1a | 26 | Défaut sonde condenseur | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P2=eau/eau
0x1b | 27 | Défaut sonde sortie collecteur | Binaire | R | 1=Défaut
0x1c | 28 | Défaut ventilateur | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P2 ≠ eau/eau
0x1d | 29 | Défaut eeprom | Binaire | R | 1=Défaut
0x1e | 30 | Défaut sonde entrée boucle multi groupe | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | Régulateur multi groupe
0x1f | 31 | Défaut sonde sortie boucle multi groupe | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | Régulateur multi groupe
0x20 | 32 | Défaut liaison Drycooler | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P116=oui
0x21 | 33 | Température extérieure trop haute en froid | Binaire | R | 1=Défaut
0x22 | 34 | Défaut changement de mode de fonctionnement | Binaire | R | 1=Défaut
0x23 | 35 | sécurité hiver | Binaire | R | 1=Défaut
0x24 | 36 | Défaut sonde ambiance échangeur | Binaire | R | 1=Défaut
0x25 | 37 | Défaut liaison carte appoints électrique | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P22 ≠ 0
0x26 | 38 | Défaut liaison carte ADD2 PAC hybride | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P22.1=oui
0x27 | 39 | Défaut sonde sortie eau PAC hybride | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P22.1=oui
0x28 | 40 | Défaut liaison compteur d'énergie | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P25.1 ≠ sans
0x29 | 41 | Défaut liaison variateur pompe à eau | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P25.1 ≠ sans
0x2a | 42 | Pression aspiration pompe insuffisante | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P25.4=oui
0x2b | 43 | Défaut capteur aspiration pompe | Binaire | R | 1=Défaut
0x2c | 44 | Défaut capteur refoulement pompe | Binaire | R | 1=Défaut
0x2d | 45 | Défaut delta P eau négative | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P25.1 ≠ sans
0x2e | 46 | Défaut alimentation variateur pompe à eau | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P25.1 ≠ sans
0x2f | 47 | Défaut chaudière en PAC Hybride | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P22.1=oui
0x30 | 48 | Défaut sonde sortie chaudière | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P22.1=oui
0x31 | 49 | Défaut vanne ECS, ECS impossible | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P22.1=OUI prioritaire ou OUI confort
0x32 | 50 | Défaut vanne ECS, chaud par gaz impossible | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P22.1=OUI prioritaire ou OUI confort
0x33 | 51 | Défaut vanne ECS, gaz et ECS impossible | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P22.1=OUI prioritaire ou OUI confort
0x34 | 52 | Défaut pression aspiration eau circuit principale pompe en marche | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P25 ≠0 et P25,4=OUI
0x35 | 53 | Défaut pression aspiration eau circuit secondaire pompe en marche | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P2= eau/eau et P25 =2 et P25,4=OUI
0x36à 0x3f réserves
0x40 | 64 | Synthèse défaut circuit 1 | Binaire | R | 1=Défaut
0x41 | 65 | Défaut étage 1 circuit 1 | Binaire | R | 1=Défaut
0x42 | 66 | Défaut étage 2 circuit 1 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P4=2
0x43 | 67 | Défaut HP manuel circuit 1 | Binaire | R | 1=Défaut
0x44 | 68 | Défaut HP sonde de pression circuit 1 | Binaire | R | 1=Défaut
0x45 | 69 | Défaut BP circuit 1 | Binaire | R | 1=Défaut
0x46 | 70 | Défaut gel sur l'eau circuit 1 | Binaire | R | 1=Défaut
0x47 | 71 | Défaut gel fluide frigo circuit 1 | Binaire | R | 1=Défaut
0x48 | 72 | Défaut gel échangeur circuit 1 | Binaire | R | 1=Défaut
0x49 | 73 | Défaut refoulement étage 1 circuit 1 | Binaire | R | 1=Défaut
0x4a | 74 | Défaut refoulement étage 2 circuit 1 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P4=2
0x4b | 75 | Défaut dégivrage circuit 1 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P2=air/eau réversible
0x4c | 76 | Défaut détendeur circuit 1 | Binaire | R | 1=Défaut
0x4d | 77 | Défaut moteur pas à pas détendeur circuit 1 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P42=VCM
0x4e | 78 | Défaut surchauffe basse circuit 1 | Binaire | R | 1=Défaut
0x4f | 79 | Défaut surchauffe haute circuit 1 | Binaire | R | 1=Défaut
0x50 | 80 | Défaut module VCM détendeur 1 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P42=VCM
0x51 | 81 | Défaut sonde sortie échangeur circuit 1 | Binaire | R | 1=Défaut
0x52 | 82 | Défaut sonde fréon échangeur circuit 1 | Binaire | R | 1=Défaut
0x53 | 83 | Défaut sonde batterie A circuit 1 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P2=air/eau réversible
0x54 | 84 | Défaut sonde batterie B circuit 1 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P2=air/eau réversible
0x55 | 85 | Défaut sonde batterie C circuit 1 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P2=air/eau réversible
0x56 | 86 | Défaut sonde batterie D circuit 1 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P2=air/eau réversible
0x57 | 87 | Défaut sonde refoulement étage 1 circuit 1 | Binaire | R | 1=Défaut
0x58 | 88 | Défaut sonde refoulement étage 2 circuit 1 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P4=2
0x59 | 89 | Défaut capteur HP circuit 1 | Binaire | R | 1=Défaut
0x5a | 90 | Défaut capteur BP circuit 1 | Binaire | R | 1=Défaut
0x5b | 91 | Défaut sonde aspiration circuit 1 | Binaire | R | 1=Défaut
0x5c | 92 | Défaut sonde liquide circuit 1 | Binaire | R | 1=Défaut
0x5d | 93 | Défaut liaison carte détendeur circuit 1 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P42=VCM
0x5e | 94 | Défaut liaison carte additionnelle pour réversible | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P2=air/eau réversible
0x5f | 95 | Défaut refoulement Tsat compresseur inverter | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P7=inverter
0x60 | 96 | Défaut mécanique compresseur inverter | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P7=inverter
0x61 à 0x7f réserves
0x80 | 128 | Délestage étage 1 circuit 1 | Binaire | R | 1=Délestage
0x81 | 129 | Délestage étage 2 circuit 1 | Binaire | R | 1=Délestage
0x82 à 0x9f réserves
0x100 | 256 | Synthèse défaut circuit 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P3=2
0x101 | 257 | Défaut étage 1 circuit 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P3=2
0x102 | 258 | Défaut étage 2 circuit 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P3=2 et P5=2
0x103 | 259 | Défaut HP manuel circuit 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P3=2
0x104 | 260 | Défaut HP sonde de pression circuit 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P3=2
0x105 | 261 | Défaut BP circuit 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P3=2
0x106 | 262 | Défaut gel sur l'eau circuit 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P3=2
0x107 | 263 | Défaut gel fluide frigo circuit 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P3=2
0x108 | 264 | Défaut gel échangeur circuit 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P3=2
0x109 | 265 | Défaut refoulement étage 1 circuit 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P3=2
0x10a | 266 | Défaut refoulement étage 2 circuit 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P3=2 et P5=2
0x10b | 267 | Défaut dégivrage circuit 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P2=air/eau réversible et P3=2
0x10c | 268 | Défaut détendeur circuit 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P3=2 et P42=VCM
0x10d | 269 | Défaut moteur pas à pas détendeur circuit 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P3=2
0x10e | 270 | Défaut surchauffe basse circuit 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P3=2
0x10f | 271 | Défaut surchauffe haute circuit 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P3=2
0x110 | 272 | Défaut module VCM détendeur 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P3=2 et P42=VCM
0x111 | 273 | Défaut sonde sortie échangeur circuit 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P3=2
0x112 | 274 | Défaut sonde fréon échangeur circuit 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P3=2
0x113 | 275 | Défaut sonde batterie A circuit 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P2=air/eau réversible et P3=2
0x114 | 276 | Défaut sonde batterie B circuit 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P2=air/eau réversible et P3=2
0x115 | 277 | Défaut sonde batterie C circuit 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P2=air/eau réversible et P3=2
0x116 | 278 | Défaut sonde batterie D circuit 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P2=air/eau réversible et P3=2
0x117 | 279 | Défaut sonde refoulement étage 1 circuit 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P3=2
0x118 | 280 | Défaut sonde refoulement étage 2 circuit 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P3=2 et P5=2
0x119 | 281 | Défaut capteur HP circuit 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P3=2
0x11a | 282 | Défaut capteur BP circuit 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P3=2
0x11b | 283 | Défaut sonde aspiration circuit 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P3=2
0x11c | 284 | Défaut sonde liquide circuit 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P3=2
0x11d | 285 | Défaut liaison carte détendeur circuit 2 | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P3=2
P3=2 et P42=VCM
0x11e à 0x13f réserves
0x140 | 320 | Délestage étage 1 circuit 2 | Binaire | R | 1=Délestage |  |  |  |  | P3=2
0x141 | 321 | Délestage étage 2 circuit 2 | Binaire | R | 1=Délestage |  |  |  |  | P3=2 et P5=2
0x142 | 322 | Maintenance Fgaz à réaliser | Binaire | R | 1=Maintenance à faire |  |  |  |  | P900 ≠ NON
0x143 | 323 | Défaut maintenance Fgaz | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P900 ≠ NON
0x144 | 324 | Maintenance à réaliser | Binaire | R | 1=Maintenance à faire |  |  |  |  | P910 ≠ NON
0x145 | 325 | Défaut maintenance | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P910 ≠ NON
0x146 | 326 | Aspiration eau circuit principale <= P25,8 pompe en marche sans arrêt sur défaut | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P25 ≠0 et P25,4=OUI
0x147 | 327 | Aspiration eau circuit secondaire <= P25,8 pompe en marche sans arrêt sur défaut | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P2=eau/eau et P25 =2 et P25,4=OUI
Bits accessibles en lecture(fonctions 1 ou 2) et en écriture (fonctions 5 ou 15)
0x200 | 512 | Marche/arrêt | Binaire | R/W | 1=Marche
0x201 | 513 | Régulation sur consigne 1 ou 2 | Binaire | R/W | 1=Régulation sur consigne 2
0x202 | 514 | Fonctionnement froid ou chaud | Binaire | R/W | 1=Chaud
0x203 | 515 | Délestage par Modbus étage 1 circuit 1 (différent de 0x140) | Binaire | R/W | 1=Délesté
0x204 | 516 | Délestage par Modbus étage 2 circuit 1 | Binaire | R/W | 1=Délesté
0x205 | 517 | Délestage par Modbus étage 1 circuit 2 | Binaire | R/W | 1=Délesté
0x206 | 518 | Délestage par Modbus étage 2 circuit 2 | Binaire | R/W | 1=Délesté
0x207 | 519 | Fonctionnement heures creuses/ heures pleines | Binaire | R/W | 0=Heures pleines |  |  |  |  | P22.1=oui
1=Heures creuses
0x20a | 522 | Activation délestage énergétique | Binaire | R/W | 1=Actif |  |  |  |  | P117=par bus
0x20b | 523 | Marche/arrêt ECS | Binaire | R/W | 1=Marche |  |  |  |  | P22.1=OUI ecs prioritaire ou confort
0x20c | 524 | Demande d'un cycle ECS | Binaire | R/W | 1=Marche |  |  |  |  | P22.1=OUI ecs prioritaire ou confort et P119.1=par GTC
Bits accessibles en lecture(fonctions 1 ou 2)
0x220 | 544 | Synthèse M/A | Binaire | R | 1= M/A du clavier =1 ET toutes les commande d'automaticité fermées ET pas de tempo préchauffage huile ET pas de défaut majeur | [5 empty] | V09.00
0x221 | 545 | Mode de fonctionnement froid possible | Binaire | R | 1= P119= froid seul OU P119=froid/chaud par pupitre OU P119= Froid/chaud par entrée TOR et entrée CHAUD/FROID ouverte OU P119=froid/chaud auto et température extérieure > P137 | [5 empty] | V09.00
0x222 | 546 | Mode de fonctionnement chaud possible | Binaire | R | 1= P119= chaud seul OU P119=froid/chaud par pupitre OU P119= Froid/chaud par entrée TOR et entrée CHAUD/FROID fermée OU P119=froid/chaud auto et température extérieure < P136 | [5 empty] | V09.00
0x223 | 547 | Etage actif | Binaire | R | 1= au moins 1 étage actif | [5 empty] | V09.00
0x224 | 548 | Puissance max | Binaire | R | 1= Puissance max disponible atteinte | [5 empty] | V09.00
0x225 | 549 | Défaut majeur | Binaire | R | 1= Présence d'un défaut majeur qui rend la production impossible | [5 empty] | V09.00
0x226 | 550 | Il existe un défaut à réarmement mais la production est possible | Binaire | R | 1= Il existe un défaut à réarmement mais la production est possible 1= défaut majeur (bit 549)=0 et 1 des circuits en défaut définitif(voir liste dans "détail info bit 549") | [5 empty] | V09.00
0x227 | 551 | Il existe un défaut pour lequel il faut intervenir pour le supprimer | Binaire | R | 1= Existence d'un défaut pour lequel il faut intervenir pour le supprimer | [5 empty] | V09.00
0x228 | 552 | Défaut chaudière en PAC Hybride | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P22.1=oui | V17.00
0x229 | 553 | Défaut température sortie chaudière gaz trop élevée | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P22.1=oui | V17.00
0x22a | 554 | Défaut sonde sortie chaudière | Binaire | R | 1=Défaut |  |  |  |  | P22.1=oui | V17.00
0x22b | 555 | Il existe un défaut qui rend la production impossible y compris les défauts temporaires | Binaire | R | 1= Défaut majeur(bit 549) OU défaut gel sur l'eau temporaire OU Défaut gel fluide frigorigène temporaire OU Défaut BP temporaire OU Défaut HP temporaire OU Défaut HP manuel temporaire OU Défaut surchauffe basse temporaire OU Défaut surchauffe haute temporaire OU (pour le circuit 2 uniquement défaut liaison carte circuit 2) OU (défaut liaison carte réversible 1 circuit si P3=1 et P2=air/eau réversible) | [5 empty] | V19.00
0x22c | 556 | Fonctionnement hors MAP compresseur | Binaire | R | 1= Fonctionnement hors MAP |  |  |  |  | Air-Cooled Scroll Chiller/ PAC 3 | V20
5.1 - Bit
N° de registre |  | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Valeur |  |  |  | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
hexadécimal | décimal |  |  |  |  | Min | Max | Pas de réglage | Echelle
Bits accessibles en lecture(fonctions 1 ou 2)
0x1000 | 4096 | P400 Etat entrée CA | Binaire | R | 0=Ouvert
0x1001 | 4097 | P402 Etat entrée consigne 1/2 | Binaire | R | 0=Ouvert
0x1002 | 4098 | P403 Etat entrée débit d'eau | Binaire | R | 0=Ouvert
0x1003 | 4099 | P404 Etat entrée défaut ventilateur | Binaire | R | 0=Ouvert |  |  |  |  | P2 ≠ eau/eau
0x1004 | 4100 | P405 Etat entrée chaud/froid | Binaire | R | 0=Ouvert |  |  |  |  | P119=chaud/froid par entrée TOR
0x1005 | 4101 | P406 Etat entrée contrôleur de phases | Binaire | R | 0=Ouvert
0x1006 | 4102 | P407 Etat entrée récupération totale | Binaire | R | 0=Ouvert |  |  |  |  | P29=oui
0x1007 | 4103 | P408 Etat entrée 1 carte appoints électrique | Binaire | R | 0=Ouvert |  |  |  |  | P22≠0
0x1008 | 4104 | P409 Etat entrée 2 carte appoints électrique | Binaire | R | 0=Ouvert |  |  |  |  | P22≠0
0x1009 | 4105 | P410 Etat entrée délestage carte appoints | Binaire | R | 0=Ouvert |  |  |  |  | P22≠0
0x100a | 4106 | P414 Etat entrée délestage étage 1 circuit 1 | Binaire | R | 0=Ouvert
0x100b | 4107 | P415 Etat entrée délestage étage 2 circuit 1 | Binaire | R | 0=Ouvert |  |  |  |  | P4=2
0x100c | 4108 | P416 Etat entrée délestage étage 1 circuit 2 | Binaire | R | 0=Ouvert |  |  |  |  | P3=2
0x100d | 4109 | P417 Etat entrée délestage étage 2 circuit 2 | Binaire | R | 0=Ouvert |  |  |  |  | P3=2 et P5=2
0x100e | 4110 | P418 Etat entrée HP manuel circuit 1 | Binaire | R | 0=Ouvert
0x100f | 4111 | P419 Etat entrée défaut moteur étage 1 circuit 1 | Binaire | R | 0=Ouvert
0x1010 | 4112 | P420 Etat entrée défaut moteur étage 2 circuit 1 | Binaire | R | 0=Ouvert |  |  |  |  | P4=2
0x1011 | 4113 | P422 Etat entrée HP manuel circuit 2 | Binaire | R | 0=Ouvert |  |  |  |  | P3=2
0x1012 | 4114 | P423 Etat entrée défaut moteur étage 1 circuit 2 | Binaire | R | 0=Ouvert
0x1013 | 4115 | P424 Etat entrée défaut moteur étage 2 circuit 2 | Binaire | R | 0=Ouvert |  |  |  |  | P3=2 et P5=2
0x1014 | 4116 | P425 Etat entrée défaut détendeur circuit 1 | Binaire | R | 0=Ouvert |  |  |  |  | P42=ALCO
0x1015 | 4117 | P426 Etat entrée défaut détendeur circuit 2 | Binaire | R | 0=Ouvert |  |  |  |  | P3=2 et P42=ALCO
0x1016 | 4118 | Etat entrée défaut pompe 1 | Binaire | R | 0=Ouvert
0x1017 | 4119 | Etat entrée défaut pompe 2 | Binaire | R | 0=Ouvert |  |  |  |  | P25=2
0x1050 | 4176 | P432 Etat sortie V4V circuit 1 | Binaire | R | 0=Arrêt |  |  |  |  | P2 ≠ eau/eau
0x1051 | 4177 | P433 Etat sortie V4V circuit 2 | Binaire | R | 0=Arrêt |  |  |  |  | P2 ≠ eau/eau et P3=2
0x1052 | 4178 | P435 Etat sortie traceur | Binaire | R | 0=Arrêt
0x1053 | 4179 | P436 Etat sortie chaufferettes | Binaire | R | 0=Arrêt
0x1054 | 4180 | P437 Etat sortie chaufferettes désurchauffeur | Binaire | R | 0=Arrêt
0x1055 | 4181 | P438 Etat sortie puissance maximum | Binaire | R | 0=Arrêt
0x1056 | 4182 | P441 Etat sortie ventilateur étage 1 circuit 1 | Binaire | R | 0=Arrêt |  |  |  |  | P2 ≠ eau/eau
0x1057 | 4183 | P442 Etat sortie ventilateur étage 2 circuit 1 | Binaire | R | 0=Arrêt |  |  |  |  | P2 ≠ eau/eau et P180.1>=2
0x1058 | 4184 | P445 Etat sortie ventilateur étage 3 circuit 1 | Binaire | R | 0=Arrêt |  |  |  |  | P2 ≠ eau/eau et P180.1>=3
0x1059 | 4185 | P443 Etat sortie ventilateur étage 1 circuit 2 | Binaire | R | 0=Arrêt |  |  |  |  | P2 ≠ eau/eau et P3=2
0x105a | 4186 | P444 Etat sortie ventilateur étage 2 circuit 2 | Binaire | R | 0=Arrêt |  |  |  |  | P2 ≠ eau/eau et P3=2 et P180.2>=2
0x105b | 4187 | P445 Etat sortie ventilateur étage 3 circuit 2 | Binaire | R | 0=Arrêt |  |  |  |  | P2 ≠ eau/eau et P3=2 et P180.2>=3
0x105c | 4188 | P451 Etat vanne équilibrage circuit 1 | Binaire | R | 0=Arrêt |  |  |  |  | P12=oui
0x105d | 4189 | P452 Etat vanne équilibrage circuit 2 | Binaire | R | 0=Arrêt |  |  |  |  | P3=2 et P12=oui
0x1100 | 4352 | Limite de charge (température eau > P171 en froid) | Binaire | R | 1=Limite active
0x1101 | 4353 | Limite gel sur l'eau circuit 1 | Binaire | R | 1=Limite active
0x1102 | 4354 | Limite gel sur fluide circuit 1 | Binaire | R | 1=Limite active
0x1103 | 4355 | Limite HP mini circuit 1 | Binaire | R | 1=Limite active
0x1104 | 4356 | Limite HP max circuit 1 | Binaire | R | 1=Limite active
0x1105 | 4357 | Limite refoulement étage 1 circuit 1 | Binaire | R | 1=Limite active
0x1106 | 4358 | Limite refoulement étage 2 circuit 1 | Binaire | R | 1=Limite active |  |  |  |  | P4=2
0x1107 | 4359 | Limite mécanique compresseur inverter circuit 1 | Binaire | R | 1=Limite active |  |  |  |  | P7=inverter
0x1108 | 4360 | Limite gel sur l'eau circuit 2 | Binaire | R | 1=Limite active |  |  |  |  | P3=2
0x1109 | 4361 | Limite gel sur fluide circuit 2 | Binaire | R | 1=Limite active |  |  |  |  | P3=2
0x110a | 4362 | Limite HP mini circuit 2 | Binaire | R | 1=Limite active |  |  |  |  | P3=2
0x110b | 4363 | Limite HP max circuit 2 | Binaire | R | 1=Limite active |  |  |  |  | P3=2
0x110c | 4364 | Limite refoulement étage 1 circuit 2 | Binaire | R | 1=Limite active |  |  |  |  | P3=2
0x110d | 4365 | Limite refoulement étage 2 circuit 2 | Binaire | R | 1=Limite active |  |  |  |  | P3=2 et P5=2
0x110e | 4366 | Limite refoulement en chaud (dégradation consigne) | Binaire | R | 1=Limite active |  |  |  |  | Mode de fonctionnement réel = chaud
6 - Télédiagnostic
N° de sous fonction |  | Désignation
hexadécimal | décimal
Fonction 8
0x0A | 10 | RAZ des compteurs (Pas de réponse)
0x0B | 11 | Trame reçue sans erreur de CRC
0x0C | 12 | Trame reçue avec erreur de CRC
0x0D | 13 | Nombre de réponse d’exception
0x0E | 14 | Trame adressée hors diffusion
0x0F | 15 | Demande de diffusion reçue
0x10 | 16 | NU
0x11 | 17 | Caractère non traité
Fonction 11: Compteurs d’évènement (lecture seule)

## Anglais
LIST OF MODIFICATIONS
Suffix |  | Date | Software version |  | Description of the modification
E |  | 2012-05-25 |  |  | Integration of the TDC with P2=Caléo air-to-water
Integration of the variable speed pump and LGN
F |  | 2013-09-25 |  |  | Integration of P10.1, P176, 176.1, 176.2 and P176.3
G |  | 25/03/2014 | V17.00 |  | Addition of registers connected to preventive maintenance: 110, 111, 277, 278, 179
Addition of new faults connected to preventive maintenance, hybrid heat pump and miscellaneous faults: Bit 38 to 41, 322 to 325, 519, 552 to 554
Addition of new configuration parameters: Registers 4244, 4245 and 4246
Addition of new settings parameters connected to the hybrid heat pump, variable speed pump and miscellaneous. Registers 4653, 4710 to 4715, 4740 to 4745, 4807 to 4814
Addition of new reading parameters connected to the hybrid heat pump Registers 5412 to 5421, 5524.
Addition of new types of fault in the fault memory connected to the hybrid heat pump, variable speed pump and miscellaneous.
Addition of registers 5526 to 5529, fan voltage circuit 1 and circuit 2
H |  | 2014-09-12 | V18.00 |  | Procedural change: add units, min. and max. values and display conditions
Addition of registers 4968 to 4971 P225.2 and P225.3
Addition of registers 112, 113, 114, 4247 to 4250 connected to DHW
Addition of bits 49, 50, 51, three-way valve DHW faults
Addition of faults 160 and 161 in the fault memory list
Addition of bit 523, DHW On/Off
Addition of registers 4617 and 4618 for gas leak detector
"Caléo" version deleted
Register 0x1200 is once again Switch Language (value from 0 to 6)
5 |  | 2015-06-03 | V20.00 |  | Addition of registers related slave mastere registers 4972 à 4986) Addition of registers ( P74.1) Addition of registers 4986 et 4987 (P192.2 et P192.3) Added info work out MAP (bit 556) Ajout des infos aspiration pompe <P25.8 et défaut pression aspiration pompe (bit 52, 53, 326 et 327) Addition of registers 4252 (p25.8)
6 |  | 2016-01-05 | V21,00 |  | Modification and addition of registers related electronic valve Alco-bus(4157, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4166, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 41774989, 4991,4993,4995)
7 |  | 2016-05-05 | V22,00 |  | Addition of registers 4997 and 4998 related P225.7
8 |  |  |  |  | Modification and addition of registers related evaporator water flow measurement 4-20mA (4253 to 4274, 5542 to 5547)
9 |  | 2017-11-13 | V25,00 |  | Modification and addition of registers related variable speed pump 1 (4999 to 5012, 5548 and 5549)
1 - Communication interface. ● RS485 J11 3-pin connector terminal 1: A or + terminal 2: B or – terminal 3: Earthed for potential shielding Two indicators aid communication diagnostics: • Incoming light → D50 (green LED) → This is usually off and flashes when the board receives a message. If this light remains on, the bus is reversed. In this case, swap terminals 1 and 2 on J11. • Outgoing light → D52 (yellow LED) → This is usually off and lights up when the CPU sends a message over the bus.
Main control board for machines with 1 non-reversible refrigerating circuit
Transmission mode. ● Serial, asynchronous, half duplex RTU mode. - 1 start bit, - 8 bits of data, - Transmission rate can be configured using parameter P701: - Parity can be configured using parameter P702, The number of stop bits can be configured using parameter P703, - The no. of devices on the bus can be configured using parameter P705. ● Analogue value encoding. Standard 32-bit IEEE format (2 registers). Order of values: - If P704 = No → Low order, high order. - If P704 = Yes → High order, low order. Note: Write functions are possible if parameter P706 is set to "Remote, CMS…"
2 - Transmission mode via Ethernet ● RJ45, Very important: Only 1 simultaneous Ethernet connection is supported. In all cases, the controller and the CMS is connected with a crossover cable. The use of the straight-through cable depends on the equipment on the CMS side - The IP address can be configured with parameter P711 - The subnet mask can be configured with parameter P712 - The port address can be configured with parameter P713 ● Analogue value encoding. Standard 32-bit IEEE format (2 registers). Order of values: - If P714 = NO → Low order, high order - If P714 = YES → High order, low order Note: Write functions are possible if parameter P715 is set to "Remote, CMS…"
3 - Functions supported ● Code for functions used. 1 or 2: Read n bits 3 or 4: Read multiple registers (16 bits) 5: Write bit function………...….. 6: Write register function……… 8: 11: 15: Write n bits function 16: Write multiple registers function (16 bits) Note: write functions are possible if parameter P103 is set to "Remote, CMS…" ● Error codes: 1: Unknown function code 2: Wrong address 3: Data error
4 - Table of information contained in the registers 4.1 - Client access registers
Register hex |  | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Value |  |  |  | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
hexadecimal | decimal |  |  |  |  | Min. | Max. | No adjustment | Scale
Registers accessible in read-only mode (functions 3 or 4)
0x01 | 1 | Controller name | Decimal | R | 33=Chiller/PAC Controller | 33 | 33 |  | 1
0x02 | 2 | Actual operating mode | Decimal | R | 0=Off | 0 | 2 |  | 1
1=Cooling
2=Heating
0x3 and 0x4 | 3 and 4 | P252 Outdoor temperature | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
0x5 and 0x6 | 5 and 6 | P251 Control setpoint | Float | R | °C |  |  |  | 1
0x7 and 0x8 | 7 and 8 | P255 Evaporator inlet temperature | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
0x9 and 0xa | 9 and 10 | P256 Evaporator outlet temperature | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
0xb and 0xc | 11 and 12 | P257 or P258 Condenser temperature | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P29.2=YES or P2=water-to-water
0x13 | 19 | Number of stage in operation | Decimal | R |  | 0 | 10 |  | 1 |  | V9.00
0x14 and 0x15 | 20 and 21 | Not used | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
0x16 and 0x17 | 22 and 23 | P261.3 Exchanger water temperature delta | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
0x18 and 0x19 | 24 and 25 | P296 Pump suction pressure | Float | R | bar | P46.1 + minimum adjustment | P46 + maximum adjustment |  | 1 | P25.1#none or P25.4=yes | V17.00
0x1a and 0x1b | 26 and 27 | P297 Pump discharge pressure | Float | R | bar | P47.1 + minimum adjustment | P47 + maximum adjustment |  | 1 | P25.1#none or P25.4=yes | V17.00
0x1c and 0x1d | 28 and 29 | P298 Pump pressure delta | Float | R | bar | -2 | 8 |  | 1 | P25.1#none or P25.4=yes | V17.00
0x20 and 0x21 | 32 and 33 | P285 Heating mode runtime (in hours) | Float | R | h | 0 | 99999 |  | 1 | P119≠ cooling
0x22 and 0x23 | 34 and 35 | P286 Cooling mode runtime (in hours) | Float | R | h | 0 | 99999 |  | 1 | P119≠ heating
0x24 and 0x25 | 36 and 37 | P287 Pump 1 runtime (in hours) | Float | R | h | 0 | 99999 |  | 1
0x26 and 0x27 | 38 and 39 | P288 Pump 2 runtime (in hours) | Float | R | h | 0 | 99999 |  | 1 | P2=water-to-water and P25=2
0x28 and 0x29 | 40 and 41 | P310 Number of starts, stage 1, circuit 1 | Float | R |  | 0 | 99999 |  | 1
0x2a and 0x2b | 42 and 43 | P311 Stage 1, circuit 1 running time | Float | R | h | 0 | 99999 |  | 1
0x2c and 0x2d | 44 and 45 | P313 Number of starts, stage 2, circuit 1 | Float | R |  | 0 | 99999 |  | 1 | P4=2
0x2e and 0x2f | 46 and 47 | P314 Stage 2, circuit 1 running time | Float | R | h | 0 | 99999 |  | 1 | P4=2
0x30 and 0x31 | 48 and 49 | P340 Number of starts, stage 1, circuit 2 | Float | R |  | 0 | 99999 |  | 1 | P3=2
0x32 and 0x33 | 50 and 51 | P341 Stage 1, circuit 2 running time | Float | R | h | 0 | 99999 |  | 1 | P3=2
0x34 and 0x35 | 52 and 53 | P343 Number of starts, stage 2, circuit 2 | Float | R |  | 0 | 99999 |  | 1 | P3=2 and P5=2
0x36 and 0x37 | 54 and 55 | P344 Stage 2, circuit 2 running time | Float | R | h | 0 | 99999 |  | 1 | P3=2 and P5=2
0x38 and 0x39 | 56 and 57 | P291 Running time in DHW mode | Float | R | h | 0 | 99999 |  | 1
0x50 and 0x51 | 80 and 81 | Voltage between phase 1 and 2 | Float | R | V | 0 | 600 |  | 1 | P15.1=yes
0x52 and 0x53 | 82 and 83 | Voltage between phase 2 and 3 | Float | R | V | 0 | 600 |  | 1 | P15.1=yes
0x54 and 0x55 | 84 and 85 | Voltage between phase 1 and 3 | Float | R | V | 0 | 600 |  | 1 | P15.1=yes
0x56 and 0x57 | 86 and 87 | not used
0x58 and 0x59 | 88 and 89 | not used
0x5a and 0x5b | 90 and 91 | not used
0x5c and 0x5d | 92 and 93 | not used
0x5e and 0x5f | 94 and 95 | not used
0x60 and 0x61 | 96 and 97 | not used
0x62 and 0x63 | 98 and 99 | not used
0x64 and 0x65 | 100 and 101 | not used
0x66 and 0x67 | 102 and 103 | not used
0x68 and 0x69 | 104 and 105 | P274.1 Input current | Float | R | A | 0 | 99999 |  | 1 | P15.1=yes
0x6a and 0x6b | 106 and 107 | P275.1 Instantaneous power consumed | Float | R | kW | 0 | 99999 |  | 1 | P15.1=yes
0x6c and 0x6d | 108 and 109 | P276 Electrical energy consumed in kWh | Float | R/W | kW/h | 0 |  | write 0 to reset | 1 | P15.1=yes
0x6e | 110 | No. of days before Fgas sealing test | Decimal | R | Days | 0 | 400 |  | 1 | P900≠no
0x6f | 111 | No. of days or hours before maintenance | Decimal | R | Hours if P910 in hours: | 0 | 9999 |  | 1 | P910≠no
[5 empty] | Months if P910 in months | 0 | 3500
0x70 | 112 | DHW in progress | Decimal | R | 1=In progress | 0 | 1 |  |  | P22.1=Priority or comfort DHW
0x71 | 113 | DHW in progress cycle time | Decimal | R | Minute | 0 | P138 |  |  | P22.1=Priority or comfort DHW
0x72 | 114 | DHW valve state | Decimal | R | 0=Open
1=Closed
2=Intermediate
Registers accessible in read-only mode (functions 3 or 4) and in write mode (functions 16)
0x101 and 0x102 | 257 and 258 | P121 Cooling setpoint 1 | Float | R/W | °C | P52+1 | 30 | 0.1 | 1 | P119≠ heating |  | P |  |  | 10
0x103 and 0x104 | 259 and 260 | P122 Cooling setpoint 2 | Float | R/W | °C | P52+1 | 30 | 0.1 | 1 | P119≠ heating and P120=2 via console or CMS or P120=2 via On/off input |  | P |  |  | 12
0x105 and 0x106 | 261 and 262 | P123 Heating setpoint 1 | Float | R/W | °C | 20 | 60 | 0.1 | 1 | P119≠ cooling |  | P |  |  | 40
0x107 and 0x108 | 263 and 264 | P124 Heating setpoint 2 | Float | R/W | °C | 20 | 60 | 0.1 | 1 | P119≠ cooling and P120=2 via console or CMS or P120=2 via On/Off input |  | P |  |  | 35
0x109 and 0x10a | 265 and 266 | P125.1 Setpoint for 4 mA in cooling mode | Float | R/W | °C | P52+1 | 30 | 0.1 | 1 | P119≠ heating and P120=4-20 mA signal input |  | P |  |  | 6
0x10b and 0x10c | 267 and 268 | P125.2 Setpoint for 4 mA in heating mode | Float | R/W | °C | 20 | 60 | 0.1 | 1 | P119≠ cooling and P120=4-20 mA signal input |  | P |  |  | 20
0x10d and 0x10e | 269 and 270 | P126.1 Setpoint for 20 mA in cooling mode | Float | R/W | °C | P52+1 | 30 | 0.1 | 1 | P119≠ heating and P120=4-20 mA signal input |  | P |  |  | 20
0x10f and 0x110 | 271 and 272 | P126.2 Setpoint for 20 mA in heating mode | Float | R/W | °C | 10 | 60 | 0.1 | 1 | P119≠ cooling and P120=4-20 mA signal input |  | P |  |  | 40
0x111 and 0x112 | 273 and 274 | P124.1 DHW setpoint | Float | R/W | °C | 40 | 60 | 0.5 | 1 |  |  | P |  |  | 55
0x113 and 0x114 | 275 and 276 | P124.2 Pool setpoint | Float | R/W | °C | 20 | 35 | 0.5 | 1 |  |  | P |  |  | 28
0x115 | 277 | P900 Fgas sealing check reminder | Decimal | R/W | 0= No | 0 | 3 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1= 3 Months
2= 6 months
3= 12 months
0x116 | 278 | P910 Maintenance check reminder | Decimal | R/W | 0: No | 0 | 2 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1: Yes, in hours
2: Yes, in months
0x117 | 279 | P911 maintenance check frequency | Usi | R/W | Hours if P910 in hours: | 200 | 9999 | 1 | 1 | P910 ≠ no |  | P |  |  | 2000
[5 empty] | Months if P910 in months | 1 | 99 | 1 | [6 empty] | 12
0x118 and 0x119 | 280 and 281 | P282 Number of DHW operating hours | Float | R | hour | 0 | 99999 |  | 1 | P22.1=Priority or comfort DHW
0x200 | 512 | Year | Char | R/W |  | 0 | 99 |  | 1 |  |  | P |  |  | 1
0x201 | 513 | Month | Char | R/W |  | 1 | 12 |  | 1 |  |  | P |  |  | 1
0x202 | 514 | Day of the month | Char | R/W |  | 1 | 31 |  | 1 |  |  | P |  |  | 1
0x203 | 515 | Day of the week | Char | R | 1=Monday | 1 | 7
[5 empty] | 7=Sunday | Calculated automatically according to the date
0x204 | 516 | Hour | Char | R/W |  | 0 | 23 |  | 1 |  |  | P |  |  | 1
0x205 | 517 | Minute | Char | R/W |  | 0 | 59 |  | 1 |  |  | P |  |  | 1
0x206 | 518 | P110 Pump standby function | Char | R/W | 0=NO | 0 | 1 | 0 | 1 | P25 ≠ 0 |  | P |  |  | 1
0x207 | 519 | P110.1: Pump standby, off time | Char | R/W | Minute | 2 | 60 | 2 | 1 | P110=YES |  | P |  |  | 1
0x208 | 520 | P110.2: Pump standby, running time | Char | R/W | Minute | 2 | 60 | 2 | 1 | P110=YES |  | P |  |  | 1
4.2 - Configuration parameters
Register hex |  | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Value |  |  |  | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
hexadecimal | decimal |  |  |  |  | Min. | Max. | No adjustment | Scale
Registers accessible in read-only mode (functions 3 or 4) and in write mode (functions 16)
0x1000 | 4096 | P99 Lock | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1= YES
0x1001 | 4097 | P01 Fluid type | Decimal | R/W | 0= R407c | 0 | 4 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 4
1= 134a
2= 404a
3= R22
4= 410a
0x1002 | 4098 | P02 Unit type | Decimal | R/W | 1= Water-to-water unit | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 1
2= Air-to-water unit
3= Reversible air-to-water unit
0x1003 | 4099 | P03 Number of circuits | Decimal | R/W |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 1
0x1004 | 4100 | P04 Number of stages on circuit 1 | Decimal | R/W |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 1
0x1005 | 4101 | P05 Number of stages on circuit 2 | Decimal | R/W |  | 1 | 2 | 1 | 1 | P3=2 |  | P |  |  | 1
0x1006 | 4102 | P06 Number of evaporators | Decimal | R/W |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 1
0x1007 | 4103 | P07 Compressor supplier | Decimal | R/W | 0: Maneurop | 0 | 2 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1: Copeland
2: Inverter
0x1008 | 4104 | P10 Fan type | Decimal | R/W | 0: Axial | 0 | 2 | 1 | 1 | P2 ≠ water-to-water |  | P |  |  | 0
1: Centrifugal
2: Pressure
0x1009 | 4105 | P11 Coil type | Decimal | R/W | 0: Overlapping coils | 0 | 2 | 1 | 1 | P2 ≠ water-to-water |  | P |  |  | 1
1: Separated coils
2: Mixed coils
0x100A | 4106 | P12 Pressure balancing valve | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | P2= reversible air-to-water |  | P |  |  | 0
1= YES
0x100B | 4107 | P13 Balanced compressors in tandem | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | P4=2 |  | P |  |  | 1
1= YES
0x100C | 4108 | P14 Number of coil sensors per circuit | Decimal | R/W | 1 to 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | P2= reversible air-to-water |  | P |  |  | 1
0x100D | 4109 | P20 All-season function | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | P2= air-to-water or P2=reversible air-to-water |  | P |  |  | 0
1= YES
0x100E | 4110 | P21 Variable speed control | Decimal | R/W | 0: Without variation | 0 | 1 | 1 | 1 | P2= air-to-water or P2=reversible air-to-water and P10=axial |  | P |  |  | 0
1: Acoustic optimisation
2: Energy optimisation
0x100F | 4111 | P22 Presence of electric auxiliary heaters | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | P2= water-to-water or P2=reversible air-to-water |  | P |  |  | 0
1= YES
0x1010 | 4112 | P25 Number of pumps supplied | Decimal | R/W | 0 to 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 1
0x1011 | 4113 | P26 0-10 V programmable output | Decimal | R/W | 0: 2-way valve | 0 | 1 | 1 | 1 | P2= water-to-water |  | P |  |  | 0
1: 3-way valve
0x1012 | 4114 | P27 Pump slaved to the boiler | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | P2= reversible air-to-water And P111=boiler |  | P |  |  | 0
1= YES
0x1013 | 4115 | P28 Master/Slave (2 machines) | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1= YES
0x1014 | 4116 | P29 Total recovery | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | P2= reversible air-to-water And P21 ≠0 |  | P |  |  | 0
1= YES
0x1015 | 4117 | P29.1 Recovery exchanger antifreeze protection | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | P2 ≠ water-to-water |  | P |  |  | 0
1= YES
0x1016 and 0x1017 | 4118 and 4119 | P30 HP1 sensor high value | Float | R/W | bar | 10 | 50 | 0.1 | 1 |  |  | P |  |  | 45
0x1018 and 0x1019 | 4120 and 4121 | P31 HP1 sensor low value | Float | R/W | bar | -1 | 10 | 0.1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x101A and 0x101B | 4122 and 4123 | P32 HP2 sensor high value | Float | R/W | bar | 10 | 50 | 0.1 | 1 | P3=2 |  | P |  |  | 45
0x101c and 0x101d | 4124 and 4125 | P33 HP2 sensor low value | Float | R/W | bar | -1 | 10 | 0.1 | 1 | P3=2 |  | P |  |  | 0
0x101e and 0x101f | 4126 and 4127 | P36 BP1 sensor high value | Float | R/W | bar | 10 | 50 | 0.1 | 1 |  |  | P |  |  | 45
0x1020 and 0x1021 | 4128 and 4129 | P37 BP1 sensor low value | Float | R/W | bar | -1 | 10 | 0.1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x1022 and 0x1023 | 4130 and 4131 | P38 BP2 sensor high value | Float | R/W | bar | 10 | 50 | 0.1 | 1 | P3=2 |  | P |  |  | 45
0x1024 and 0x1025 | 4132 and 4133 | P39 BP2 sensor low value | Float | R/W | bar | -1 | 10 | 0.1 | 1 | P3=2 |  | P |  |  | 0
0x1026 | 4134 | P42 Electronic expansion valve drive | Decimal | R/W | 0: None | 0 | 3 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1: Alco driver
2: VCM driver
3: Alco bus
0x1027 | 4135 | P43 Overheating safety | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1= YES
0x1028 and 0x1029 | 4136 and 4137 | P44 Minimum overheating limit | Float | R/W | °C | 0 | 5 | 0.1 | 1 | P43=yes |  | P |  |  | 0.5
0x102a and 0x102b | 4138 and 4139 | P45 Maximum overheating limit | Float | R/W |  | 10 | 20 | 0.1 | 1 | P43=yes |  | P |  |  | 15
0x102c | 4140 | P50 Compressor short cycle protection | Decimal | R/W | mn | 3 | 10 | 1 | 1 | [5 empty] | 5
0x102d | 4141 | P51 Discharge temperature limit | Decimal | R/W | °C | 60 | 145 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 134
0x102e and 0x102f | 4142 and 4143 | P52 Frost limit on water | Float | R/W | °C | -25 | 6 | 0.1 | 1 |  |  | P |  |  | 3
0x1030 and 0x1031 | 4144 and 4145 | P53 Δ for the frost protection limit on refrigerant /P52 | Float | R/W | K | 2 | 15 | 0.1 | 1 |  |  | P |  |  | 5
0x1032 and 0x1033 | 4146 and 4147 | P54 HP fault threshold | Float | R/W | bar | 15 | 45 | 0.1 | 1 |  |  | P |  |  | 40.2
0x1034 and 0x1035 | 4148 and 4149 | P55 LP fault threshold | Float | R/W | bar | 0.1 | 5 | 0.1 | 1 |  |  | P |  |  | 2.5
0x1036 and 0x1037 | 4150 and 4151 | P58 LP slope coefficient | Float | R/W | None | 0 | 5 | 0.5 | 1 |  |  | P |  |  | 1
0x1038 and 0x1039 | 4152 and 4153 | P59 Water outlet temperature slope coefficient | Float | R/W | None | 0 | 1 | 0.1 | 1 |  |  | P |  |  | 0.5
0x103a and 0x103b | 4154 and 4155 | P63 Min HP fault threshold | Float | R/W | bar | 5 | 25 | 0.1 | 1 | P2 = water-to-water or P29.2=yes |  | P |  |  | 18
0x103c | 4156 | P66 Inverter compressor soft start | Decimal | R/W | s | 0 | 300 | 30 | 1 | P7= inverter |  | P |  |  | 30
0x103d | 4157 | P601 Type of valve, circuit 1 | Décimal | R/W | 0: EX4 valve | 0 | 4 | 1 | 1 | P42=driver VCM |  | P |  |  | 0
1: EX5 valve
2: EX6 valve
3: EX7 valve
4: EX8 valve
[5 empty] | 10: EX4-6 |  |  |  |  | P42=Aco-Bus |  | P |  |  | 13
11: EX7
12: EX8
13: FX5
14: FX6
15: FX6,5
16: FX7
17: FX7,5
18: FX8
19: FX9
20: CX4-6
21: CX7
0x103e and 0x103f | 4158 and 4159 | P602 Overheating setpoint, circuit 1 | Float | R/W | °C | 0.5 | 30 | 0.5 | 1 | P42=VCM driver |  | P |  |  | 6
0x1040 | 4160 | P603 MOP point circuit 1 | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | P42=VCM driver or P42=Alco-Bus |  | P |  |  | 0
1= YES
0x1041 | 4161 | NU
0x1042 | 4162 | P605 Valve opening at AC mode start-up, circuit 1 | Decimal | R/W | % | 10 | 100 | 1 | 1 | P42=VCM driver or P42=Alco-Bus and P119≠ heating |  | P |  |  | 50
0x1043 | 4163 | P606 Valve opening at heat pump mode start-up, circuit 1 | Decimal | R/W | % | 10 | 100 | 1 | 1 | P42=VCM driver or P42= Alco-Bus and P119≠ cooling |  | P |  |  | 20
0x1044 | 4164 | P607 Opening time at start-up, circuit 1 | Decimal | R/W | s | 1 | 60 | 1 | 1 | P42=VCM driver or P42=Alco-Bus |  | P |  |  | 5
0x1045 | 4165 | P608 Expansion valve slow mode, circuit 1 | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | P42=VCM driver |  | P |  |  | 0
1= Yes
[5 empty] | 0=Standard Mode |  |  |  |  | P42=Alco-Bus |  | P |  |  | 0
1=Mode auto
1= Reversible HP
1= YES
0x1046 | 4166 | P611 Type of valve, circuit 2 | Decimal | R/W | 0: EX4 valve | 0 | 4 | 1 | 1 | P42=VCM driver and P3=2 |  | P |  |  | 0
1: EX5 valve
2: EX6 valve
3: EX7 valve
4: EX8 valve
[5 empty] | 10: EX4-6 |  |  |  |  | P42=Aco-Bus |  | P |  |  | 13
11: EX7
12: EX8
13: FX5
14: FX6
15: FX6,5
16: FX7
17: FX7,5
18: FX8
19: FX9
20: CX4-6
21: CX7
0x1047 and 0x1048 | 4167 and 4168 | P612 Overheating setpoint, circuit 2 | Float | R/W | °C | 0.5 | 30 | 0.5 | 1 | P42=VCM driver and P3=2 |  | P |  |  | 6
0x1049 | 4169 | P613 MOP point circuit 2 | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | P42=driver VCM or P42=Alco-Bus and P3=2 |  | P |  |  | 0
1= YES
0x104a | 4170 | NU
0x104b | 4171 | P615 Valve opening at AC mode start-up, circuit 2 | Decimal | R/W | % | 10 | 100 | 1 | 1 | P42=VCM driver or P42=Alco-Bus and P3=2 and P119≠ heating |  | P |  |  | 50
0x104c | 4172 | P616 Valve opening at heat pump mode start-up, circuit 2 | Decimal | R/W | % | 10 | 100 | 1 | 1 | P42=VCM driver or P42=Alco-Bus and P3=2 and P119≠ cooling |  | P |  |  | 20
0x104d | 4173 | P617 Opening time at start-up, circuit 2 | Decimal | R/W | s | 1 | 60 | 1 | 1 | P42=VCM driver or P42=Alco-Bus and P3=2 |  | P |  |  | 5
0x104e | 4174 | P618 Expansion valve slow mode, circuit 2 | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | P42=VCM driver |  | P |  |  | 0
1= Yes
[5 empty] | 0=Standard Mode |  |  |  |  | P42=Alco-Bus and P3=2 |  | P |  |  | 0
1=Mode auto
1= Reversible HP
0x104f and 0x1050 | 4175 and 4176 | P604 MOP value, circuit 1 | Float | R/W | °C | 5 | 25 | 1 | 1 | P42=VCM driver and P603=yes |  | P |  |  | 15
0x1051 and 0x1052 | 4177 and 4178 | P614 MOP value, circuit 2 | Float | R/W | °C | 5 | 25 | 1 | 1 | P42=VCM driver and P3=2 and P604=yes |  | P |  |  | 15
0x1053 to 0x105e |  | Not used
0x105f | 4191 | P08 Exchanger type | Decimal | R/W | 0: EXL 1: Sweep 2: Double sweep 3: Alfa Laval | 0 | 3 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x1060 | 4192 | P15.1 Presence of energy management module | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1= YES
0x1061 | 4193 | P16 Primary current transformer rating | Decimal | R/W | A | 5 | 1000 | 1 | 1 | P15.1=yes |  | P |  |  | 200
0x1062 | 4194 | P17 Secondary current transformer rating | Decimal | R | A | 5 | 5 |  |  | P15.1=yes
0x1063 | 4195 | Not used
0x1064 | 4196 | not used
0x1065 | 4197 | P15.2 Type of network | Decimal | R/W | 0:1BL | 0 | 5 | 1 | 1 | P15.1=yes |  | P |  |  | 2
1: 2BL
2: 3BL
3: 3NBL
4: 4BL
5: 4NBL
0x1066 | 4198 | Not used
0x1067 | 4199 | Not used
0x1068 | 4200 | Not used
0x1069 and 0x106a | 4201 and 4202 | P71 Hot gas injection evaporation temperature at 0 V | Float | R/W | °C | -25 | 5 | 0.1 | 1 | P2= air-to-water |  | P |  |  | 0
0x106b 0x106c | 4203 and 4204 | P72 Hot gas injection evaporation temperature at 10 V | Float | R/W | °C | -30 | 4 | 0.1 | 1 | P2= air-to-water |  | P |  |  | -3
0x106d | 4205 | P08.1 Unit size | Decimal | R/W | 0- 80 | 0 | 61 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 350
1- 90
2- 100
3- 120
4- 150
5- 180
6- 200
7- 240
8- 300
9- 350
10- 400
11- 500
12- 540
13- 600
14- 700
15- 702
16- 800
17- 900
18- 1000
19- 1100
20- 1200
21- 1400
22- 1500
23- 1600
24- 1650
25- 1800
26- 2000
27- 2100
28- 2400
29- 702HEE
30- 800HEE
31- 900HEE
32- 1000HEE
33- 1100HEE
34- 1200HEE
35- 1400HEE
36- 1600HEE
37- 1800HEE
38- 2000HEE
39- 2100HEE
40- 2400HEE
41: 120N
42: 150N
43: 200N
44: 240N
45: 300N
46:350N
47: 400N
48: 500N
49: 540N
50: 600N
51: 700N
52: 800N
53: 900N
54: 1000N
55: 1100N
56 1200N
57: 1400N
58: 1600N
59: 1800N
60: 2100N
61: 2400N
0x106e | 4206 | P25.1 Water pump variable speed control | Decimal | R/W | 0=None | 0 | 2 | 1 | 1 | P2=air-to-water or P25=reversible air-to-water And P25 ≠ 0 |  | P |  |  | 0
1=Flow rate adjustment
2=Frequency adjustment
0x106f | 4207 | P25.2: Pump supplier | Decimal | R | 0 = Wilo | 0 | 0 |  |  | P25.1 ≠ 0
0x1070 | 4208 | P25.3 Pump no. | Decimal | R/W | 0- 102B | 0 | 50 | 1 | 1 | P25.1 ≠ 0 |  | P |  |  | 6
1- 103B
2- 104
3- 105B
4- 106B
5- 107B
6-108
7- 109
8- 110
9- 111
10- 112
11- 113
12- 114
13- 115
14- 116
15- 117B
16- 118B
17- 119B
18- 138
19- 139
20- 140
30- 202B
31- 203B
32- 204
33- 205B
34- 206B
35- 207B
36- 208B
27- 209
38- 210
39- 211
40- 212
41- 213
42- 214
43- 215
44- 216
45- 217B
46- 218B
47- 219B
48- 238
49- 239
50- 240
0x1071 | 4209 | P25.4 Suction pressure pump safety device | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1= YES
0x1072 and 0x1073 | 4210 and 4211 | Not used
0x1080 and 0x1081 | 4224 and 4225 | P46 Pump suction sensor upper value | Float | R/W | bar | 5 | 16 | 0.1 | 1 | P25.1 ≠ 0 or P25.4=yes |  | P |  |  | 10
0x1082 and 0x1083 | 4226 and 4227 | P46.1 Pump suction sensor lower value | Float | R/W | bar | 0 | 3 | 0.1 | 1 | P25.1 ≠ 0 or P25.4=yes |  | P |  |  | 0
0x1084 and 0x1085 | 4228 and 4229 | P47 Pump discharge sensor upper value | Float | R/W | bar | 5 | 16 | 0.1 | 1 | P25.1 ≠ 0 |  | P |  |  | 10
0x1086 and 0x1087 | 4230 and 4231 | P47.1 Pump discharge sensor lower value | Float | R/W | bar | 0 | 3 | 0.1 | 1 | P25.1 ≠ 0 |  | P |  |  | 0
0x1090 and 0x1091 | 4240 and 4241 | P71 Secondary fluid freezing temperature | Float | R/W | °C | -25 | 5 | 0.1 | 1 | P2= air-to-water |  | P |  |  | 0
0x1092 and 0x1093 | 5242 and 4243 | P72 Hot gas injection for evaporation temperature P73 | Float | R/W | °C | -30 | 4 | 0.1 | 1 | P2= air-to-water |  | P |  |  | -3
0x1094 | 4244 | P10.1 Evaporation pressure control in heating mode | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | P10=pressure |  | p |  |  | 0
1= YES
0x1095 | 4245 | P22.1 Hybrid heat pump | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | P2= reversible air-to-water and P22=no | V18 | P |  |  | 0
1= Yes without DHW
2=Yes with priority DHW
3= Yes with comfort DHW
0x1096 | 4246 | P25.7 NXL VFD no. | Decimal | R/W | 0=45 | 0 | 10 | 1 | 1 | P25.1 ≠ 0 | V17 | P |  |  | 5
1=55
2=75
3=95
4=125
5=165
6=235
7=315
8=385
9=465
10=615
0x1097 | 4247 | P22.2 Authorisation of heat pump activation below the DHW switching point | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | P22.1=Yes with priority DHW | V18 | P |  |  | No
1= YES
0x1098 | 4248 | P138 Max. DHW cycle time | Decimal | R/W | Minute | 30 | 600 | 10 | 1 | P22.1=Yes with priority DHW or Comfort DHW | V18 | P |  |  | 360
0x1099 and 0x109a | 4249 and 4250 | P138.1 Temperature delta between the setpoint and the gas module output below which DHW is interrupted to switch back to heating | Float | R/W | °C | 5 | 20 | 1 | 1 | P22.1=Comfort DHW | V18 | P |  |  | 14
0x109b | 4251 | P74.1 Minimum water delta exchanger | Decimal | R/W | °C | 1 | 10 | 1 | 1 | Air-Cooled Scroll Chiller/ PAC 3 unit et P21≠without | V20 | P |  |  | 5
0x109c | 4252 | P25,8 Alarm set pump on mow suction pump | Decimal | R/W | b | 1 | 10 | 1 | 1 | P25 ≠ 0 et P25,4 = yes | V20 | P |  |  | 1
0x109d | 4253 | P68 Evaporator water flow measurement | Décimal | R/W |  | 0 | 1 | 1 | 1 | P2=water/water | V22 | P |  |  | 0
0x109e et 0x109f | 4254 et 4255 | P68.1 Evaporator water flow for 4mA | Float | R/W |  | -1 | 10 | 0.1 | 1 | P2=water/water and P68=OUI | V22 | P |  |  | 0
0x10a0 et 0x10a1 | 4256 et 4257 | P68.2 Evaporator water flow for 20mA | Float | R/W |  | 20 | 100 | 0.1 | 1 | P2=water/water and P68=OUI | V22 | P |  |  | 80
0x10a2 et 0x10a3 | 4258 et 4259 | P68.3 100% safety water flow | Float | R/W |  | 10 | 100 | 0.1 | 1 | P2=water/water and P68=OUI | V22 | P |  |  | depends on p8
0x10a4 et 0x10a5 | 4260 et 4261 | P68.4 Power1 safety water flow | Float | R/W |  | 10 | 100 | 0.1 | 1 | P2=water/water and P68=OUI | V22 | P |  |  | depends on p8
0x10a6 et 0x10a7 | 4262 et 4263 | P68.5 Power2 safety water flow | Float | R/W |  | 10 | 100 | 0.1 | 1 | P2=water/water and P68=OUI | V22 | P |  |  | depends on p8
0x10a8 et 0x10a9 | 4264 et 4265 | P68.6 Power3 safety water flow | Float | R/W |  | 10 | 100 | 0.1 | 1 | P2=water/water and P68=OUI | V22 | P |  |  | depends on p8
0x10aa et 0x10ab | 4266 et 4267 | P68.7 Power4 safety water flow | Float | R/W |  | 10 | 100 | 0.1 | 1 | P2=water/water and P68=OUI | V22 | P |  |  | depends on p8
0x10ac et 0x10ad | 4268 et 4269 | P68.8 Power5 safety water flow | Float | R/W |  | 10 | 100 | 0.1 | 1 | P2=water/water and P68=OUI | V22 | P |  |  | depends on p8
0x10ae et 0x10af | 4270 et 4271 | P68.9 Power6 safety water flow | Float | R/W |  | 10 | 100 | 0.1 | 1 | P2=water/water and P68=OUI | V22 | P |  |  | depends on p8
0x10b0 et 0x10b1 | 4272 et 4273 | P68.10 Power7 safety water flow | Float | R/W |  | 10 | 100 | 0.1 | 1 | P2=water/water and P68=OUI | V22 | P |  |  | depends on p8
0x10b2 | 4274 | P68.11 Step time delay | Décimal | R/W |  | 0 | 120 | 1 | 1 | P2=water/water and P68=OUI | V22 | P |  |  | 10
4.3- Settings parameters
Register hex |  | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Value |  |  |  | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
hexadecimal | decimal |  |  |  |  | Min. | Max. | No adjustment | Scale
Registers accessible in read-only mode (functions 3 or 4) and in write mode (functions 16)
0x1200 | 4608 | P100 Local console language | Decimal | R/W | 0: French | 0 | 3 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1: English
2: German
3: Spanish
4: Dutch
5: Italian
6: Russian
0x1201 | 4609 | P108 Pump 2 control | Decimal | R/W | 0: On/Off function | 0 | 1 | 1 | 1 | P25=2 |  | P |  |  | 0
1: Control function
0x1202 | 4610 | P109 Time delay, pump 2 | Decimal | R/W | Second | 15 | 240 | 5 | 1 | P108=1 |  | P |  |  | 0
0x1203 | 4611 | P111 Programmable output | Decimal | R/W | 0: Max. power | 0 | 2 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1: Boiler outlet
2: Heating/cooling outlet
0x1204 | 4612 | P112 Number of electric stages | Decimal | R/W | none | 1 | 4 | 1 | 1 | P22=yes |  | P |  |  | 3
0x1205 | 4613 | P113 Programmable input | Decimal | R/W | 0: Not validated | 0 | 2 | 1 | 1 | P22=yes |  | P |  |  | 0
1: Extra heater load shedding
2: Extra heater override
0x1206 | 4614 | P116 Connection with Drycooler controller | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1= YES
0x1207 | 4615 | P119 Operating mode | Decimal | R/W | 0: Cooling only | 0 | 4 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1: Heating only
2: Cooling/heating via console or CMS
3: Cooling/heating via on/off input
4: Automatic cooling/heating
0x1208 | 4616 | P120 Number of setpoints | Decimal | R/W | 1: 1 setpoint | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 1
2: 2 setpoints via console or CMS
3: 2 setpoints via On/Off input
4: setpoint via 4-20 mA input
0x1209 | 4617 | P104 Gas leak detection | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1= YES
0x120a | 4618 | P104.1 Gas leak detection time delay | Decimal | R/W | Second | 0 | 300 | 30 | 1 | P104=YES |  | P |  |  | 60
from 0x120b to 0x1218 reserve
0x1219 | 4633 | P127 Cooling control according | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
|  | to the outdoor temperature |  |  | 1= YES
0x121a and 0x121b | 4634 and 4635 | P128 Drift start in cooling mode | Float | R/W | °C | -20 | 55 | 1 | 1 | P127=yes |  | P |  |  | 25
0x121c and 0x121d | 4636 and 4637 | P129 Drift end in cooling mode | Float | R/W | °C | P128+5 | 60 | 1 | 1 | P127=yes |  | P |  |  | 35
0x121e and 0x121f | 4638 and 4639 | P130 Cooling setpoint at end of drift | Float | R/W | °C | P52+1 | 30 | 0.1 | 1 | P127=yes |  | P |  |  | 15
0x1220 | 4640 | P131 Heating control according | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
|  | to the outdoor temperature |  |  | 1= YES
0x1221 and 0x1222 | 4641 and 4642 | P132 Drift start in heating mode | Float | R/W | °C | -20 | 55 | 1 | 1 | P131=yes |  | P |  |  | 15
0x1223 and 0x1224 | 4643 and 4644 | P133 Drift end in heating mode | Float | R/W | °C | -25 | P132-5 | 1 | 1 | P131=yes |  | P |  |  | 5
0x1225 and 0x1226 | 4645 and 4646 | P134 Heating setpoint at end of drift | Float | R/W | °C | The highest setpoint between P123 and P124 | 60 | 0.1 | 1 | P131=yes |  | P |  |  | 40
0x1227 and 0x1228 | 4647 and 4648 | P135 Boiler minimum setpoint | Float | R/W | °C | The highest setpoint between P123 and P124 | 60 | 0.1 | 1 | P111 = boiler output |  | P |  |  | 50
0x1129 and 0x122a | 4949 and 4650 | P136 Maximum outdoor temperature in auto heating mode | Float | R/W | °C | -5 | 25 | 1 | 1 | P119 = automatic heating/cooling mode |  | P |  |  | 16
0x122b and 0x122c | 4651 and 4652 | P137 Minimum outdoor temperature in auto cooling mode | Float | R/W | °C | P136+2 | 40 | 1 | 1 | P119 = automatic heating/cooling mode |  | P |  |  | 20
0x122d | 4653 | P139 Off-peak times | Decimal | R/W | 0: None | 0 | 2 | 1 | 1 | P22.1=yes | V17 | P |  |  | 0
1: By ON/OFF input
2: By bus (in this case switching between peak/off-peak times is performed by bit 207)
from 0x122e to 0x123f reserve
0x1240 | 4672 | P141 Control mode | Decimal | R/W | 1: return | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 1
2: supply
3: outlet with compensation
0x1241 | 4673 | P142 Water loop safety in winter | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1= YES
0x1242 and 0x1243 | 4674 and 4675 | P143 Stage differential | Float | R/W | °C | 0.5 | 5 | 0.1 | 1 |  |  | P |  |  | 2
0x1244 and 0x1245 | 4676 and 4677 | P144 Interstage differential | Float | R/W | °C | 0.5 | 5 | 0.1 | 1 |  |  | P |  |  | 1.5
0x1246 and 0x1247 | 4678 and 4679 | P145 Coefficient P | Float | R/W | None | 0.3 | 2 | 0.1 | 1 |  |  | P |  |  | 1
0x1248 and 0x1249 | 4680 and 4681 | P146 Coefficient I | Float | R/W | None | 0 | 1 | 0.1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x124a and 0x124b | 4682 and 4683 | P147 Coefficient D | Float | R/W | None | 0 | 1 | 0.1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x124c | 4684 | P148 Coefficient T | Decimal | R/W | Second | 10 | 240 | 10 | 1 |  |  | P |  |  | 60
0x124d and 0x124e | 4685 and 4686 | P150 Compensation factor | Float | R/W | None | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 |  |  | P |  |  | 0.5
0x124f | 4687 | P151 Compensation time | Decimal | R/W | Second | 5 | P148-2 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 10
0x1250 | 4688 | P154 Storage control | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | P119≠ heating |  | P |  |  | 0
1= YES
0x1251 and 0x1252 | 4689 and 4690 | P155 T delta for storage control | Float | R/W | °C | 0.5 | 10 | 0.5 | 1 | P154=yes |  | P |  |  | 0.5
0x1253 and 0x1254 | 4691 and 4692 | P157 Frosting start temperature | Float | R/W | °C | -5 | 0 | 0.5 | 1 | P2=reversible air-to-water |  | P |  |  | -2
0x1255 and 0x1256 | 4693 and 4694 | P158 Defrost end temperature | Float | R/W | °C | 10 | 30 | 1 | 1 | P2=reversible air-to-water |  | P |  |  | 15
0x1257 | 4695 | P159 Frosting type | Decimal | R/W | 1: Fixed time | 1 | 2 | 1 | 1 | P2=reversible air-to-water |  | P |  |  | 2
2: Optimised
0x1258 | 4696 | P160 Fixed frosting time | Decimal | R/W | Minute | 30 | 60 | 15 | 1 | P2=reversible air-to-water and P159=fixed time |  | P |  |  | 45
0x1259 and 0x125a | 4697 and 4698 | P161 Frosting coefficient | Float | R/W | None | 0.1 | 2 | 0.01 | 1 | P2=reversible air-to-water and P159=optimised |  | P |  |  | 0.2
0x125b and 0x125c | 4699 and 4700 | P162 Reference outdoor temperature correction | Float | R/W | °C | 0 | 1 | 0.01 | 1 | P2=reversible air-to-water and P159=optimised |  | P |  |  | 0.2
0x125d | 4701 | P163 Compressor stop time delay during defrost | Decimal | R/W | Second | 0 or 45 | 300 | 15 | 1 | P2=reversible air-to-water |  | P |  |  | 45
0x125e and 0x125f | 4702 and 4703 | P164 HP on differential during defrost | Float | R/W | bar | 1 | 20 | 0.5 | 1 | P2=reversible air-to-water | <V14 | P |  |  | 2
0x1260 and 0x1261 | 4704 and 4705 | P165 HP stop differential during defrost | Float | R/W | bar | 1 | 5 | 0.5 | 1 | P2=reversible air-to-water |  | P |  |  | 2
0x1262 and 0x1263 | 4706 and 4707 | P164.1 HP differential during defrosting for outdoor temperature=10 | Float | R/W | bar | P164.2 | 2 | 0.5 | 1 | P2=reversible air-to-water | >=V14 | P |  |  | 2
0x1264 and 0x1265 | 4708 and 4709 | P164.2 HP differential during defrosting for outdoor temperature=-10 | Float | R/W | bar | 2 | P164.1: | 0.5 | 1 | P2=reversible air-to-water | >=V14 | P |  |  | 2
0x1266 | 4710 | P167 max. DT before defrost | Decimal | R/W | °C | 5 | 20 | 1 | 1 | P2=reversible air-to-water |  | P |  |  | 15
0x1267 and 0x1268 | 4711 and 4712 | P145.1 Boiler coefficient P | Float | R/W | none | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | P22.1=Yes and P141=input | V17 | P |  |  | 0.1
0x1269 | 4713 | P146.1 Boiler coefficient I | Decimal | R/W | none | 50 | 2500 | 50 | 1 | P22.1=Yes and P141=input | V17 | P |  |  | 200
0x126a | 4714 | P148.1 Boiler coefficient T | Decimal | R/W | Second | 10 | 300 | 10 | 1 | P22.1=Yes and P141=input | V17 | P |  |  | 60
0x126b | 4715 | P148.2 Time delay for boiler backup operation authorisation | Decimal | R/W | Minute | 0 | 10 | 1 | 1 | P22.1=Yes and P141=input | V17 | P |  |  | 3
from 0x1267 to 0x126f reserve
0x1270 and 0x1271 | 4720 and 4721 | P171 Load limit temperature | Float | R/W | °C | 20 | 50 | 1 | 1 | P119≠ heating and (P4+P5)>=2 |  | P |  |  | 35
0x1272 | 4722 | P175 Load shedding type | Decimal | R/W | 0: Automatic load shedding | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
1: Selective load shedding
0x1273 and 0x1274 | 4723 and 4724 | Not used
0x1275 and 0x1276 | 4725 and 4726 | Not used
0x1277 and 0x1278 | 4727 and 4728 | Not used
0x1279 and 0x127a | 4729 and 4730 | Not used
0x127b | 4731 | P180 Number of fan stages | Decimal | R/W | None | 1 | 4 | 1 | 1 | P10=axial | <V13 | P |  |  | 1
0x127c and 0x127d | 4732 and 4733 | P181 HP control setpoint | Float | R/W | bar | 7 | 27 | 0.5 | 1 | P2 ≠ water-to-water |  | P |  |  | 7
0x127e and 0x127f | 4734 and 4735 | P183 Stage differential, HP control | Float | R/W | bar | 2 | 6 | 0.5 | 1 | P2 ≠ water-to-water |  | P |  |  | 4
0x1280 and 0x1281 | 4736 and 4737 | P184 Interstage differential, HP control | Float | R/W | bar | 0.5 | 3 | 0.5 | 1 | P2 ≠ water-to-water |  |  |  |  | 1
0x1282 | 4738 | P180.1 Number of fan stages, circuit 1 | Decimal | R/W | None | 1 | 4 | 1 | 1 | P10=axial | >=V13 | P |  |  | 1
0x1283 | 4739 | P180.2 Number of fan stages, circuit 2 | Decimal | R/W | None | 1 | 4 | 1 | 1 | P10=axial and P3=2 |  | P |  |  | 2
0x1284 and 0x1285 | 4740 and 4741 | P176 LP for maximum speed in heating mode | Float | R/W | bar | 0 | 20 | 0.1 | 1 | P10.1=yes | >=V16 | P |  |  | 9
0x1286 to 0x1287 | 4742 and 4743 | P176.1 LP for minimum speed in heating mode | Float | R/W | bar | P176 | 20 | 0.1 | 1 | P10.1=yes | >=V16 | P |  |  | 12
0x1288 | 4744 | P176.2 Minimum fan voltage threshold in heating mode | Decimal | R/W | V | 0 | 10 | 1 | 1 | P10.1=yes | >=V16 | P |  |  | 0
0x1289 | 4745 | P176.3 Maximum fan voltage threshold in heating mode | Decimal | R/W | V | P176.2 | 10 | 1 | 1 | P10.1=yes | >=V16 | P |  |  | 8
from 0x128a to 0x128f reserve
0x1290 | 4752 | P191 Low Noise operation | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | P3=1 and P10=axial and P21=no and P180=1 |  | P |  |  | 0
1= YES
0x1291 and 0x1292 | 4753 and 4754 | P192 Maximum fan speed threshold | Float | R/W | V | 5 | 10 | 0.1 | 1 | P21 ≠ none |  | P |  |  | 7.8
0x1293 and 0x1294 | 4755 and 4756 | P193 HP control setpoint in recovery mode | Float | R/W | bar | 5 | 14 | 0.1 | 1 | P2=air-to-water and P29=yes | <V13 | P |  |  | 8
0x1295 and 0x1296 | 4757 and 4758 | P195 P delta for power reduction | Float | R/W | bar | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | P191=yes or p4=2 |  | P |  |  | 0.3
0x1297 and 0x1298 | 4759 and 4760 | P196 Condensation normal control return P Δ | Float | R/W | bar | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | P2 = 3 or 2 +P10=axial |  | P |  |  | 1.5
0x1299 and 0x129a | 4761 and 4762 | P197 Value at 0V, output 0-10 linked to P26 | Float | R/W | bar | 19 | 28 | 0.1 | 1 | P2=water-to-water and P26=2-way valve |  | P |  |  | 19
|  |  | Float | R/W | °C | 10 | 25 | 0.1 | 1 | P2=water-to-water and P26=3-way valve |  | P |  |  | 20
0x129b and 0x129c | 4763 and 4764 | P198 Value at 10 V, output 0-10 linked to P26 | Float | R/W | bar | 28 | 39 | 0.1 | 1 | P2=water-to-water and P26=2-way valve |  | P |  |  | 28
|  |  | Float | R/W | °C | 25 | 40 | 0.1 | 1 | P2=water-to-water and P26=3-way valve |  | P |  |  | 30
0x129d | 4765 | P194 HP safety threshold differential and discharge T. | Decimal | R/W | None | 1 | 5 | 1 | 1 | P2 ≠ water-to-water and P29=yes | >=V13 | P |  |  | 1
from 0x129e to 0x12aa reserve
0x12ab and 0x12ac | 4779 and 4780 | P220 Winter safety outdoor temperature | Float | R/W | °C | 2 | 10 | 1 | 1 | If cooling and P142=yes and P2=air-to-water |  | P |  |  | 2
0x12ad and 0x12ae | 4781 and 4782 | P222 Winter safety differential | Float | R/W | °C | 1 | 10 | 1 | 1 | If cooling and P142=yes and P2=air-to-water |  | P |  |  | 2
0x12af and 0x12b0 | 4783 and 4784 | P225 Minimum outdoor temperature in heating mode | Float | R/W | °C | -15 | 5 | 1 | 1 | P119≠ cooling only |  | P |  |  | -10
0x12b1 and 0x12b2 | 4785 and 4786 | P225.1 Maximum outdoor temperature in cooling mode | Float | R/W | °C | 35 | 50 | 1 | 1 | P119≠ cooling only |  | P |  |  | 0
0x12b3 and 0x12b4 | 4787 and 4788 | P226 Minimum outdoor temperature for heating element activation | Float | R/W | °C | -20 | 25 | 1 | 1 | P119≠ cooling only |  | P |  |  | 5
0x12b5 | 4789 | P230 Stage 1, circuit 1 on authorisation | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 1
1= YES
0x12b6 | 4790 | P231 Stage 2, circuit 1 on authorisation | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | P4=2 |  | P |  |  | 1
1= YES
0x12b7 | 4791 | Reserve
0x12b8 | 4792 | - P232 Stage 1, circuit 2 on authorisation | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | P3=2 |  | P |  |  | 1
1= YES
0x12b9 | 4793 | P233 Stage 2, circuit 2 on authorisation | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | P3=2 and P5=2 |  | P |  |  | 1
1= YES
0x12ba | 4794 | Reserve
0x12bb | 4795 | P235 Electric stage 1 'On' authorisation | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | P22=yes |  | P |  |  | 1
1= YES
0x12bc | 4796 | P236 Electric stage 2 'On' authorisation | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | P22=yes and P112>=2 |  | P |  |  | 1
1= YES
0x12bd | 4797 | P237 Electric stage 3 'On' authorisation | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | P22=yes and P112>=3 |  | P |  |  | 1
1= YES
0x12be | 4798 | P238 Electric stage 4 'On' authorisation | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | P22=yes and P112>=4 |  | P |  |  | 1
1= YES
0x12bf and 0x12c0 | 4799 and 4800 | HP sensor adjustment, circuit 1 | Float | R/W | bar | -1 | 2 | 0.1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12c1 and 0x12c2 | 4801 and 4802 | LP sensor adjustment, circuit 1 | Float | R/W | bar | -1 | 2 | 0.1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12c3 and 0x12c4 | 4803 and 4804 | HP sensor adjustment, circuit 2 | Float | R/W | bar | -1 | 2 | 0.1 | 1 | P3=2 |  | P |  |  | 0
0x12c5 and 0x12c6 | 4805 and 4806 | LP sensor adjustment, circuit 2 | Float | R/W | bar | -1 | 2 | 0.1 | 1 | P3=2 |  | P |  |  | 0
0x12c7 and 0x12c8 | 4807 and 4808 | P225.4 Heating mode switching temperature during peak times | Float | R/W | °C | -20 | 25 | 1 | 1 | P22.1=yes |  | P |  |  | 7
0x12c9 and 0x12ca | 4809 and 4810 | P225.5 Heating mode switching temperature during off-peak times | Float | R/W | °C | -20 | 25 | 1 | 1 | P22.1=yes |  | P |  |  | 2
0x12cb and 0x12cc | 4811 and 4812 | P225.6 Gas module output outlet temperature, heating on in defrost mode | Float | R/W | °C | 20 | 55 | 1 | 1 | P22.1=yes |  | P |  |  | 26
0x12cd | 4813 | P239 Pump 1 on authorisation | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | P25 ≠ 0 |  | P |  |  | 1
1= YES
0x12ce | 4814 | P239.1 Pump 2 on authorisation | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | P25 = 2 |  | P |  |  | 1
1= YES
0x12cd and 0x12cf reserve
0x12d0 | 4816 | Control no. 1st digit | Decimal | R/W | None | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12d1 | 4817 | Control no. 2nd digit | Decimal | R/W | None | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12d2 | 4818 | Control no. 3rd digit | Decimal | R/W | None | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12d3 | 4819 | Control no. 4th digit | Decimal | R/W | None | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12d4 | 4820 | Control no. 5th digit | Decimal | R/W | None | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12d5 | 4821 | Control no. 6th digit | Decimal | R/W | None | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12d6 | 4822 | Control no. 7th digit | Decimal | R/W | None | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12d7 | 4823 | Control no. 8th digit | Decimal | R/W | None | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12d8 | 4824 | OF number first digit | Decimal | R/W | None | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12d9 | 4825 | OF number second digit | Decimal | R/W | None | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12da | 4826 | OF number third digit | Decimal | R/W | None | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12db | 4827 | OF number fourth digit | Decimal | R/W | None | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12dc | 4828 | OF number fifth digit | Decimal | R/W | None | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12dd | 4829 | OF number sixth digit | Decimal | R/W | None | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12de | 4830 | OF number seventh digit | Decimal | R/W | None | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x12df | 4831 | OF number eighth digit | Decimal | R/W | None | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | P |  |  | 0
0x1300 to 0x1317 | 4864 to 4887 | P572 Machine situation | Decimal | R/W | Ascii | [6 empty] | P
0x1350 to 0x1367 | 4944 to 4967 | P573 Machine no. | Decimal | R/W | Ascii | [6 empty] | P
0x1368 and 0x1369 | 4968 and 4969 | P225.2 Max. outdoor temperature in heating mode | Float | R/W | °C | -6 | 25 | 1 | 1 | P119 ≠ cooling only |  | P
0x136a and 0x136b | 4970 and 4971 | P225.3 Min. outdoor temperature in cooling mode | Float | R/W | °C | -20 | 26 | 1 | 1 | P119 ≠ cooling only |  | P
0x136c | 4972 | P800: Master machine on the loop | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | Si P 28 =yes | V20 | P |  |  | 0
1= YES
0x136d | 4973 | P801: Safety unit | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | P28=Yes et P800=yes | V20 | P |  |  | 0
1= YES
0x136e | 4974 | P802: Change of safety unit | Decimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | P28=yes et P800=yes | V20 | P |  |  | 0
1= YES
0x136f | 4975 | P803: Name of backup machine | Decimal | R/W | 1= Master machine | 1 | 2 | 1 | 1 | P28=yes et P800=yes et P802=no | V20 | P |  |  | 2
2= Slave machine
0x1370 | 4976 | P804: Management of the loop | Decimal | R/W | 0=By step | 0 | 2 | 1 | 1 | P28=yes et P800=yes | V20 | P |  |  | 0
1= In Parrallel
2=Modulating
0x1371 et 0x1372 | 4977 et 4978 | P805: Unit différential | Float | R/W | °C | 0.5 | 5 | 0.1 | 1 | P28=yes et P800=yes | V20 | P |  |  | 1.5
0x1373 et 0x1374 | 4979 et 4980 | P806: Différential between unit | Float | R/W | °C | 1 | 10 | 0.1 | 1 | P28=yes et P800=yes et P804=by step | V20 | P |  |  | 4
0x1375 et 0x1376 | 4981 et 4982 | P807: Différentiel maximum extra unit | Float | R/W | °C | 1 | 10 | 0.1 | 1 | P28=yes et P800=yes et P801=yes | V20 | P |  |  | 0
0x1377 | 4983 | P808: Time delay between unit | Décimal | R/W | minute | 0 | 60 | 1 | 1 | P28=yes et P800=yes | V20 | P |  |  | 1
0x1378 | 4984 | P809: Allowed running for unit 1 | Décimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | P28=yes et P800=yes | V20 | P |  |  | 1
1= Yes
0x1379 | 4985 | P810: Allowed running for unit 2 | Décimal | R/W | 0= NO | 0 | 1 | 1 | 1 | P28=yes et P800=yes | V20 | P |  |  | 1
1= Yes
0x137a | 4986 | P811: Stop pumps on régulation | Décimal | R/W | 0= NO | 0 | 2 | 1 | 1 | P28=yes et P800=yes | V20 | P |  |  | 0
1: Excep one
2: Alll
0x137B | 4987 | P192.2 Max fan speed control part load | Décimal | R/W | % | 50 | 100 | 1 | 1 | Air-Cooled Scroll Chiller/ PAC 3 unit and P21≠ without | V20 | P |  |  | 75
0x137c | 4988 | P192.3 Min fan speed MAP compressor control | Décimal | R/W | % | 0 | 50 | 1 | 1 | Air-Cooled Scroll Chiller/ PAC 3 unit and P21≠ without | V20 | P |  |  | 10
0x137d et 0x137e | 4989 and 4990 | P602.1 Superheat cooling set point C1 | Float | R/W | °c | 0.5 | 30 | 0.1 | 1 | P42= Alco-Bus | V21 | P |  |  | 6
0x137f et 0x1380 | 4991 and 4992 | P612.1 Superheat cooling set point C2 | Float | R/W | °c | 0.5 | 30 | 0.1 | 1 | P42= Alco-Bus and P3=2 | V21 | P |  |  | 6
0x1381 et 0x1382 | 4993 and 4994 | P602.2 Superheat heating set point C1 | Float | R/W | °c | 0.5 | 30 | 0.1 | 1 | P42= Alco-Bus | V21 | P |  |  | 6
0x1383 et 0x1384 | 4995 and 4996 | P612.2 Superheat heating set point C2 | Float | R/W | °c | 0.5 | 30 | 0.1 | 1 | P42= Alco-Bus and P3=2 | V21 | P |  |  | 6
0x1385 et 0x1386 | 4997 and 4998 | P225.7 Differential switch gas boiler | Float | R/W | °c | 1 | 5 | 0.5 | 1 | P22.1≠NO | V22 | P |  |  | 1
0x1387 | 4999 | P240 Variable speed pump 1 | Décimal | R/W | 0= NO 1 = Yes | 0 | 1 | 1 | 1 |  | V25 | P |  |  | 0
0x1388 et 0x1389 | 5000 et 5001 | P240.1 Evaporator delta T set point | Float | R/W | °c | 3 | 6 | 0.1 | 1 | P240 = Yes | V25 | P |  |  | 5
0x138A et 0x138B | 5002 et 5003 | P240.2 P Gain pump 1 | Float | R/W | Sans | -20 | 20 | 0.1 | 1 | P240 = Yes | V25 | P |  |  | 2
0x138C et 0x138D | 5004 et 5005 | P240.3 I Gain pump 1 | Float | R/W | Sans | -5 | 5 | 0.1 | 1 | P240 = Yes | V25 | P |  |  | 0.2
0x138E et 0x138F | 5006 et 5007 | P240.4 D Gain pump 1 | Float | R/W | Sans | -20 | 20 | 0.1 | 1 | P240 = Yes | V25 | P |  |  | 2
0x1390 | 5008 | P240.5 Bost mode pump 1 | Décimal | R/W | 0= NON 1 = OUI | 0 | 1 | 1 | 1 | P240 = Yes | V25 | P |  |  | 0
0x1391 | 5009 | P240.6 Max speed boost mode pump 1 | Décimal | R/W | % | 0 | 100 | 1 | 1 | P240 = Yes | V25 | P |  |  | 100
0x1392 | 5010 | P240.7 Mini spped pump 1 | Décimal | R/W | % | 0 | P240.8-10 | 1 | 1 | P240 = Yes | V25 | P |  |  | 0
0x1393 | 5011 | P240.8 Maxi speed pump 1 | Décimal | R/W | % | 10 | 100 | 1 | 1 | P240 = Yes | V25 | P |  |  | 100
0x1394 | 5012 | P240.9 hot mode pump 1 speed | Décimal | R/W | % | 10 | 100 | 1 | 1 | P240 = Yes and P119# cool only | V25 | P |  |  | 100
4.4- Reading parameters
Register hex |  | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Value |  |  |  | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
hexadecimal | decimal |  |  |  |  | Min. | Max. | No adjustment | Scale
0x1500 and 0x1501 | 5376 and 5377 | P255 Water inlet temperature, exchanger 1 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
0x1502 and 0x1503 | 5378 and 5379 | P256 Water outlet temperature, exchanger 1 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
0x1504 and 0x1505 | 5380 and 5381 | P257 or P258 Condenser temperature | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P2 = water-to-water or P29.2=yes
0x1506 and 0x1507 | 5382 and 5383 | P259.A Coil A temperature, circuit 1 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P2=reversible air-to-water
0x1508 and 0x1509 | 5384 and 5385 | P259.B Coil B temperature, circuit 1 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P2=reversible air-to-water and P14=2
0x150a and 0x150b | 5386 and 5387 | P259.C Coil C temperature, circuit 1 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P2=reversible air-to-water and P14=3
0x150c and 0x150d | 5388 and 5389 | P259.D Coil D temperature, circuit 1 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P2=reversible air-to-water and P14=4
0x150e and 0x150f | 5390 and 5391 | P260 Circuit 1 refrigerant fluid temperature | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P1=407c and P2=reversible air-to-water and P3=2
0x1510 and 0x1511 | 5392 and 5393 | P261 Manifold water outlet temperature | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P6=2
0x1512 and 0x1513 | 5394 and 5395 | P262 Water outlet temperature, exchanger 2 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P6=2
0x1514 and 0x1515 | 5396 and 5397 | P263.A Coil A temperature, circuit 2 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P2=reversible air-to-water and P3=2
0x1516 and 0x1517 | 5398 and 5399 | P263.B Coil B temperature, circuit 2 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P2=reversible air-to-water and P3=2 and P14=2
0x1518 and 0x1519 | 5400 and 5401 | P263.C Coil C temperature, circuit 2 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P2=reversible air-to-water and P3=2 and P14=3
0x151a and 0x151b | 5402 and 5403 | P263.D Coil D temperature, circuit 2 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P2=reversible air-to-water and P3=2 and P14=4
0x151c and 0x151d | 5404 and 5405 | P264 Circuit 2 refrigerant fluid temperature | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
0x151e and 0x151f | 5406 and 5407 | P265 Exchanger room temperature | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P2 ≠ water-to-water
0x1520 | 5408 | P266 Frosting time, circuit 1 | Decimal | R | Minute (second if test mode) | 0 | 255 |  | 1 | P2=reversible air-to-water and P159=fixed time
0x1521 | 5409 | P267 Frosting time, circuit 2 | Decimal | R | Minute (second if test mode) | 0 | 255 |  | 1 | P2=reversible air-to-water and P3=2 and P159=fixed time
0x1522 | 5410 | P270 Controller action time delay | Decimal | R | Second | 0 | 255 |  | 1
0x1523 | 5411 | Not used
0x1524 and 0x1525 | 5412 and 5413 | P256.1 Gas module outlet temperature | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P22.1=yes
0x1526 and 0x1527 | 5414 and 5415 | P256.2 Manifold to DHW outlet temperature | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P22.1=yes
0x1528 and 0x1529 | 5416 and 5417 | P256.3 Boiler outlet temperature | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P22.1=yes
0x152a and 0x152b | 5418 and 5419 | P280 Number of heat pump operating hours | Float | R | Hour | 0 | 99999 |  | 1 | P22.1=yes
0x152c and 0x152d | 5420 and 5421 | P281 Number of boiler operating hours | Float | R | Hour | 0 | 99999 |  | 1 | P22.1=yes
0x1524 to 0x152f |  | Reserve
0x1530 and 0x1531 | 5424 and 5425 | P289 Number of times P99 switched to No | Float | R | None | 0 | 99999 |  | 1
0x1532 | 5426 | P290 Number of water flow shutdowns in 1 hour | Char | R | None | 0 | 10 |  | 1
0x1533 and 0x1534 | 5427 and 5428 | P294 Pump regulator radiator temperature | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P25.1 ≠ none
0x1535 | 5429 | P295 Pump frequency setpoint | Char | R | Hz | 0 | 50 |  | 1 | P25.1 ≠ none
0x1536 | 5430 | P295 Pump motor actual frequency | Char | R | Hz | 0 | 50 |  | 1 | P25.1 ≠ none
0x1537 and 0x1538 | 5431 and 5432 | P299 Pump flow rate setpoint | Float | R | m3/h | 0 | 255 |  | 1 | P25.1 ≠ none
0x1539 and 0x153a | 5433 and 5434 | P299 Calculated pump flow rate | Float | R | m3/h | 0 | 255 |  | 1 | P25.1 ≠ none
0x153b and 0x153f reserve
0x1540 and 0x1541 | 5440 and 5441 | P300 Circuit 1 HP | Float | R | bar | 0 | 52 |  | 1
0x1542 and 0x1543 | 5442 and 5443 | P300,1 HP control setpoint circuit 1 | Float | R | bar | P181-5 | P181+5 |  | 1
0x1544 and 0x1545 | 5444 and 5445 | P301 Condensation temperature, circuit 1 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1
0x1546 and 0x1547 | 5446 and 5447 | P302.1 Discharge temperature, compressor 1 | Float | R | °C | 0 | 150 |  | 1
0x1548 and 0x1549 | 5448 and 5449 | P302.2 Discharge temperature, compressor 2 | Float | R | °C | 0 | 150 |  | 1 | P4=2
0x154a and 0x154b | 5450 and 5451 | P303.1 Discharge desuperheating, compressor 1 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1
0x154c and 0x154d | 5452 and 5453 | P303.2 Discharge desuperheating, compressor 2 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P4=2
0x154e and 0x154f | 5454 and 5455 | P304 Circuit 1 LP | Float | R | bar | -5 | 60 |  | 1
0x1550 and 0x1551 | 5456 and 5457 | P305 Evaporation temperature, circuit 1 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1
0x1552 and 0x1553 | 5458 and 5459 | P306 Intake temperature, circuit 1 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
0x1554 and 0x1555 | 5460 and 5461 | P307 Overheating, circuit 1 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1
0x1556 | 5462 | P308 Number of circuit 1 HP cutouts in 24 hours | Decimal | R | None | 0 | 10 |  | 1
0x1557 | 5463 | P309 Number of circuit 1 LP cutouts in 24 hours | Decimal | R | None | 0 | 10 |  | 1
0x1558 | 5464 | P312 Short cycle protection, compressor 1 | Decimal | R | Second | 0 | P50*60 |  | 1
0x1559 | 5465 | P315 Short cycle protection, compressor 2 | Decimal | R | Second | 0 | P50*60 |  | 1 | P4=2
0x155a | 5466 | P322 Number of frost/water cutouts, circuit 1 | Decimal | R | None | 0 | 10 |  | 1
0x155b | 5467 | P323 Number of refrigerant freezing cutouts, circuit 1 | Decimal | R | None | 0 | 10 |  | 1
0x155c | 5468 | P324.1 Number of discharge 1 cutouts in 24h | Decimal | R | None | 0 | 10 |  | 1
0x155d | 5469 | P324.2 Number of discharge 2 cutouts in 24h | Decimal | R | None | 0 | 10 |  | 1 | P4=2
0x155e and 0x155f | 5470 and 5471 | P325 % opening of expansion valve, circuit 1 | Float | R | % | 0 | 100 |  | 1 | P42=VCM
0x1560 and 0x1561 | 5472 and 5473 | P326 Liquid temperature, circuit 1 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
0x1562 and 0x1563 | 5474 and 5475 | P327 Sub-cooling, circuit 1 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1
0x1564 to 0x156f |  | Reserve
0x1570 and 0x1571 | 5488 and 5489 | P330 Circuit 2 HP | Float | R | bar | 0 | 52 |  | 1 | P3=2
0x1572 and 0x1573 | 5490 and 5491 | P330.1 HP control setpoint, circuit 2 | Float | R | bar | P181-5 | P181+5 |  | 1 | P3=2
0x1574 and 0x1575 | 5492 and 5493 | P331 Condensation temperature, circuit 2 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P3=2
0x1576 and 0x1577 | 5494 and 5495 | P332.1 Discharge temperature, compressor 3 | Float | R | °C | 0 | 150 |  | 1 | P3=2
0x1578 and 0x1579 | 5496 and 5497 | P332.2 Discharge temperature, compressor 4 | Float | R | °C | 0 | 150 |  | 1 | P3=2 and P5=2
0x157a and 0x157b | 5498 and 5499 | P333.1 Discharge desuperheating, compressor 3 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P3=2
0x157c and 0x157d | 5500 and 5501 | P333.2 Discharge desuperheating, compressor 4 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P3=2 and P5=2
0x157e and 0x157f | 5502 and 5503 | P334 Circuit 2 LP | Float | R | bar | -5 | 60 |  | 1 | P3=2
0x1580 and 0x1581 | 5504 and 5505 | P335 Evaporation temperature, circuit 2 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P3=2
0x1582 and 0x1583 | 5506 and 5507 | P336 Intake temperature, circuit 2 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P3=2
0x1584 and 0x1585 | 5508 and 5509 | P337 Overheating, circuit 2 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P3=2
0x1586 | 5510 | P338 Number of circuit 2 HP cutouts in 24 hours | Decimal | R | None | 0 | 10 |  | 1 | P3=2
0x1587 | 5511 | P339 Number of circuit 2 LP cutouts in 24 hours | Decimal | R | None | 0 | 10 |  | 1 | P3=2
0x1588 | 5512 | P342 Short cycle protection, compressor 3 | Decimal | R | Second | 0 | P50*60 |  | 1 | P3=2
0x1589 | 5513 | P345 Short cycle protection, compressor 4 | Decimal | R | Second | 0 | P50*60 |  | 1 | P3=2 and P5=2
0x158a | 5514 | P352 Number of frost/water cutouts, circuit 2 | Decimal | R | None | 0 | 10 |  | 1 | P3=2
0x158b | 5515 | P353 Number of refrigerant freezing cutouts, circuit 2 | Decimal | R | None | 0 | 10 |  | 1 | P3=2
0x158c | 5516 | P354.1 Number of discharge 3 cutouts in 24h | Decimal | R | None | 0 | 10 |  | 1 | P3=2
0x158d | 5517 | P354.2 Number of discharge 4 cutouts in 24h | Decimal | R | None | 0 | 10 |  | 1 | P3=2 and P5=2
0x158e and 0x158f | 5518 and 5519 | P355 % opening of expansion valve, circuit 2 | Float | R | % | 0 | 100 |  | 1 | P3=2 and P42=VCM
0x1590 and 0x1591 | 5520 and 5521 | P356 Liquid temperature, circuit 2 | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1 | P3=2
0x1592 and 0x1593 | 5522 and 5523 | P357 Sub-cooling, circuit 2 | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1 | P3=2
0x1594 and 0x1595 | 5524 and 5525 | P454.2 Boiler actuation voltage | Float | Read-only | V | 0 | 10 |  | 1 | P22.1=yes
0x1596 and 0x1597 | 5526 and 5527 | P447 and P448 Fan voltage, circuit 1 | Float | Read-only | V | 0 | 10 |  | 1 | P2 ≠ water-to-water and P21≠none and P11=overlapping
0x1598 and 0x1599 | 5528 and 5529 | P449 Fan voltage, circuit 2 | Float | Read-only | V | 0 | 10 |  | 1 | P2 ≠ water-to-water and P21≠none and P11≠overlapping and P3=2
0x159a and 0x159f |  | Reserve
0x15a0 | 5536 | P555 CPU software version no. | Decimal | R | Bit 0 to 7 suffix, Bit 8 to 15 version |  |  |  | 1
0x15a1 | 5537 | P557 Board software version no.2 | Decimal | R | Bit 0 to 7 suffix, Bit 8 to 15 version |  |  |  | 1 | P3=2
0x15a2 | 5538 | P558 Expansion valve board software version no.1 | Decimal | R | Bit 0 to 7 suffix, Bit 8 to 15 version |  |  |  | 1 | P42=VCM
0x15a3 | 5539 | P558 VCM module software version no. 1 | Decimal | R | Bit 0 to 7 suffix, Bit 8 to 15 version |  |  |  | 1 | P42=VCM
0x15a4 | 5540 | P559 Expansion valve board software version no.2 | Decimal | R | Bit 0 to 7 suffix, Bit 8 to 15 version |  |  |  | 1 | P3=2 and P42=VCM
0x15a5 | ² | P559 VCM module software version no. 2 | Decimal | R | Bit 0 to 7 suffix, Bit 8 to 15 version |  |  |  | 1 | P3=2 and P42=VCM
0x15a6 et 0x15a7 | 5542 et 5543 | P299.1 Evaporator water flow | Float | R | [5 empty] | P68=OUI | V22
0x15a8 et 0x15a9 | 5543 et 5544 | Flow rate value for water flow fault cut | Float | R | [5 empty] | P68=OUI | V22
0x15a9 et 0x15ab | 5545 et 5546 | minimum flow rate value requested before adding one stage | Float | R | [5 empty] | P68=OUI | V22
0x15ac | 5548 | P580 Speed variation mode pump 1 | Décimal | R | 0 = OFF 1 = Normal 2 = Boost |  |  |  |  | P2 =Water/Water et P240=Yes | V25
0x15ad | 5549 | P581 Pump1 speed | Décimal | R | % |  |  |  |  | P2 =Water/Water et P240=Yes | V25
4.5 - Fault memory
Register hex |  | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Value |  |  |  | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
hexadecimal | decimal |  |  |  |  | Min. | Max. | No adjustment | Scale
0x2000 to 0x201f | 8192 to 8223 | Fault memory zone 1 | fault memory | R | See detailed structure
0x2060 to 0x207f | 8288 to 8319 | Fault memory zone 2 | fault memory | R | See detailed structure
0x20c0 to 0x20df | 8384 to 8415 | Fault memory zone 3 | fault memory | R | See detailed structure
0x2120 to 0x213f | 8480 to 8511 | Fault memory zone 4 | fault memory | R | See detailed structure
0x2180 to 0x219f | 8576 to 8607 | Fault memory zone 5 | fault memory | R | See detailed structure
0x21e0 to 0x21ff | 8672 to 8703 | Fault memory zone 6 | fault memory | R | See detailed structure
0x2240 to 0x225f | 8768 to 8799 | Fault memory zone 7 | fault memory | R | See detailed structure
0x22a0 to 0x22bf | 8864 to 8895 | Fault memory zone 8 | fault memory | R | See detailed structure
0x2300 to 0x231f | 8960 to 8991 | Fault memory zone 9 | fault memory | R | See detailed structure
0x2360 to 0x237f | 9056 to 9087 | Fault memory zone 10 | fault memory | R | See detailed structure
0x23c0 to 0x23df | 9152 to 9183 | Fault memory zone 11 | fault memory | R | See detailed structure
0x2420 to 0x243f | 9248 to 9279 | Fault memory zone 12 | fault memory | R | See detailed structure
0x2480 to 0x249f | 9344 to 9375 | Fault memory zone 13 | fault memory | R | See detailed structure
0x24e0 to 0x24ff | 9440 to 9471 | Fault memory zone 14 | fault memory | R | See detailed structure
0x2540 to 0x255f | 9536 to 9567 | Fault memory zone 15 | fault memory | R | See detailed structure
0x25a0 to 0x25bf | 9632 to 9663 | Fault memory zone 16 | fault memory | R | See detailed structure
0x2600 to 0x261f | 9728 to 9759 | Fault memory zone 17 | fault memory | R | See detailed structure
0x2660 to 0x267f | 9824 to 9855 | Fault memory zone 18 | fault memory | R | See detailed structure
0x26c0 to 0x26df | 9920 to 9951 | Fault memory zone 19 | fault memory | R | See detailed structure
0x2720 to 0x273f | 10016 to 10047 | Fault memory zone 20 | fault memory | R | See detailed structure
Detailed structure of fault memories
address +0 |  | Fault no. | Decimal | R | See list below | 0 |  |  | 1
address +1 |  | Year | Decimal | R | Year | 0 | 99 |  | 1
address +2 |  | Month | Decimal | R | Month | 1 | 12 |  | 1
address +3 |  | Day of the month | Decimal | R | Day | 1 | 31 |  | 1
address +4 |  | Hour | Decimal | R | Hour | 0 | 23 |  | 1
address +5 |  | Minutes | Decimal | R | Minute | 0 | 59 |  | 1
address +6 and +7 |  | HP | Float | R | bar | 0 | 52 |  | 1
address +8 and +9 |  | Condensation temperature | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1
address +10 and +11 |  | LP | Float | R | bar | 0 | 52 |  | 1
address +12 and +13 |  | Evaporation temperature | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1
address +14 and +15 |  | Intake temperature | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
address +16 and +17 |  | Overheating | Float | R | °C | -99.9 | 99.9 |  | 1
address +18 |  | Discharge, stage 1 circuit x | Decimal | R | °C | 0 | 150 |  | 1
address +19 |  | Discharge, stage 2 circuit x | Decimal | R | °C | 0 | 150 |  | 1
address +20 and +21 |  | Outdoor temperature | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
address +22 and +23 |  | Control setpoint | Float | R | °C
address +24 and +25 |  | Water inlet temperature | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
address +26 and +27 |  | Water outlet temperature, circuit x | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
address +28 and +29 |  | Hot water temperature | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
address +30 and +31 |  | Refrigerant fluid temperature | Float | R | °C | -40 | 99.9 |  | 1
Fault no. | Fault no. in decimal | Definition of the fault
In hexadecimal | In decimal
0x002 | 2 | Power cut
0x003 | 3 | Water flow fault
0x004 | 4 | Outdoor temperature too low
0x005 | 5 | Fan fault
0x006 | 6 | Auxiliary heater board input 1 fault
0x007 | 7 | Auxiliary heater board input 2 fault
0x008 | 8 | EEPROM fault
0x00c | 12 | Automated self-regulating control
0x00d | 13 | Multi chiller link fault
0x012 | 18 | Drycooler fault
0x013 | 19 | Drycooler link fault
0x014 | 20 | Outdoor temperature too high in cooling mode
0x01c | 28 | Water intake sensor fault
0x01d | 29 | Insufficient water inlet pressure fault
0x01e | 30 | Water discharge sensor fault
0x01f | 31 | Negative water pressure delta fault
0x081 | 129 | Outdoor temperature sensor fault
0x082 | 130 | Water exchanger inlet sensor fault
0x083 | 131 | Water exchanger outlet sensor fault
0x084 | 132 | Condenser sensor fault
0x085 | 133 | Manifold outlet sensor fault
0x086 | 134 | Exchanger ambient sensor fault
0x087 | 135 | Pump 1 fault
0x088 | 136 | Pump 2 fault
0x089 | 137 | Phase controller fault
0x8a to 0x8e |  | Not used
0x08f | 143 | ADD1 board connection fault
0x090 | 144 | Connection fault with the DIRIS module
0x091 | 145 | Not used
0x092 | 146 | Water pump inverter connection fault
0x093 | 147 | Water pump inverter fault
0x94 | 148 | Minimum flow rate fault
0x95 | 149 | Maximum flow rate fault
0x096 | 150 | Water pump at maximum, inverter frequency fault
0x097 | 151 | Water pump at minimum, inverter frequency fault
0x098 | 152 | Pump regulator supply fault
0x099 | 153 | Hybrid heat pump ADD2 board connection fault
0x09a | 154 | Hybrid heat pump water outlet sensor fault
0x09b | 155 | Hybrid heat pump boiler fault
0x09c | 156 | Inverter fault, pump 1 action 2
0x09d | 157 | Inverter fault, pump 2 action 2
0x09e | 158 | Hybrid heat pump high water outlet temperature fault
0x09f | 159 | Boiler outlet sensor fault
0x0a0 | 160 | Hybrid heat pump three-way valve fault
0x0a1 | 161 | Max. DHW time fault
0x101 | 257 | Circuit 1 frosting fault
0x102 | 258 | Circuit 1 refrigerant frosting fault
0x103 | 259 | Not used
0x104 | 260 | Not used
0x105 | 261 | Not used
0x106 | 262 | Circuit 1 LP fault
0x107 | 263 | Circuit 1 HP fault
0x108 | 264 | Circuit 1 manual HP fault
0x109 | 265 | Motor 1 fault, circuit 1
0x10a | 266 | Motor 2 fault, circuit 1
0x10b | 267 | Discharge fault, circuit 1
0x10c | 268 | Circuit 1 defrosting fault
0x10d | 269 | Not used
0x10e | 270 | Circuit 1 exchanger frosting fault
0x10f | 271 | Not used
0x110 | 272 | Alco expansion valve fault, circuit 1
0x111 | 273 | Circuit 1 maximum overheating fault
0x112 | 274 | Manual HP fault, circuit 1, operating in total recovery mode
0x113 | 275 | HP fault, pressure sensor, circuit 1, operating in total recovery mode
0x181 | 385 | Freon sensor fault, coil A, circuit 1
0x182 | 386 | Freon exchanger fault, circuit 1
0x183 | 387 | Water exchanger outlet sensor fault, circuit 1
0x184 | 388 | Not used
0x185 | 389 | Circuit 1 HP sensor fault
0x186 | 390 | Circuit 1 LP sensor fault
0x187 | 391 | Freon sensor fault, coil B, circuit 1
0x188 | 392 | Circuit 1 suction sensor fault
0x189 | 393 | Circuit 1 expansion valve board link fault
0x18a | 394 | Expansion valve motor fault, circuit 1
0x18b | 395 | Overheating fault, circuit 1
0x18c | 396 | VCM module fault, circuit 1
0x18d | 397 | Inverter discharge fault, circuit 1
0x18e | 398 | Auxiliary heater board connection fault
0x18f | 399 | Reversible board link fault, circuit 1
0x190 | 400 | Reversible board link fault, circuit 2
0x191 | 401 | Freon sensor fault, coil C, circuit 1
0x192 | 402 | Freon sensor fault, coil D, circuit 1
0x193 | 403 | Circuit 1 liquid sensor fault
0x194 | 404 | Stage 1, circuit 1 discharge fault
0x195 | 405 | Stage 2, circuit 1 discharge fault
0x196 | 406 | IVDC compressor driver fault
0x197 | 407 | Sub-cooling fault, circuit 1
0x198 | 408 | Circuit 1 frosting fault with sweep heat exchanger
0x199 | 409 | Discharge 2 sensor fault, circuit 1
0x19a | 410 | DHW board connection fault
0x201 | 513 | Circuit 2 frosting fault
0x202 | 514 | Circuit 2 refrigerant frosting fault
0x203 | 515 | Not used
0x204 | 516 | Not used
0x205 | 517 | Not used
0x206 | 518 | Circuit 2 LP fault
0x207 | 519 | Circuit 2 HP fault
0x208 | 520 | Circuit 2 manual HP fault | [12 empty] | 0x198
0x209 | 521 | Motor 1 fault, circuit 2
0x20a | 522 | Motor 2 fault, circuit 2
0x20b | 523 | Circuit 2 discharge fault
0x20c | 524 | Circuit 2 defrosting fault
0x20d | 525 | Not used
0x20e | 526 | Circuit 2 exchanger frosting fault
0x20f | 527 | Not used
0x210 | 528 | Alco expansion valve fault, circuit 2
0x211 | 529 | Circuit 2 maximum overheating fault
0x241 | 577 | Circuit 2 board link fault
0x242 | 578 | Maximum overheating fault, circuit 2
0x243 | 579 | Discharge sensor fault, circuit 2
0x244 | 580 | Manual HP fault, circuit 2, operating in total recovery mode
0x245 | 581 | HP fault, pressure sensor, circuit 2, operating in total recovery mode
0x281 | 641 | Freon sensor fault, coil A, circuit 2
0x282 | 642 | Freon exchanger fault, circuit 2
0x283 | 643 | Water exchanger outlet sensor fault, circuit 2
0x284 | 644 | Not used
0x285 | 645 | Circuit 2 HP sensor fault
0x286 | 646 | Circuit 2 LP sensor fault
0x287 | 647 | Freon sensor fault, coil B, circuit 2
0x288 | 648 | Circuit 2 suction sensor fault
0x289 | 649 | Circuit 2 expansion valve board link fault
0x28a | 650 | Expansion valve motor fault, circuit 2
0x28b | 651 | Overheating fault, circuit 2
0x28c | 652 | VCM module fault, circuit 2
0x28d | 653 | Freon sensor fault, coil C, circuit 2
0x28e | 654 | Freon sensor fault, coil D, circuit 2
0x28f | 655 | Circuit 2 liquid sensor fault
0x290 | 656 | Discharge sensor fault, circuit 4
0x291 | 657 | Stage 1, circuit 1 discharge sensor fault
0x292 | 658 | Stage 2, circuit 1 discharge sensor fault
0x293 | 659 | Sub-cooling fault, circuit 2
0x294 | 660 | Circuit 2 frosting fault with sweep heat exchanger
4.6 - Time schedule
Register hex |  | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Value |  |  |  | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
hexadecimal | decimal |  |  |  |  | Min. | Max. | No adjustment | Scale
0x3000 to 0x3005 | 12288 to 12293 | Time schedule no. 1 | Time schedule | R/W | See detailed structure
0x3010 to 0x3015 | 12304 to 12309 | Time schedule no. 2 | Time schedule | R/W | See detailed structure
0x3020 to 0x3025 | 12320 to 12325 | Time schedule no. 3 | Time schedule | R/W | See detailed structure
0x3030 to 0x3035 | 12336 to 12341 | Time schedule no. 4 | Time schedule | R/W | See detailed structure
0x3040 to 0x3045 | 12352 to 12357 | Time schedule no. 5 | Time schedule | R/W | See detailed structure
0x3050 to 0x3055 | 12368 to 12373 | Time schedule no. 6 | Time schedule | R/W | See detailed structure
0x3100 to 0x3104 | 12544 to 12548 | Holiday zone no. 1 | Holiday zone | R/W | See detailed structure
0x3110 to 0x3114 | 12560 to 12564 | Holiday zone no. 2 | Holiday zone | R/W | See detailed structure
0x3120 to 0x3124 | 12576 to 12580 | Holiday zone no. 3 | Holiday zone | R/W | See detailed structure
0x3130 to 0x3134 | 12592 to 12596 | Holiday zone no. 4 | Holiday zone | R/W | See detailed structure
0x3140 to 0x3144 | 12608 to 12612 | Holiday zone no. 5 | Holiday zone | R/W | See detailed structure
0x3150 to 0x3154 | 12624 to 12628 | Holiday zone no. 6 | Holiday zone | R/W | See detailed structure
Detailed structure of time schedule
Address +0 |  | Start time | Decimal | R/W |  | 0 | 23 |  | 1
Address +1 |  | Start minutes | Decimal | R/W |  | 0 | 59 |  | 1
Address +2 |  | End time | Decimal | R/W |  | 0 | 23 |  | 1
Address +3 |  | End minutes | Decimal | R/W |  | 0 | 59 |  | 1
Address +4 |  | Confirmed day | Decimal | R/W | Bit 0: 1= Monday confirmed
Bit 1: 1= Tuesday confirmed
Bit 2: 1= Wednesday confirmed
Bit 3: 1= Thursday confirmed
Bit 4: 1= Friday confirmed
Bit 5: 1= Saturday confirmed
Bit 6: 1= Sunday confirmed
Bit 7: Not used
Address +5 |  | Program type |  |  | 0: Program disabled
1: Setpoint 1 - off
| Program type |  |  |  | 2: Setpoint 2 - off
| 0 |  |  |  | 3: Setpoint 1- setpoint 2
| 1 |  |  |  | 4: Setpoint 2- setpoint 1
Detailed structure of holiday zone
Address +0 |  | Start day | Decimal | R/W |  | 1 | 31 |  | 1
Address +1 |  | Start month | Decimal | R/W |  | 1 | 12 |  | 1
Address +2 |  | End day | Decimal | R/W |  | 1 | 31 |  | 1
Address +3 |  | End month | Decimal | R/W |  | 1 | 12 |  | 1
Address +4 |  | Zone type | Decimal | R/W | 0: Zone disabled
1: Off
2: On for setpoint 1
3: On for setpoint 2
5 - Table of binary data
5.1 - Customer access bit
Register hex |  | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Value |  |  |  | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
hexadecimal | decimal |  |  |  |  | Min. | Max. | No adjustment | Scale
Bits accessible in read-only mode (functions 1 or 2)
0x02 | 2 | Operation summary (on, off and AB closed) | Binary | R | 1=On
0x03 | 3 | P430 Pump 1 output state | Binary | R | 1=On
0x04 | 4 | P431 Pump 2 output state | Binary | R | 1=On |  |  |  |  | P2=water-to-water or P25=2
0x05 | 5 | Stage 1, circuit 1 output status | Binary | R | 1=On
0x06 | 6 | Stage 2, circuit 1 output status | Binary | R | 1=On |  |  |  |  | P4=2
0x07 | 7 | Stage 1, circuit 2 output status | Binary | R | 1=On |  |  |  |  | P3=2
0x08 | 8 | Stage 2, circuit 2 output status | Binary | R | 1=On |  |  |  |  | P3=2 and P5=2
0x09 | 9 | State of auxiliary electric heater 1 or boiler | Binary | R | 1=On |  |  |  |  | P22 ≠ 0 or P22.1=yes or P111=boiler
0x0a | 10 | State of auxiliary electric heater 2 | Binary | R | 1=On |  |  |  |  | P22>=2
0x0b | 11 | State of auxiliary electric heater 3 | Binary | R | 1=On |  |  |  |  | P22>=3
0x0c | 12 | State of auxiliary electric heater 4 | Binary | R | 1=On |  |  |  |  | P22>=4
0x0d to 0x0f reserves
0x10 | 16 | General fault (1 fault below present) | Binary | R | 1=Fault
0x11 | 17 | Phase controller fault | Binary | R | 1=Fault
0x12 | 18 | Water flow fault | Binary | R | 1=Fault
0x13 | 19 | Pump 1 fault | Binary | R | 1=Fault
0x14 | 20 | Pump 2 fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P25=2
0x15 | 21 | Loop pump 1 fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | Multi chiller link
0x16 | 22 | Loop pump 2 fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | Multi chiller controller
0x17 | 23 | Heat exchanger inlet sensor fault | Binary | R | 1=Fault
0x18 | 24 | Heat exchanger outlet sensor fault | Binary | R | 1=Fault
0x19 | 25 | Outdoor temperature sensor fault | Binary | R | 1=Fault
0x1a | 26 | Condenser sensor fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P2=water-to-water
0x1b | 27 | Manifold outlet sensor fault | Binary | R | 1=Fault
0x1c | 28 | Fan fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P2 ≠ water-to-water
0x1d | 29 | EEPROM fault | Binary | R | 1=Fault
0x1e | 30 | Loop inlet sensor fault Multi chiller | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | Multi chiller controller
0x1f | 31 | Loop outlet sensor fault multi chiller | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | Multi chiller controller
0x20 | 32 | Drycooler link fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P116=yes
0x21 | 33 | Outdoor temperature too high in cooling mode | Binary | R | 1=Fault
0x22 | 34 | Change of operating mode fault | Binary | R | 1=Fault
0x23 | 35 | winter protection | Binary | R | 1=Fault
0x24 | 36 | Exchanger ambient sensor fault | Binary | R | 1=Fault
0x25 | 37 | Extra heater board connection fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P22 ≠ 0
0x26 | 38 | Hybrid heat pump ADD2 board connection fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P22.1=yes
0x27 | 39 | Hybrid heat pump water outlet sensor fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P22.1=yes
0x28 | 40 | Energy meter connection fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P25.1 ≠ none
0x29 | 41 | Water pump inverter connection fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P25.1 ≠ none
0x2a | 42 | Insufficient pump intake pressure | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P25.4=yes
0x2b | 43 | Pump intake sensor fault | Binary | R | 1=Fault
0x2c | 44 | Pump discharge sensor fault | Binary | R | 1=Fault
0x2d | 45 | Negative water P delta fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P25.1 ≠ none
0x2e | 46 | Water pump inverter supply fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P25.1 ≠ none
0x2f | 47 | Hybrid heat pump boiler fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P22.1=yes
0x30 | 48 | Boiler outlet sensor fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P22.1=yes
0x31 | 49 | DHW valve fault, DHW not possible | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P22.1=YES priority or YES comfort
0x32 | 50 | DHW valve fault, gas heating not possible | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P22.1=YES priority or YES comfort
0x33 | 51 | DHW valve fault, gas and DHW not possible | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P22.1=YES priority or YES comfort
0x34 | 52 | Water main failure suction pressure pump system | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P25 ≠0 et P25,4=yes
0x35 | 53 | Water suction pressure fault secondary circuit pump | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P2= water/water et P25 =2 et P25,4=yes
0x31 to 0x3f reserves
0x40 | 64 | Circuit 1 fault summary | Binary | R | 1=Fault
0x41 | 65 | Stage 1, circuit 1 fault | Binary | R | 1=Fault
0x42 | 66 | Stage 2, circuit 1 fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P4=2
0x43 | 67 | Circuit 1 manual HP fault | Binary | R | 1=Fault
0x44 | 68 | HP fault, circuit 1 pressure sensor | Binary | R | 1=Fault
0x45 | 69 | Circuit 1 LP fault | Binary | R | 1=Fault
0x46 | 70 | Circuit 1 water frosting fault | Binary | R | 1=Fault
0x47 | 71 | Circuit 1 refrigerant frosting fault | Binary | R | 1=Fault
0x48 | 72 | Circuit 1 exchanger frosting fault | Binary | R | 1=Fault
0x49 | 73 | Stage 1, circuit 1 discharge fault | Binary | R | 1=Fault
0x4a | 74 | Stage 2, circuit 1 discharge fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P4=2
0x4b | 75 | Circuit 1 defrosting fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P2=reversible air-to-water
0x4c | 76 | Circuit 1 expansion valve fault | Binary | R | 1=Fault
0x4d | 77 | Circuit 1 expansion valve stepper motor fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P42=VCM
0x4e | 78 | Circuit 1 low overheating fault | Binary | R | 1=Fault
0x4f | 79 | Circuit 1 high overheating fault | Binary | R | 1=Fault
0x50 | 80 | VCM module fault, expansion valve 1 | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P42=VCM
0x51 | 81 | Circuit 1 exchanger outlet sensor fault | Binary | R | 1=Fault
0x52 | 82 | Circuit 1 exchanger freon sensor fault | Binary | R | 1=Fault
0x53 | 83 | Sensor fault, coil A, circuit 1 | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P2=reversible air-to-water
0x54 | 84 | Sensor fault, coil B, circuit 1 | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P2=reversible air-to-water
0x55 | 85 | Sensor fault, coil C, circuit 1 | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P2=reversible air-to-water
0x56 | 86 | Sensor fault, coil D, circuit 1 | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P2=reversible air-to-water
0x57 | 87 | Stage 1, circuit 1 discharge sensor fault | Binary | R | 1=Fault
0x58 | 88 | Stage 2, circuit 1 discharge sensor fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P4=2
0x59 | 89 | Circuit 1 HP sensor fault | Binary | R | 1=Fault
0x5a | 90 | Circuit 1 LP sensor fault | Binary | R | 1=Fault
0x5b | 91 | Circuit 1 suction sensor fault | Binary | R | 1=Fault
0x5c | 92 | Circuit 1 liquid sensor fault | Binary | R | 1=Fault
0x5d | 93 | Circuit 1 expansion valve board link fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P42=VCM
0x5e | 94 | Link fault, additional board for reversible | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P2=reversible air-to-water
0x5f | 95 | Tsat discharge fault, Inverter compressor | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P7=inverter
0x60 | 96 | Mechanical fault, Inverter compressor | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P7=inverter
0x61 to 0x7f reserves
0x80 | 128 | Load shedding, stage 1, circuit 1 | Binary | R | 1=Load shedding
0x81 | 129 | Load shedding, stage 2, circuit 1 | Binary | R | 1=Load shedding
0x82 to 0x9f reserves
0x100 | 256 | Circuit 2 fault summary | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P3=2
0x101 | 257 | Stage 1, circuit 2 fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P3=2
0x102 | 258 | Stage 2, circuit 2 fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P3=2 and P5=2
0x103 | 259 | Circuit 2 manual HP fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P3=2
0x104 | 260 | HP fault, circuit 2 pressure sensor | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P3=2
0x105 | 261 | Circuit 2 LP fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P3=2
0x106 | 262 | Circuit 2 water frosting fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P3=2
0x107 | 263 | Circuit 2 refrigerant frosting fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P3=2
0x108 | 264 | Circuit 2 exchanger frosting fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P3=2
0x109 | 265 | Stage 1, circuit 2 discharge fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P3=2
0x10a | 266 | Stage 2, circuit 2 discharge fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P3=2 and P5=2
0x10b | 267 | Circuit 2 defrosting fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P2=reversible air-to-water and P3=2
0x10c | 268 | Circuit 2 expansion valve fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P3=2 and P42=VCM
0x10d | 269 | Circuit 2 expansion valve stepper motor fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P3=2
0x10e | 270 | Circuit 2 low overheating fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P3=2
0x10f | 271 | Circuit 2 high overheating fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P3=2
0x110 | 272 | VCM module fault, expansion valve 2 | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P3=2 and P42=VCM
0x111 | 273 | Circuit 2 exchanger outlet sensor fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P3=2
0x112 | 274 | Circuit 2 exchanger freon sensor fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P3=2
0x113 | 275 | Sensor fault, coil A, circuit 2 | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P2=reversible air-to-water and P3=2
0x114 | 276 | Sensor fault, coil B, circuit 2 | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P2=reversible air-to-water and P3=2
0x115 | 277 | Sensor fault, coil C, circuit 2 | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P2=reversible air-to-water and P3=2
0x116 | 278 | Sensor fault, coil D, circuit 2 | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P2=reversible air-to-water and P3=2
0x117 | 279 | Stage 1, circuit 2 discharge sensor fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P3=2
0x118 | 280 | Stage 2, circuit 2 discharge sensor fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P3=2 and P5=2
0x119 | 281 | Circuit 2 HP sensor fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P3=2
0x11a | 282 | Circuit 2 LP sensor fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P3=2
0x11b | 283 | Circuit 2 suction sensor fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P3=2
0x11c | 284 | Circuit 2 liquid sensor fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P3=2
0x11d | 285 | Circuit 2 expansion valve board link fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P3=2
P3=2 and P42=VCM
0x11e to 0x13f reserves
0x140 | 320 | Load shedding, stage 1, circuit 2 | Binary | R | 1=Load shedding |  |  |  |  | P3=2
0x141 | 321 | Load shedding, stage 2, circuit 2 | Binary | R | 1=Load shedding |  |  |  |  | P3=2 and P5=2
0x142 | 322 | Fgas maintenance due | Binary | R | 1=Maintenance to perform |  |  |  |  | P900 ≠ NO
0x143 | 323 | Fgas maintenance fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P900 ≠ NO
0x144 | 324 | Maintenance due | Binary | R | 1=Maintenance to perform |  |  |  |  | P910 ≠ NO
0x145 | 325 | Maintenance fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P910 ≠ NO
0x146 | 326 | Suction water main loop <= P25,8 pump constantly on default | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P25 ≠0 et P25,4=yes
0x147 | 327 | Suction water secondary circuit <= P25,8 pump constantly on default | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P2=water/water et P25 =2 et P25,4=yes
Bits accessible in read-only mode (functions 1 or 2) and in write mode (functions 5 or 15)
0x200 | 512 | On/Off | Binary | R/W | 1=On
0x201 | 513 | Control set to setpoint 1 or 2 | Binary | R/W | 1=Control set to setpoint 2
0x202 | 514 | Heating or cooling operation | Binary | R/W | 1=Heating
0x203 | 515 | Load shedding via Modbus, stage 1, circuit 1 (different from 0 x 140) | Binary | R/W | 1=Shed
0x204 | 516 | Load shedding via Modbus, stage 2, circuit 1 | Binary | R/W | 1=Shed
0x205 | 517 | Load shedding via Modbus, stage 1, circuit 2 | Binary | R/W | 1=Shed
0x206 | 518 | Load shedding via Modbus, stage 2, circuit 2 | Binary | R/W | 1=Shed
0x207 | 519 | Peak times/off-peak times operation | Binary | R/W | 0=Peak times |  |  |  |  | P22.1=yes
1=Off-peak times
0x20a | 522 | Energy load shedding activation | Binary | R/W | 1=Active |  |  |  |  | P117=by bus
0x20b | 523 | DHW On/Off | Binary | R/W | 1=On |  |  |  |  | P22.1=YES priority or comfort DHW
0x20c | 524 | DHW cycle request | Binary | R/W | 1=On |  |  |  |  | P22.1=YES priority or comfort DHW and P119.1=by CMS
Bits accessible in read-only mode (functions 1 or 2)
0x220 | 544 | On/Off summary | Binary | R | 1 = keyboard on/off = 1 and all automatic operation controls closed and no preheating delay and no fault | [5 empty] | V09.00
0x221 | 545 | Cooling operating mode possible | Binary | R | 1 = Cooling operating mode possible | [5 empty] | V09.00
0x222 | 546 | Heating operating mode possible | Binary | R | 1 = Heating operating mode possible | [5 empty] | V09.00
0x223 | 547 | Stage active | Binary | R | 1= at least 1 stage active | [5 empty] | V09.00
0x224 | 548 | Max. power | Binary | R | 1 = Max available power reached | [5 empty] | V09.00
0x225 | 549 | Critical fault | Binary | R | 1 = Presence of a critical fault which makes production impossible | [5 empty] | V09.00
0x226 | 550 | There is a reinitialisation fault but production is possible | Binary | R | 1 = There is a reinitialisation fault but production is possible | [5 empty] | V09.00
0x227 | 551 | There is a fault which requires intervention to remove it | Binary | R | 1 = Existence of a fault which requires intervention to remove it | [5 empty] | V09.00
0x228 | 552 | Hybrid heat pump boiler fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P22.1=yes | V17.00
0x229 | 553 | Gas boiler outlet temperature too high fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P22.1=yes | V17.00
0x22a | 554 | Boiler outlet sensor fault | Binary | R | 1=Fault |  |  |  |  | P22.1=yes | V17.00
0x22b | 555 | There is a defect which makes it impossible Production including temporary faults | Binaire | R | 1= bit 549=1 OR Default freeze on temporary water OR Temporary refrigerant gel default OR LP temporary fault OR HP temporary fault OR Manual HP temporary fault ORTemporary low superheat default ORTemporary high superheat default OR ((2 only for the circuit map link fault circuit 2) OR (link fault reversible card 1 circuit if P3 = 1 and P2 = reversible air / water) | [5 empty] | V19.00
0x22c | 556 | MAP operation outside compressor | Binaire | R | 1=Operation outside MAP |  |  |  |  | Air-Cooled Scroll Chiller/ PAC 3 | V20
5.2 - bit
Register hex |  | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Value |  |  |  | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
hexadecimal | decimal |  |  |  |  | Min. | Max. | No adjustment | Scale
Bits accessible in read-only mode (functions 1 or 2)
0x1000 | 4096 | P400 AOC input state | Binary | R | 0=Open
0x1001 | 4097 | P402 Setpoint input state 1/2 | Binary | R | 0=Open
0x1002 | 4098 | P403 Water flow rate input state | Binary | R | 0=Open
0x1003 | 4099 | P404 Fan fault input state | Binary | R | 0=Open |  |  |  |  | P2 ≠ water-to-water
0x1004 | 4100 | P405 Heating/cooling input state | Binary | R | 0=Open |  |  |  |  | P119=cooling/heating via on/off input
0x1005 | 4101 | P406 Phase controller input state | Binary | R | 0=Open
0x1006 | 4102 | P407 Total recovery input state | Binary | R | 0=Open |  |  |  |  | P29=yes
0x1007 | 4103 | P408 Extra heater board 1 input state | Binary | R | 0=Open |  |  |  |  | P22≠0
0x1008 | 4104 | P409 Extra heater board 2 input state | Binary | R | 0=Open |  |  |  |  | P22≠0
0x1009 | 4105 | P410 Extra heater load shedding input state | Binary | R | 0=Open |  |  |  |  | P22≠0
0x100a | 4106 | P414 Load shedding input state, stage 1 circuit 1 | Binary | R | 0=Open
0x100b | 4107 | P415 Load shedding input state, stage 2 circuit 1 | Binary | R | 0=Open |  |  |  |  | P4=2
0x100c | 4108 | P416 Load shedding input state, stage 1 circuit 2 | Binary | R | 0=Open |  |  |  |  | P3=2
0x100d | 4109 | P417 Load shedding input state, stage 2 circuit 2 | Binary | R | 0=Open |  |  |  |  | P3=2 and P5=2
0x100e | 4110 | P418 Circuit 1 manual HP input state | Binary | R | 0=Open
0x100f | 4111 | P419 Motor fault input state, stage 1 circuit 1 | Binary | R | 0=Open
0x1010 | 4112 | P420 Motor fault input state, stage 2 circuit 1 | Binary | R | 0=Open |  |  |  |  | P4=2
0x1011 | 4113 | P422 Circuit 2 manual HP input state | Binary | R | 0=Open |  |  |  |  | P3=2
0x1012 | 4114 | P423 Motor fault input state, stage 1 circuit 2 | Binary | R | 0=Open
0x1013 | 4115 | P424 Motor fault input state, stage 2 circuit 2 | Binary | R | 0=Open |  |  |  |  | P3=2 and P5=2
0x1014 | 4116 | P425 Expansion valve fault input state, circuit 1 | Binary | R | 0=Open |  |  |  |  | P42=ALCO
0x1015 | 4117 | P426 Expansion valve fault input state, circuit 2 | Binary | R | 0=Open |  |  |  |  | P3=2 and P42=ALCO
0x1016 | 4118 | Pump 1 fault input state | Binary | R | 0=Open
0x1017 | 4119 | Pump 2 fault input state | Binary | R | 0=Open |  |  |  |  | P25=2
0x1050 | 4176 | P432 4-way valve output state, circuit 1 | Binary | R | 0=Off |  |  |  |  | P2 ≠ water-to-water
0x1051 | 4177 | P433 4-way valve output state, circuit 2 | Binary | R | 0=Off |  |  |  |  | P2 ≠ water-to-water and P3=2
0x1052 | 4178 | P435 Heat trace cable output state | Binary | R | 0=Off
0x1053 | 4179 | P436 Antifreeze protection heater output state | Binary | R | 0=Off
0x1054 | 4180 | P437 Desuperheater antifreeze protection heater output state | Binary | R | 0=Off
0x1055 | 4181 | P438 Maximum power output state | Binary | R | 0=Off
0x1056 | 4182 | P441 State of stage 1, circuit 1 fan output | Binary | R | 0=Off |  |  |  |  | P2 ≠ water-to-water
0x1057 | 4183 | P442 State of stage 2, circuit 1 fan output | Binary | R | 0=Off |  |  |  |  | P2 ≠ water-to-water and P180.1>=2
0x1058 | 4184 | P445 State of stage 3, circuit 1 fan output | Binary | R | 0=Off |  |  |  |  | P2 ≠ water-to-water and P180.1>=3
0x1059 | 4185 | P443 State of stage 1, circuit 2 fan output | Binary | R | 0=Off |  |  |  |  | P2 ≠ water-to-water and P3=2
0x105a | 4186 | P444 State of stage 2, circuit 2 fan output | Binary | R | 0=Off |  |  |  |  | P2 ≠ water-to-water and P3=2 and P180.2>=2
0x105b | 4187 | P446 State of stage 3, circuit 2 fan output | Binary | R | 0=Off |  |  |  |  | P2 ≠ water-to-water and P3=2 and P180.2>=3
0x105c | 4188 | P451 Balancing valve state, circuit 1 | Binary | R | 0=Off |  |  |  |  | P12=yes
0x105d | 4189 | P452 Balancing valve state, circuit 2 | Binary | R | 0=Off |  |  |  |  | P3=2 and P12=yes
0x1100 | 4352 | Load limit (water temperature > P171 in cooling mode) | Binary | R | 1=Active limit
0x1101 | 4353 | Circuit 1 water frost limit | Binary | R | 1=Active limit
0x1102 | 4354 | Circuit 1 fluid frost limit | Binary | R | 1=Active limit
0x1103 | 4355 | Circuit 1 minimum HP limit | Binary | R | 1=Active limit
0x1104 | 4356 | Circuit 1 maximum HP limit | Binary | R | 1=Active limit
0x1105 | 4357 | Stage 1, circuit 1 discharge limit | Binary | R | 1=Active limit
0x1106 | 4358 | Stage 2, circuit 1 discharge limit | Binary | R | 1=Active limit |  |  |  |  | P4=2
0x1107 | 4359 | Inverter compressor mechanical limit, circuit 1 | Binary | R | 1=Active limit |  |  |  |  | P7=inverter
0x1108 | 4360 | Circuit 2 water frost limit | Binary | R | 1=Active limit |  |  |  |  | P3=2
0x1109 | 4361 | Circuit 2 fluid frost limit | Binary | R | 1=Active limit |  |  |  |  | P3=2
0x110a | 4362 | Circuit 2 minimum HP limit | Binary | R | 1=Active limit |  |  |  |  | P3=2
0x110b | 4363 | Circuit 2 maximum HP limit | Binary | R | 1=Active limit |  |  |  |  | P3=2
0x110c | 4364 | Stage 1, circuit 2 discharge limit | Binary | R | 1=Active limit |  |  |  |  | P3=2
0x110d | 4365 | Stage 2, circuit 2 discharge limit | Binary | R | 1=Active limit |  |  |  |  | P3=2 and P5=2
0x110e | 4366 | Discharge limit in heating mode (setpoint lowered) | Binary | R | 1=Active limit |  |  |  |  | Heating operation
6 - Remote diagnostics
Sub-function no. |  | Description
hexadecimal | decimal
Function 8
0x0A | 10 | Reset counters (No reply)
0x0B | 11 | Frame received without CRC errors
0x0C | 12 | Frame received with CRC errors
0x0D | 13 | Number of exception replies
0x0E | 14 | Frames sent excluding broadcast
0x0F | 15 | Broadcast request received
0x10 | 16 | Not used
0x11 | 17 | Unprocessed character
Function 11: Event counters (read-only)

## Détail info bit 549
0x225 | 549 | Défaut majeur | Binaire | R | 1= ( Défaut sonde sortie échangeur ET P141=départ) OU (défaut sonde entrée échangeur ET P141=retour OU défaut sonde condenseur ET fonctionnement chaud OU défaut sonde température extérieure OU défaut eeprom OU (défaut ventilateur ET P10=centrifuge) OU (défaut ventilateur ET P180.1=1) OU défaut liaison carte ADD2 réversible 2 circuits OU (défaut liaison Aéroconnect et mode freecooling) OU défaut débit d'eau définitif OU défaut contrôleur de phases OU (P25.1 ≠NON et défaut variateur pompe) OU (P25.1 ≠NON et défaut capteur aspiration pompe) OU (P25.1 ≠NON et pression aspiration d'eau <1b) OU (P25.1 ≠NON et delta P eau négative) OU(P25.1 ≠NON et défaut alimentation variateur pompe) OU (température extérieure > P225.1 ET mode froid) OU défaut pompe OU (P22.1=OUI ET défaut vanne 3 voies ECS) OU (P22.1=OUI ET défaut liaison carte ADD2 PAC hybride ET mode froid) OU (P20=NON ET température extérieure<12) OU (défaut définitif circuit1 ET P3=1) OU (défaut définitif circuit 1 et circuit 2 ET P3=2) OU défaut pression d'eau insuffisante pompe en marche Liste des défauts définitif par circuit: Défaut gel sur l'eau Défaut gel fluide frigorigène Défaut gel échangeur Défaut BP Défaut HP Défaut HP manuel Défaut moteur étage 1 Défaut moteur étage 2 Défaut sonde sortie échangeur Défaut sonde fréon échangeur Défaut sonde fréon batterie A et mode chaud Défaut sonde fréon batterie B et mode chaud Défaut sonde fréon batterie C et mode chaud Défaut sonde fréon batterie D et mode chaud Défaut dégivrage Défaut capteur HP Défaut capteur BP Défaut sonde aspiration Défaut surchauffe basse Défaut surchauffe haute Défaut sonde aspiration et P43=OUI Défaut refoulement définitif Défaut sonde refoulement étage 1 Défaut sonde refoulement étage 2 Défaut sous refroidissement Défaut fuite de gaz | V09.00

## Détail info bit 551
0x227 | 551 | Il existe un défaut pour lequel il faut intervenir pour le supprimer | Binaire | R | 1= Défaut ventilateur OU défaut contrôleur de phases OU défaut sonde entrée eau échangeur OU défaut sonde sortie eau échangeur OU défaut extérieur OU défaut sonde ambiance pompe OU défaut sonde sortie collecteur OU défaut sonde condenseur et P2=eau/eau OU défaut pompe1 OU défaut pompe 2 OU défaut liaison carte réversible OU défaut liaison carte appoints OU pression aspiration d'eau trop faible OU défaut capteur pression aspiration eau OU défaut PAC hybride OU maintenance GAZ à faire OU défaut refoulement définitif étage 1 ou étage 2 circuit 1 OU défaut refoulement définitif étage 1 ou étage 2 circuit 2 OU défaut surchauffe basse définitive circuit 1 OU défaut surchauffe basse définitive circuit 2 OU défaut sonde refoulement étage 1 ou étage 2 circuit 1 OU défaut sonde refoulement étage 1 ou étage 2 circuit 2 OU défaut dégivrage circuit 1 OU défaut dégivrage circuit 2 OU défaut liaison module Diris OU pression aspiration d'eau trop faible