## Francais
LISTE DES MODIFICATIONS
Indice | Date |  | Version logicielle | Description de la modification
0 | 2015-03-02 |  | V02.00 | Première diffusion
1 | 2016-11-16 |  | V03.00 | Ajout registre 875 ouverture mélange en recyclage eco
2 | 2017-02-15 |  | V03.00 | Ajout de la table BACnet IP
3 | 2017-08-22 |  | V03.02 | Ajout des commandes
4 | 2018-04-17 |  | V04.00 | Ajout configuration Mdbus IP et Bacnet IP
1 - Support de communication. ● MODBUS RTU Connecteur 3 points sur sérial card borne 1 : A ou + borne 2 : B ou – borne 3 : Reliée à la terre pour un blindage éventuel
Carte principale de régulation
Mode de transmission. ● Série, asynchrone, half duplex mode RTU. - 1 bit de start, - 8 bits de données, - La parité est configurée sur sans par défaut (configurable dans le menu communication). - Le nombre de bit de stop est de 2 par défaut (configurable dans le menu communication). - Vitesse de transmission est 9600bps par défaut (configurable dans le menu communication). - L’adresse de l'appareil sur le bus est 1 par défaut (configurable dans le menu communication).
2 - Fonctions supportées ● Code des fonctions utilisées. 1 ou 2 : Lecture de n bits 3 ou 4 : Lecture de registres multiples (16 bits) 5 : Fonction écriture d'un bit 6 : Fonction écriture d'un registre 15 : Fonction écriture de n bits 16 : Fonction écriture de registres multiples ● Codes d'erreur : 1 : Code fonction inconnue 2 : Adresse incorrecte 3 : Erreur de donnée 3 - Echelle Valeur lue en Modbus/BACnet = valeur réelle * échelle
Modbus IP
Une carte pCO Web est nécessaire. Son paramétrage est expliqué dans le manuel de régulation. Il est nécessaire de paramétrer votre réseau (Configuration -> Network) et d’utiliser le protocole Modbus Extended et d’activer les 2000 premières variables « digital » et « analog » (Configuration -> pCO Com).
Configuration de l’automate : parité = sans, 2 bit de stop, vitesse = 19200bps
BACnet IP
Une carte pCO Web est nécessaire. Son paramétrage est expliqué dans le manuel de régulation. Il est nécessaire de paramétrer votre réseau (Configuration -> Network) et d’utiliser le protocole Modbus Extended et d’activer les 2000 premières variables « digital » et « analog » (Configuration -> pCO Com).
Configuration de l’automate : parité = sans, 2 bit de stop, vitesse = 19200bps
Les données sont de type OBJECT_ANALOG_VALUE (AXXXX) ou OBJECT_BINARY_VALUE (DXXXX). Pour avoir le numéro d’instance, il faut rajouter 100000. Exemple : A2520 => 102520 Il faut aussi activer le mapping pour le Bacnet sur les 2048 premières variables :
3 - Table des informations contenues dans les registres
3.0 - Commandes
N° de registre |  | Nom Objet BACnet | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Valeur |  |  |  | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
hexadécimal | décimal | [5 empty] | Min | Max | Echelle BACnet | Echelle Modbus
0X118 | 280 | D0280 | Commande de marche/arrêt distant | Boolean | R/W | 0 : Arrêt / 1 : Marche | 0 | 1 | -- | --
0x11A | 282 | D0282 | Délestage batterie électrique | Boolean | R/W | 0 : Libre / 1 : Délestage | 0 | 1 | -- | --
0x11B | 283 | D0283 | Pilotage machine en éco / confort température | Boolean | R/W | 0 : Confort / 1 : Eco | 0 | 1 | -- | --
0x11C | 284 | D0284 | Pilotage machine en éco / confort débit | Boolean | R/W | 0 : Confort / 1 : Eco | 0 | 1 | -- | --
0x11D | 285 | D0285 | Pilotage machine en éco / confort pression | Boolean | R/W | 0 : Confort / 1 : Eco | 0 | 1 | -- | --
3.1 - Consignes
N° de registre |  | Nom Objet BACnet | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Valeur |  |  |  | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
hexadécimal | décimal | [5 empty] | Min | Max | Echelle BACnet | Echelle Modbus
0x190 | 400 | A0400 | Consigne de débit ventilateur principal Confort | Integer | R/W | m3/h | 0 | 8000 | 0.1 | 1 | Régulation du ventilateur (P3) = Débit |  | Persistante |  |  | 2000
0x191 | 401 | A0401 | Consigne de débit ventilateur extraction Confort | Integer | R/W | m3/h | 0 | 8000 | 0.1 | 1 | Régulation du ventilateur (P3) = débit et Ventilateur d'extraction (C1) = Avec |  | Persistante |  |  | 2000
0x192 | 402 | A0402 | Consigne de débit ventilateur principal Eco | Integer | R/W | m3/h | 0 | 8000 | 0.1 | 1 | Si Régulation du ventilateur (P3) = débit et th-Tune (C4) = Avec |  | Persistante |  |  | 1000
0x193 | 403 | A0403 | Consigne de débit ventilateur extraction Eco | Integer | R/W | m3/h | 0 | 8000 | 0.1 | 1 | Régulation du ventilateur (P3) = débit et Ventilateur d'extraction (C1) = Avec |  | Persistante |  |  | 1000
0x195 | 405 | A0405 | Consigne pression en gaine Confort | Integer | R/W | Pa | 20 | 800 | 0.1 | 1 | Régulation du ventilateur (P3) = pression |  | Persistante |  |  | 200
0x196 | 406 | A0406 | Consigne pression en gaine Eco | Integer | R/W | Pa | 20 | 800 | 0.1 | 1 | Régulation du ventilateur (P3) = pression |  | Persistante |  |  | 100
0x19A | 410 | A0410 | Consigne de température régulée Confort | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | -- |  | Persistante |  |  | 20
0x19B | 411 | A0411 | Consigne de température régulée Eco | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Si programme horaire actif |  | Persistante |  |  | 16
0x19C | 412 | A0412 | Limite maxi température introduction | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Selection de la température régulée = Extraction ou Ambiance (P4) |  | Persistante |  |  | 26
0x19D | 413 | A0413 | Limite mini température introduction | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Selection de la température régulée = Extraction ou Ambiance (P4) |  | Persistante |  |  | 16
0x1A1 | 417 | A0417 | Consigne de qualité d'air | Integer | R/W | ppm | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | Gestion de la qualité d'air = Avec (P4) |  | Persistante |  |  | 800
0x1A2 | 418 | A0418 | Consigne débit ventilateur principal maxi pour la qualité d'air | Integer | R/W | m3/h | 0 | 8000 | 0.1 | 1 | Gestion de la qualité d'air = Avec (P4) |  | Persistante |  |  | 3000
0x1A6 | 422 | A0422 | Consigne de température régulée Confort Froid | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Priorité de la régulation = Otpimisation (C5) ET Selection de la température régulée = Reprise ou Ambiance |  | Persistante |  |  | 25
0x1A7 | 423 | A0423 | Consigne de température régulée Eco Froid | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Priorité de la régulation = Otpimisation (C5) ET Selection de la température régulée = Reprise ou Ambiance |  | Persistante |  |  | 27
0x1A8 | 424 | A0424 | Consigne de température régulée Confort Chaud | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Priorité de la régulation = Otpimisation (C5) ET Selection de la température régulée = Reprise ou Ambiance |  | Persistante |  |  | 23
0x1A9 | 425 | A0425 | Consigne de température régulée Eco Chaud | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Priorité de la régulation = Otpimisation (C5) ET Selection de la température régulée = Reprise ou Ambiance |  | Persistante |  |  | 18
0x1AC | 428 | A0428 | Consigne de température de soufflage Confort Froid | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Priorité de la régulation = Otpimisation (C5) |  | Persistante |  |  | 16
0x1AD | 429 | A0429 | Consigne de température de soufflage Eco Froid | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Priorité de la régulation = Otpimisation (C5) |  | Persistante |  |  | 18
0x1AE | 430 | A0430 | Consigne de température de soufflage Confort Chaud | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Priorité de la régulation = Otpimisation (C5) |  | Persistante |  |  | 26
0x1AF | 431 | A0431 | Consigne de température de soufflage Eco Chaud | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Priorité de la régulation = Otpimisation (C5) |  | Persistante |  |  | 24
0x1B4 | 436 | A0436 | Consigne d'hors gel quand unité en stand-by | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Si programme horaire = Stand-By |  | Persistante |  |  | 10
0x1B9 | 441 | A0441 | Consigne de température régulée pour le rafraichissement nocturne | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Programme horaire = Nuit Fraiche ET Selection de la température régulée = Reprise ou Ambiance |  | Persistante |  |  | 10
0x1BA | 442 | A0442 | Consigne pression en gaine pour le rafraichissement nocturne | Integer | R/W | Pa | 20 | 800 | 0.1 | 1 | Régulation du ventilateur (P3) = pression |  | Persistante |  |  | 200
0x1BB | 443 | A0443 | Consigne de débit ventilateur principal pour le rafraichissement nocturne | Integer | R/W | m3/h | 0 | 8000 | 0.1 | 1 | Régulation du ventilateur (P3) = Débit |  | Persistante |  |  | 2000
0x1BC | 444 | A0444 | Consigne de débit ventilateur extraction pour le rafraichissement nocturne | Integer | R/W | m3/h | 0 | 8000 | 0.1 | 1 | Régulation du ventilateur (P3) = Débit ET Centrale Reprise (C1) = Avec |  | Persistante |  |  | 2000
0x1BD | 445 | A0445 | Consigne arrêt batterie électrique 1 | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 1 | 10 | Choix de la batterie électrique un étage (c2=1étage) |  | Persistante |  |  | 0
0x1BE | 446 | A0446 | Consigne marche batterie électrique 1 | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 1 | 10 | Choix de la batterie électrique avec un étage (c2=1étage) |  | Persistante |  |  | 50
0x1BF | 447 | A0447 | Consigne arrêt batterie électrique 2 | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 1 | 10 | Choix de la batterie électrique avec deux étages (c2=2étages) |  | Persistante |  |  | 50
0x1C0 | 448 | A0448 | Consigne marche batterie électrique 2 | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 1 | 10 | Choix de la batterie électrique avec deux étages (c2=2étages) |  | Persistante |  |  | 100
0x1C4 | 452 | A0452 | Consigne de température Free-Cooling | Integer | R/W | °C | -30 | 50 | 1 | 10 | (P3) Free Cooling = Avec |  | Persistante |  |  | 17
0x1C5 | 453 | A0453 | Minimum d'ouverture de la vanne registre free cooling | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | (P3) Free Cooling = Avec |  | Persistante |  |  | 0
0x1CA | 458 | A0458 | Valeur mini de réglage de la consigne de température via le Th Tune | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | th-Tune (C4) = Avec |  | Persistante |  |  | 15
0x1CB | 459 | A0459 | Valeur maxi de réglage de la consigne de température via le Th Tune | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | th-Tune (C4) = Avec |  | Persistante |  |  | 30
0x1D0 | 464 | A0464 | Consigne filtre sale pour le filtre introduction | Integer | R/W | Pa | 0 | 1000 | 0.1 | 1 | -- |  | Persistante |  |  | 250
0x1D1 | 465 | A0465 | Consigne filtre bouché pour le filtre introduction | Integer | R/W | Pa | 0 | 1000 | 0.1 | 1 | -- |  | Persistante |  |  | 400
0x1D5 | 469 | A0469 | Consigne filtre sale pour le filtre extraction | Integer | R/W | Pa | 0 | 1000 | 0.1 | 1 | (c1) Ventilateur d'extraction = Avec |  | Persistante |  |  | 250
0x1D6 | 470 | A0470 | Consigne filtre bouché pour le filtre extraction | Integer | R/W | Pa | 0 | 1000 | 0.1 | 1 | (c1) Ventilateur d'extraction = Avec |  | Persistante |  |  | 400
0x1DB | 475 | A0475 | Consigne arrêt batterie DX | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 1 | 10 | Choix du type de batterie froide = DX (C2) |  | Persistante |  |  | 33
0x1DC | 476 | A0476 | Consigne marche batterie DX | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 1 | 10 | Choix du type de batterie froide = DX (C2) |  | Persistante |  |  | 66
0x1E5 | 485 | A0485 | Consigne de change-over pour le mode chaud | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Batterie froide = mixte (C2) |  | Persistante |  |  | 40
0x1E6 | 486 | A0486 | Consigne de change-over pour le mode froid | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Batterie froide = mixte (C2) |  | Persistante |  |  | 10
0x1E7 | 487 | A0487 | Bande de limitation chaud / froid T° réseau | Integer | R/W | °C | 0 | 99.9 | 1 | 10 | Batterie froide = mixte (C2) |  | Persistante |  |  | 2
0x1EB | 491 | A0491 | Consigne seuil bas contrôle sonde de pression en gaine | Integer | R/W | Pa | 0 | 1000 | 0.1 | 1 | -- |  | Persistante |  |  | 10
0x1EC | 492 | A0492 | Consigne seuil haut contrôle sonde de pression en gaine | Integer | R/W | Pa | 0 | 1000 | 0.1 | 1 | -- |  | Persistante |  |  | 900
3.2 - Paramètres machine
N° de registre |  | Nom BACnet | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Valeur |  |  |  | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
hexadécimal | décimal | [5 empty] | Min | Max | Echelle BACnet | Echelle Modbus
0x258 | 600 | A600 | Selection de la taille de la centrale | Integer | R/W | 0 : --- |  |  | 0.1 | 1
1 : 25
2 : 40 1V
3 : 40 2V
4 : 60
0x259 | 601 | A601 | Type de machine parmis les configuration prédéfinies | Integer | R/W | 0 : --- |  |  | 0.1 | 1
1 : CM3
2 : PLA
0x25A | 602 | A602 | Type de machine parmis les configuration prédéfinies | Integer | R/W | 0 : --- |  |  | 0.1 | 1
1 : FV
2 : F2V
3 : FCV
4 : F2CV
5 : FEV
6 : FTV
7 : F2EV
8 : F2TV
9 : FCFV
10 : FCMV
11 : FCXV
12 : F2CFV
13 : F2CMC
14 : F2CXV
15 : FEFV
16 : FTFV
17 : FEMV
18 : FTMV
19 : F2EFV
20 : F2TFV
21 : F2EMV
22 : F2TMV
23 : FFCV
24 : FMCV
25 : FXCV
26 : F2FCV
27 : F2MCV
28 : F2XCV
29 : FFEV
30 : FFTV
31 : FMEV
32 : FMTV
33 : FXEV
34 : FXTV
35 : F2FEV
36 : F2FTV
37 : F2MEV
38 : F2MTV
39 : F2XEV
40 : F2XTV
41 : FFV
42 : FMV
43 : FXV
44 : F2FV
45 : F2MV
46 : F2XV
0x25B | 603 | A603 | Type de machine parmis les configuration prédéfinies | Integer | R/W | 0 : ---
1 : FV
0x25D | 605 | D605 | Validation pressostat filtre CF2 | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x261 | 609 | D609 | Validation ventilateur Reprise | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x265 | 613 | D613 | Validation présence du récupérateur à plaques | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x268 | 616 | D616 | Validation registre | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x26C | 620 | D620 | Validation du registre de mélange | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x26E | 622 | D622 | Validation thermostat antigel | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x26F | 623 | D623 | Présence d'un terminal d'ambiance th-Tune | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x271 | 625 | D625 | Priorité de la régulation | Boolean | R/W | 0 : Précision | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
1 : Optimisation énergétique
0x274 | 628 | D628 | Validation de l'humidificateur | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x278 | 632 | A632 | Choix de la première batterie chaud | Integer | R | 0 : Sans | 0 | 2 | 0.1 | 1 | --- |  | Persistante |  |  | 0
1 : Hydraulique
2 : Electrique
0x279 | 633 | A633 | Choix de la première batterie froide | Integer | R | 0 :Sans | 0 | 3 | 0.1 | 1 | --- |  | Persistante |  |  | 0
1 : Hydraulique
2 : Détente direct
3 : Mixte
0x27A | 634 | A634 | Choix d'une batterie électrique | Integer | R | 0 : Sans | 0 | 2 | 0.1 | 1 | --- |  | Persistante |  |  | 0
1 : 2 étages + TOR
2 : TOR + Triac
0x27C | 636 | A636 | Valeur coéfficient K du ventilateur principal | Integer | R/W | --- | 0 | 3000 | 0.1 | 1 | --- |  | Persistante |  |  | 93
0x27E | 638 | A638 | Valeur coéfficient K du ventilateur Extraction | Integer | R/W | --- | 0 | 3000 | 0.1 | 1 | --- |  | Persistante |  |  | 93
3.3 - Paramètres de réglage
N° de registre |  | Nom Objet BACnet | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Valeur |  |  |  | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
hexadécimal | décimal | [5 empty] | Min | Max | Echelle BACnet | Echelle Modbus
0x320 | 800 | A0800 | Choix langue | Integer | R/W | 0 : Français | 0 | 19 | 0.1 | 1 | --- |  | Persistante |  |  | 0
|  | A |  |  |  | 1 : Anglais
0x321 | 801 | A0801 | Heure actuelle | Integer | R | Heure | 0 | 23 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x322 | 802 | A0802 | Minute actuelle | Integer | R | Minute | 0 | 59 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x323 | 803 | A0803 | Zone neutre ventilateur introduction en froid | Integer | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x324 | 804 | A0804 | Réglage de la bande proportionnelle en froid | Integer | R/W | °C | 0 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | Persistante |  |  | 5
0x325 | 805 | A0805 | Réglage Coefficient I en froid | Integer | R/W | s | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | --- |  | Persistante |  |  | 150
0x326 | 806 | A0806 | Réglage Coefficient D en froid | Integer | R/W | s | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x327 | 807 | A0807 | Zone neutre ventilateur introduction en chaud | Integer | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x328 | 808 | A0808 | Réglage de la bande proportionnelle en chaud | Integer | R/W | °C | 0 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | Persistante |  |  | 5
0x329 | 809 | A0809 | Réglage Coefficient I en chaud | Integer | R/W | s | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | --- |  | Persistante |  |  | 150
0x32A | 810 | A0810 | Réglage Coefficient D en chaud | Integer | R/W | s | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x32B | 811 | A0811 | Différentiel de la régulation de T° Ambiante ou Reprise en Froid | Integer | R/W | °C | -10 | 10 | 1 | 10 | Priorité de la régulation = Otpimisation (C5) ET Présence batterie chaude ≠ sans ou présence batterie froide ≠ sans ou présence free cooling = avec |  | Persistante |  |  | -1
0x32C | 812 | A0812 | Différentiel de la régulation de T° Ambiante ou Reprise en Chaud | Integer | R/W | °C | -10 | 10 | 1 | 10 | Priorité de la régulation = Otpimisation (C5) ET Présence batterie chaude ≠ sans ou présence batterie froide ≠ sans ou présence free cooling = avec |  | Persistante |  |  | 1
0x331 | 817 | A0817 | Type de régulation du ventilateur | Integer | R/W | 0 : Débit | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | Persistante |  |  | 0
1 : Pression
0x335 | 821 | D0821 | Validation du free-cooling | Boolean | R/W | 0 : Sans / 1 : Avec | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x336 | 822 | D0822 | Validation sécurité incendie | Boolean | R/W | 0 : Sans / 1 : Avec | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x337 | 823 | A0823 | Selection de la température régulée | Integer | R/W | 0 : Soufflage | 0 | 2 | 0.1 | 1 | --- |  | Persistante |  |  | 0
1 : Reprise
2 : Ambiante
0x339 | 825 | A0825 | Valeur du facteur multiplicateur du signal envoyé au ventilateur extraction lors d’une régulation de pression en gaine introduction | Integer | R/W | --- | 0.5 | 1.5 | 1 | 10 | Régulation du ventilateur (P3) = pression |  | Persistante |  |  | 1
0x33A | 826 | A0826 | Bande Qualité de l'air | Integer | R/W | --- | 0 | 999 | 0 |  | Gestion de la qualité d'air = Avec (P4) |  | Persistante |  |  | 100
0x33D | 829 | A0829 | Décalage consigne de soufflage en chaud | Integer | R/W | --- | 0 | 20 | 1 | 10 | --- |  | Persistante |  |  | 5
0x33E | 830 | A0830 | Décalage consigne de soufflage en froid | Integer | R/W | --- | -20 | 0 | 1 | 10 | --- |  | Persistante |  |  | -5
0x33F | 831 | A0831 | Minimum d'ouverture de la vanne 1 chaude à l'arrêt de l'unité | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | Type de batterie chaude = Hydro (C2) |  | Persistante |  |  | 0
0x340 | 832 | A0832 | Minimum d'ouverture de la vanne 2 à l'arrêt de l'unité | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | Type de batterie chaude = Mixte (23) Et mode chaud autorisé (calcul) |  | Persistante |  |  | 0
0x341 | 833 | D0833 | Gestion de la qualité d'air | Boolean | R/W | 0 : Sans / 1 : Avec | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x344 | 836 | A0836 | Décalage consigne extraction/ambiante pour la régulation en froid | Integer | R/W | °C | 0 | 20 | 1 | 10 | --- |  | Persistante |  |  | 5
0x345 | 837 | A0837 | Décalage consigne extraction/ambiante pour la régulation en chaud | Integer | R/W | °C | -20 | 0 | 1 | 10 | --- |  | Persistante |  |  | -5
0x36B | 875 | A0875 | Valeur d'ouverture du registre de mélange en mode "Recyclage ECO" | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | Présence d’un registre de mélange = avec (C3) |  | Persistante |  |  | 95
0x37E | 894 | A0894 | Réglage de la bande proportionnelle en ventilateur 1 introduction | Integer | R/W | m3/h | 0 | 3276.7 | 0.1 | 1 | Type de régulation du ventilateur = débit (P3) |  | Persistante |  |  | 595
0x37F | 895 | A0895 | Réglage Coefficient I ventilateur introduction | Integer | R/W | s | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | Type de régulation du ventilateur = débit (P3) |  | Persistante |  |  | 4
0x380 | 896 | A0896 | Réglage Coefficient D ventilateur introduction | Integer | R/W | s | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | Type de régulation du ventilateur = débit (P3) |  | Persistante |  |  | 1
0x381 | 897 | A0897 | Réglage de la bande proportionnelle ventilateur 2 extraction | Integer | R/W | m3/h | 0 | 3276.7 | 0.1 | 1 | Type de régulation du ventilateur = débit (P3) |  | Persistante |  |  | 595
0x382 | 898 | A0898 | Réglage Coefficient I ventilateur extraction | Integer | R/W | s | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | Type de régulation du ventilateur = débit (P3) |  | Persistante |  |  | 4
0x383 | 899 | A0899 | Réglage Coefficient D ventilateur extraction | Integer | R/W | s | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | Type de régulation du ventilateur = débit (P3) |  | Persistante |  |  | 1
0x384 | 900 | A0900 | Réglage de la bande proportionnelle en gaine | Integer | R/W | Pa | 0 | 3276.7 | 0.1 | 1 | Type de régulation du ventilateur = pression (P3) |  | Persistante |  |  | 595
0x385 | 901 | A0901 | Réglage Coefficient I pression gaine | Integer | R/W | s | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | Type de régulation du ventilateur = pression (P3) |  | Persistante |  |  | 4
0x386 | 902 | A0902 | Réglage Coefficient D en gaine | Integer | R/W | s | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | Type de régulation du ventilateur = pression (P3) |  | Persistante |  |  | 1
0x38B | 907 | A0907 | Décalage de la limite haute température régulé Confort | Integer | R/W | °C | -9.9 | 9.9 | 1 | 10 | Présence batterie chaude ≠ sans ou présence batterie froide ≠ sans ou présence free cooling = avec ET Selection de la température régulée = Reprise ou Ambiance |  | Persistante |  |  | -5
0x38C | 908 | A0908 | Décalage de la limite basse température régulée Confort | Integer | R/W | °C | -9.9 | 9.9 | 1 | 10 | Présence batterie chaude ≠ sans ou présence batterie froide ≠ sans ou présence free cooling = avec ET Selection de la température régulée = Reprise ou Ambiance |  | Persistante |  |  | 5
0x38F | 911 | A0911 | Décalage de la limite haute température régulé Eco | Integer | R/W | °C | -9.9 | 9.9 | 1 | 10 | Présence batterie chaude ≠ sans ou présence batterie froide ≠ sans ou présence free cooling = avec ET Selection de la température régulée = Reprise ou Ambiance ET programmation horaire |  | Persistante |  |  | -7
0x390 | 912 | A0912 | Décalage de la limite basse température régulée Eco | Integer | R/W | °C | -9.9 | 9.9 | 1 | 10 | Présence batterie chaude ≠ sans ou présence batterie froide ≠ sans ou présence free cooling = avec ET Selection de la température régulée = Reprise ou Ambiance ET programmation horaire |  | Persistante |  |  | 7
0x391 | 913 | A0913 | Décalage mini entre T° Exterieure et T° Régulée pour autorisation du Free Cooling | Integer | R/W | °C | -9.9 | 9.9 | 1 | 10 | Free Cooling (P1) = Avec |  | Persistante |  |  | -3
0x39C | 924 | A0924 | Paramètre de coefficient de départ de la batterie chaude 1 | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 1 | 10 | Batterie 1 ≠ Sans (C2) |  | Persistante |  |  | 50
0x39D | 925 | A0925 | Paramètre de coefficient de finde la batterie chaude 1 | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 1 | 10 | Batterie 1 ≠ Sans (C2) |  | Persistante |  |  | 100
0x39E | 926 | A0926 | Paramètre de coefficient de départ de la batterie chaude 2 | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 1 | 10 | Batterie 2 = Mixte (C2) |  | Persistante |  |  | 0
0x39F | 927 | A0927 | Paramètre de coefficient de finde la batterie chaude 2 | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 1 | 10 | Batterie 2 = Mixte (C2) |  | Persistante |  |  | 50
0x3A2 | 930 | A0930 | Paramètre de coefficient d'enclenchement du 2ème étage de la batterie électrique | Integer | R/W | --- | 0 | 100 | 1 | 10 | Batterie électrique = TOR + Triac (C2) |  | Persistante |  |  | 50
0x3B7 | 951 | A0951 | Calibrage de la sonde de température ambiante ou reprise | Integer | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | Selection de la température régulée = Reprise ou Ambiance (P4) |  | Persistante |  |  | 0
0x3B8 | 952 | A0952 | Calibrage de la sonde de température de soufflage | Integer | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x3B9 | 953 | A0953 | Calibrage de la sonde de température d'air neuf | Integer | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x3BA | 954 | A0954 | Calibrage de la sonde de température d'eau du réseau | Integer | R/W | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x3C1 | 961 | A0961 | Calibrage de la sonde de qualité d'air | Integer | R/W | °C | -2000 | 2000 | 1 | 10 | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x3C5 | 965 | D0965 | Sens du controle entrée ID2 | Boolean | R/W | (0 = NO ; 1 = NF) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 1
0x3C6 | 966 | D0966 | Sens du controle entrée ID3 | Boolean | R/W | (0 = NO ; 1 = NF) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x3C7 | 967 | D0967 | Sens du controle entrée ID4 | Boolean | R/W | (0 = NO ; 1 = NF) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x3C8 | 968 | D0968 | Sens du controle entrée ID5 | Boolean | R/W | (0 = NO ; 1 = NF) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 1
0x3C9 | 969 | D0969 | Sens du controle entrée ID6 | Boolean | R/W | (0 = NO ; 1 = NF) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x3CA | 970 | D0970 | Sens du controle entrée ID7 | Boolean | R/W | (0 = NO ; 1 = NF) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 1
0x3CB | 971 | D0971 | Sens du controle entrée ID8 | Boolean | R/W | (0 = NO ; 1 = NF) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 1
0x3CC | 972 | D0972 | Sens du controle entrée ID9 | Boolean | R/W | (0 = NO ; 1 = NF) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 1
0x3D0 | 976 | D0976 | Sens du controle entrée ID10 | Boolean | R/W | (0 = NO ; 1 = NF) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x3D4 | 980 | D0980 | Etat de fonctionnement de la sortie OD6 | Boolean | R/W | (0 = NO ; 1 = NF) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 1
0x3D5 | 981 | D0981 | Etat de fonctionnement de la sortie OD7 | Boolean | R/W | (0 = NO ; 1 = NF) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 1
0x3F9 | 1017 | D1017 | Sens du controle entrée ID1 | Boolean | R/W | (0 = NO ; 1 = NF) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 1
3.4 - Paramètres de lecture
N° de registre |  | Nom Objet BACnet | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Valeur |  |  |  | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
hexadécimal | décimal | [5 empty] | Min | Max | Echelle BACnet | Echelle Modbus
0x44C | 1100 | A1100 | Température de soufflage | Analog | R | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x44D | 1101 | A1101 | Température de reprise pour gtc | Analog | R | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | Sélection de la température à réguler = Extraction (P4) |  | Volatile |  |  | 0
0x44E | 1102 | A1102 | Température de l'ambiance pour gtc | Analog | R | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | Sélection de la température à réguler = Ambiance (P4) |  | Volatile |  |  | 0
0x44F | 1103 | A1103 | Température de l'air neuf | Analog | R | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | Choix du récupérateur = Rotatif ou Rotatif fixe ou Autorisation free cooling (P4) = avec ou Sonde air neuf (CA1) = avec |  | Volatile |  |  | 0
0x450 | 1104 | A1104 | Température du réseau d'eau | Analog | R | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | Type de batterie 1 = Mixte (C2) |  | Volatile |  |  | 0
0x453 | 1107 | D1107 | Etat entrée pressostat filtre CF2 introduction | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | Présence filtre supplémentaire (Pré config) |  | Volatile |  |  | 0
0x454 | 1108 | A1108 | Débit du ventilateur Soufflage affiché | Integer | R | m3/h | 0 | 30000 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x455 | 1109 | A1109 | Débit du ventilateur Reprise affiché | Integer | R | m3/h | 0 | 30000 | 0.1 | 1 | Présence ventilateur extraction = avec (C1) |  | Volatile |  |  | 0
0x456 | 1110 | A1110 | Pression en gaine de soufflage | Integer | R | Pa | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | Type de régulation du ventilateur = pression (P3) |  | Volatile |  |  | 0
0x458 | 1112 | A1112 | Pression différentiel filtre CF1 | Integer | R | Pa | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x459 | 1113 | A1113 | Pression différentiel filtre CF1 reprise | Integer | R | Pa | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | Présence ventilateur extraction = avec (C1) |  | Volatile |  |  | 0
0x45C | 1116 | A1116 | Qualité d'air en taux de CO2 | Integer | R | ppm | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | Gestion de la qualité d'air = Avec (P4) |  | Volatile |  |  | 0
0x45E | 1118 | D1118 | Etat entrée contrôle ventilateur soufflage | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x45F | 1119 | D1119 | Etat entrée contrôle ventilateur reprise | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | Présence ventilateur extraction = avec (C1) |  | Volatile |  |  | 0
0x460 | 1120 | D1120 | Etat entrée incendie | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | Présence d'un contact incendie = avec (P3) |  | Volatile |  |  | 0
0x467 | 1127 | D1127 | Etat entrée synthèse défauts humidificateur | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | Présence d'un humidicateur = avec (C5) |  | Volatile |  |  | 0
0x468 | 1128 | D1128 | Etat entrée délestage | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | Choix d'une batterie électrique ≠ sans (C4) |  | Volatile |  |  | 0
0x469 | 1129 | D1129 | Etat entrée contrôle à distance | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x46C | 1132 | D1132 | Etat entrée thermostat sécurité de la batterie électrique | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | Choix d'une batterie électrique ≠ sans (C4) |  | Volatile |  |  | 0
0x46E | 1134 | D1134 | Etat entrée thermostat antigel | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | Présence d'un thermostat antigel = avec (C4) |  | Volatile |  |  | 0
0x473 | 1139 | D1139 | Etat entrée pressostat encrassement récupérateur | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | Présence d'un récupérateur à plaques = avec (C3) |  | Volatile |  |  | 0
0x474 | 1140 | A1140 | Commande variateur Soufflage | Integer | R | % | 0 | 1000 | 1 | 10 | Régulation du ventilateur ≠ Sans (P3) |  | Volatile |  |  | 0
0x475 | 1141 | A1141 | Commande variateur Reprise | Integer | R | % | 0 | 1000 | 1 | 10 | Régulation du ventilateur ≠ Sans (P3) ET Présence ventilateur extraction = avec (C1) |  | Volatile |  |  | 0
0x476 | 1142 | A1142 | Pourcentage d'ouverture de la batterie 1 | Integer | R | % | 0 | 1000 | 1 | 10 | Choix du type de batterie 1 ≠ Sans (C2) |  | Volatile |  |  | 0
0x477 | 1143 | A1143 | Pourcentage d'ouverture de la batterie 2 | Integer | R | % | 0 | 1000 | 1 | 10 | Choix du type de batterie 2 ≠ Sans (C2) |  | Volatile |  |  | 0
0x483 | 1155 | D1155 | Etat du servomoteur du registre | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | Présence d’un registre = avec (C3) |  | Volatile |  |  | 0
0x484 | 1156 | D1156 | Etat commande étage 1 de la batterie électrique | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | Choix d'une batterie électrique ≠ sans (C2) |  | Volatile |  |  | 0
0x485 | 1157 | D1157 | Etat commande étage 2 de la batterie électrique | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | Choix d'une batterie électrique ≠ sans (C2) |  | Volatile |  |  | 0
0x488 | 1160 | D1160 | Etat commande de la batterie DX | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | Choix du type de batterie froide = DX (C2) |  | Volatile |  |  | 0
0x48E | 1166 | D1166 | Autorisation de l'humidifcateur | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | Présnce humidificateur = avec (C5) |  | Volatile |  |  | 0
0x490 | 1168 | D1168 | Etat du servomoteur du registre de bipasse du récupérateur | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | Choix du type de récupérateur = plaques (C3) |  | Volatile |  |  | 0
0x491 | 1169 | A1169 | Sortie Free cooling | Analog | R | % | 0 | 99.9 | 1 | 10 | Autorisation free cooling = avec (P4) |  | Volatile |  |  | 0
0x492 | 1170 | A1170 | Etat de la commande free-cooling | Integer | R | --- | 0 | 9 | 0.1 | 1 | Autorisation free cooling = avec (P4) |  | Volatile |  |  | 0
0x49E | 1182 | A1182 | Consigne température soufflage calculée | Analog | R | °C | 0 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x4A5 | 1189 | A1189 | Temps de fonctionnement ventilateur Soufflage | Integer | R/W | h | 0 | 32000 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x4A6 | 1190 | D1190 | RAZ compteur ventilateur Soufflage | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x4AB | 1195 | A1195 | Temps de fonctionnement ventilateur Reprise | Integer | R/W | h | 0 | 32767 | 0 |  | Choix d'une batterie électrique ≠ sans (C2) |  | Volatile |  |  | 0
0x4AC | 1196 | D1196 | RAZ compteur ventilateur Reprise | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | Choix d'une batterie électrique ≠ sans (C2) |  | Volatile |  |  | 0
0x4B2 | 1202 | A1202 | Temps de fonctionnement batterie 1 | Integer | R/W | h | 0 | 32000 | 0.1 | 1 | Choix d'une batterie électrique ≠ sans (C2) |  | Volatile |  |  | 0
0x4B3 | 1203 | D1203 | RAZ compteur étage 1 de la batterie électrique | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | Choix d'une batterie électrique ≠ sans (C2) |  | Volatile |  |  | 0
0x4B4 | 1204 | A1204 | Temps de fonctionnement batterie 2 | Integer | R/W | h | 0 | 32000 | 0.1 | 1 | Présence ventilateur extraction = avec (C1) |  | Volatile |  |  | 0
0x4B5 | 1205 | D1205 | RAZ compteur étage 2 de la batterie électrique | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | Présence ventilateur extraction = avec (C1) |  | Volatile |  |  | 0
0x4B8 | 1208 | A1208 | Temps de fonctionnement de l'humidificateur | Integer | R/W | h | 0 | 32000 | 0.1 | 1 | Présnce humidificateur = avec (C5) |  | Volatile |  |  | 0
0x4B9 | 1209 | D1209 | RAZ compteur humidificateur | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | Présnce humidificateur = avec (C5) |  | Volatile |  |  | 0
0x4BA | 1210 | A1210 | Temps d'autorisation de la batterie DX | Integer | R/W | h | 0 | 32000 | 0.1 | 1 | Choix du type de batterie froide = DX (C2) |  | Volatile |  |  | 0
0x4BB | 1211 | D1211 | RAZ compteur batterie DX | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | Choix du type de batterie froide = DX (C2) |  | Volatile |  |  | 0
0x4BC | 1212 | A1212 | Temps de fonctionnement du bipasse du récupérateur à plaques | Integer | R/W | h | 0 | 32000 | 0.1 | 1 | Présence récupérateur à plaques = avec (C3) |  | Volatile |  |  | 0
0x4BD | 1213 | D1213 | RAZ compteur bipasse récupérateur à plaques | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | Présence récupérateur à plaques = avec (C3) |  | Volatile |  |  | 0
0x4DA | 1242 | A1242 | Premier chiffre version logiciel | Integer | R | --- | 0 | 9 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x4DB | 1243 | A1243 | Second chiffre version logiciel | Integer | R | --- | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x4DC | 1244 | A1244 | Jours finalisation logiciel | Integer | R | --- | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x4DD | 1245 | A1245 | Mois finalisation logiciel | Integer | R | --- | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x4DE | 1246 | A1246 | Année finalisation logiciel | Integer | R | --- | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x4DF | 1247 | A1247 | Premier chiffre version Bios | Integer | R | --- | 0 | 9 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x4E0 | 1248 | A1248 | Second chiffre version Bios | Integer | R | --- | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x4E1 | 1249 | A1249 | Premier chiffre version Boot | Integer | R | --- | 0 | 9 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x4E2 | 1250 | A1250 | Second chiffre version Boot | Integer | R | --- | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x4E3 | 1251 | A1251 | 4 premiers chiffres du numéro de SO | Integer | R/W | --- | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x4E4 | 1252 | A1252 | 4 derniers chiffres du numéro de SO | Integer | R/W | --- | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x4E5 | 1253 | A1253 | 4 premiers chiffres du numéro de Coffret | Integer | R/W | --- | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x4E6 | 1254 | A1254 | 4 derniers chiffres du numéro de Coffret | Integer | R/W | --- | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x500 | 1280 | A1280 | Etat de l'unité (Arrêt, Marche, Marche apres coupure, Stand-by, Arret par defaut, Arret par GTC, Post-ventilation, Mode manuel) | Integer | R/W | --- | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x501 | 1281 | A1281 | Besoin en chaud pour la GTC | Integer | R | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x502 | 1282 | A1282 | Besoin en froid pour la GTC | Integer | R | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
3.5 - Défauts et forçage
N° de registre |  | Nom BACnet | Désignation | Format | Type | Unité ou énumération | Valeur |  |  |  | Condition d'affichage sur le régulateur | Disponible depuis la version | Persistant /Volatile | Catégorie | Sous-catégorie | Valeur initialisation carte
hexadécimal | décimal | [5 empty] | Min | Max | Echelle BACnet | Echelle Modbus
0x515 | 1301 | D1301 | Synthèse défauts Maintenance pour la GTC | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x516 | 1302 | D1302 | Alarme moteur | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x518 | 1304 | D1304 | Alarme filtre 1 sale | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x51C | 1308 | D1308 | Alarme incendie | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x51D | 1309 | D1309 | Alarme antigel | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x51E | 1310 | D1310 | Alarme thermostat batterie électrique | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x51F | 1311 | D1311 | Alarme température soufflage haute | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x520 | 1312 | D1312 | Alarme température soufflage basse | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x521 | 1313 | D1313 | Alarme température régulée haute | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x522 | 1314 | D1314 | Alarme température régulée basse | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x523 | 1315 | D1315 | Alarme moteur extraction | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x524 | 1316 | D1316 | Alarme filtre 1 bouché | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x526 | 1318 | D1318 | Alarme filtre 2 sale | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x527 | 1319 | D1319 | Alarme filtre 2 bouché | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x528 | 1320 | D1320 | Alarme filtre 3 sale | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x52B | 1323 | D1323 | Alarme givrage récupérateur | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x52C | 1324 | D1324 | Alarme clock | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x52E | 1326 | D1326 | Alarme sonde pression en gaine | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x530 | 1328 | D1328 | Alarme humidificateur | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x541 | 1345 | D1345 | Alarme pLAN | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x578 | 1400 | D1400 | Forçage sortie ventilateurs intro et extra | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x57D | 1405 | D1405 | Forçage sortie registre | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x57E | 1406 | D1406 | Forçage sortie registre | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x57F | 1407 | D1407 | Forçage des batteries | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x588 | 1416 | D1416 | Forçage sortie relais défaut | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x589 | 1417 | D1417 | Forçage sortie relais défaut Danger | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x58A | 1418 | D1418 | Forçage sortie relais défaut Maintenance | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x58B | 1419 | D1419 | Forçage sortie bipasse récupérateur à plaques | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x590 | 1424 | D1424 | Forçage sortie étage 1 batterie électrique | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x591 | 1425 | D1425 | Forçage sortie étage 2 batterie électrique | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x594 | 1428 | D1428 | Forçage sortie registre de mélange | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x595 | 1429 | D1429 | Forçage ouverture registre Free Cooling | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x596 | 1430 | D1430 | Forçage fermeture registre Free Cooling | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x59A | 1434 | D1434 | Forçage sortie humidificateur | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x5A6 | 1446 | D1446 | Forçage sortie batterie DX | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x5A7 | 1447 | D1447 | Forçage sortie registre bipasse récupérateur | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0
0x5A8 | 1448 | D1448 | Forçage sortie humidificateur | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistante |  |  | 0

## Anglais
LIST OF MODIFICATIONS
Suffix | Date |  | Software version | Description of the modification
0 | 2015-03-02 |  | V02.00 | First release
1 | 2016-11-16 |  | V03.00 | Adding register 875 opening mixing damper in eco recycling
2 | 2017-02-15 |  | V03.00 | Adding BACnet IP protocol
3 | 2017-08-22 |  | V03.02 | Adding commands
4 | 2018-04-17 |  | V04.00 | Adding Modbus IP and Bacnet IP configuration
1 - Communication interface. ● RS485 3-pin connector on serial card terminal 1: A or + terminal 2: B or – terminal 3: Earthed for potential shielding
Main control board
Transmission mode. ● Serial, asynchronous, half duplex RTU mode. - 1 start bit, - 8 data bits, - Parity can be configured in the communication menu (default=none). - The number of stop bits can be configured in the communication menu (default=2). - Transmission speed can be configured in the communication menu (default=9600). - The unit adress on the bus can be configured in the communication menu (default=1).
2 - Functions supported ● Code for functions used. 1 or 2: Reading of n bits 3 or 4: Reading of multiple registers (16 bits) 5: Write one bit function 6: Write one register function 15: Write n bits function 16: Write multiple registers function ● Error codes: 1: Unknown function code 2: Wrong address 3: Data error 3 - Scale Value read on Modbus/BACnet = real value * scale
Modbus IP
A pCO Web expansion card is needed. Settings is explain in the control manual. Network needs to be configured (Configuration -> Network) and activate Modbus Extented protocol and activate the first 2000 digital variables and analog variable (Configuration -> pCO Com).
PLC configuration : parity = none, 2 stop bits, speed = 19200 bps
BACnet IP
A pCO Web expansion card is needed. Settings is explain in the control manual. Network needs to be configured (Configuration -> Network) and activate Modbus Extented protocol and activate the first 2000 digital variables and analog variable (Configuration -> pCO Com).
PLC configuration : parity = none, 2 stop bits, speed = 19200 bps
Data type are OBJECT_ANALOG_VALUE (AXXXX) or OBJECT_BINARY_VALUE (DXXXX). Instant number is data object + 100000. Example : A2520 => 102520 BACnet mapping also needs to be activated for the first 2048 digital and analog variables (Configuration -> BACnet)
3 - Table of information contained in the dampers
3.0 - Commands
Register number |  | BACnet Object name | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Value |  |  |  | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
hexadecimal | decimal | [5 empty] | Min. | Max. | BACnet scale | Modbus scale
0X118 | 280 | D0280 | Remote on/off command | Boolean | R/W | 0: Off/1: On | 0 | 1 | -- | --
0x11A | 282 | D0282 | Electric heater load shedding | Boolean | R/W | 0: Free / 1: Load shedding | 0 | 1 | -- | --
0x11B | 283 | D0283 | Unit actuation at eco/comfort temperature | Boolean | R/W | 0 : Confort / 1 : Eco | 0 | 1 | -- | --
0x11C | 284 | D0284 | Unit actuation at eco/comfort flow rate | Boolean | R/W | 0 : Confort / 1 : Eco | 0 | 1 | -- | --
0x11D | 285 | D0285 | Unit actuation at eco/comfort pressure | Boolean | R/W | 0 : Confort / 1 : Eco | 0 | 1 | -- | --
3.1 - Setpoints
Register number |  | BACnet Object name | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Value |  |  |  | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
hexadecimal | decimal | [5 empty] | Min. | Max. | BACnet scale | Modbus scale
0x190 | 400 | A0400 | Comfort setpoint for main fan flow rate | Integer | R/W | --- | 0 | 8000 | 0.1 | 1 | Fan control (P3) = Flow rate |  | Persistent |  |  | 2000
0x191 | 401 | A0401 | Comfort setpoint for exhaust fan flow rate | Integer | R/W | --- | 0 | 8000 | 0.1 | 1 | Fan control (P3) = flow rate and Exhaust fan (C1) = With |  | Persistent |  |  | 2000
0x192 | 402 | A0402 | Eco setpoint main fan flow rate | Integer | R/W | --- | 0 | 8000 | 0.1 | 1 | If fan control (P3) = flow rate and th-Tune (C4) = With |  | Persistent |  |  | 1000
0x193 | 403 | A0403 | Eco exhaust fan flow rate setpoint | Integer | R/W | --- | 0 | 8000 | 0.1 | 1 | Fan control (P3) = flow rate and Exhaust fan (C1) = With |  | Persistent |  |  | 1000
0x195 | 405 | A0405 | Comfort duct pressure setpoint | Integer | R/W | --- | 20 | 800 | 0.1 | 1 | Fan control (P3) = pressure |  | Persistent |  |  | 200
0x196 | 406 | A0406 | Eco duct pressure setpoint | Integer | R/W | --- | 20 | 800 | 0.1 | 1 | Fan control (P3) = pressure |  | Persistent |  |  | 100
0x19A | 410 | A0410 | Comfort controlled temperature setpoint | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | -- |  | Persistent |  |  | 20
0x19B | 411 | A0411 | Eco controlled temperature setpoint | Integer | R/W | --- | 0 | 50 | 1 | 10 | If time schedule is active |  | Persistent |  |  | 16
0x19C | 412 | A0412 | Intake temperature max limit | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Selection of the set temperature = Exhaust or Room (P4) |  | Persistent |  |  | 26
0x19D | 413 | A0413 | Intake temperature min limit | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Selection of the set temperature = Exhaust or Room (P4) |  | Persistent |  |  | 16
0x1A1 | 417 | A0417 | Air quality setpoint | Integer | R/W | ppm | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | Air quality management = With (P4) |  | Persistent |  |  | 800
0x1A2 | 418 | A0418 | Main fan max flow rate setpoint for air quality | Integer | R/W | --- | 0 | 8000 | 0.1 | 1 | Air quality management = With (P4) |  | Persistent |  |  | 3000
0x1A6 | 422 | A0422 | Cooling Comfort regulated temperature setpoint | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Control priority = Optimisation (C5) AND Selection of the set temperature = Return or Room |  | Persistent |  |  | 25
0x1A7 | 423 | A0423 | Cooling Eco regulated temperature setpoint | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Control priority = Optimisation (C5) AND Selection of the set temperature = Return or Room |  | Persistent |  |  | 27
0x1A8 | 424 | A0424 | Heating Comfort regulated temperature setpoint | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Control priority = Optimisation (C5) AND Selection of the set temperature = Return or Room |  | Persistent |  |  | 23
0x1A9 | 425 | A0425 | Heating Eco regulated temperature setpoint | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Control priority = Optimisation (C5) AND Selection of the set temperature = Return or Room |  | Persistent |  |  | 18
0x1AC | 428 | A0428 | Cooling Comfort supply air temperature setpoint | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Control priority = Optimisation (C5) |  | Persistent |  |  | 16
0x1AD | 429 | A0429 | Cooling Eco supply air temperature setpoint | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Control priority = Optimisation (C5) |  | Persistent |  |  | 18
0x1AE | 430 | A0430 | Heating Comfort supply air temperature setpoint | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Control priority = Optimisation (C5) |  | Persistent |  |  | 26
0x1AF | 431 | A0431 | Heating Eco supply air temperature setpoint | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Control priority = Optimisation (C5) |  | Persistent |  |  | 24
0x1B4 | 436 | A0436 | Frost protection setpoint with unit on stand-by | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | If time schedule = Standby |  | Persistent |  |  | 10
0x1B9 | 441 | A0441 | Night cooling controlled temperature setpoint | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | Time schedule = Night cooling AND Selection of controlled temperature = Return or Ambient |  | Persistent |  |  | 10
0x1BA | 442 | A0442 | Duct pressure setpoint for night cooling | Integer | R/W | --- | 20 | 800 | 0.1 | 1 | Fan control (P3) = pressure |  | Persistent |  |  | 200
0x1BB | 443 | A0443 | Main fan flow rate setpoint for night cooling | Integer | R/W | --- | 0 | 8000 | 0.1 | 1 | Fan control (P3) = Flow rate |  | Persistent |  |  | 2000
0x1BC | 444 | A0444 | Extraction fan flow rate setpoint for night cooling | Integer | R/W | --- | 0 | 8000 | 0.1 | 1 | Fan control (P3) = Flow rate AND Return air unit (C1) = With |  | Persistent |  |  | 2000
0x1BD | 445 | A0445 | Electric heater 1 off setpoint | Integer | R/W | --- | 0 | 100 | 1 | 10 | Selection of single-stage electric heater (c2=single-stage) |  | Persistent |  |  | 0
0x1BE | 446 | A0446 | Electric heater 1 on setpoint | Integer | R/W | --- | 0 | 100 | 1 | 10 | Selection of electric heater with single-stage (c2=single-stage) |  | Persistent |  |  | 50
0x1BF | 447 | A0447 | Electric heater 2 off setpoint | Integer | R/W | --- | 0 | 100 | 1 | 10 | Selection of electric heater with two stages (c2=two stages) |  | Persistent |  |  | 50
0x1C0 | 448 | A0448 | Electric heater 2 on setpoint | Integer | R/W | --- | 0 | 100 | 1 | 10 | Selection of electric heater with two stages (c2=2-stage) |  | Persistent |  |  | 100
0x1C4 | 452 | A0452 | Free cooling temperature setpoint | Integer | R/W | --- | -30 | 50 | 1 | 10 | (P3) Free cooling = With |  | Persistent |  |  | 17
0x1C5 | 453 | A0453 | Minimum opening of the free cooling damper valve | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | (P3) Free cooling = With |  | Persistent |  |  | 0
0x1CA | 458 | A0458 | Temperature setpoint min. adjustment value via the th-Tune | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | th-Tune (C4) = With |  | Persistent |  |  | 15
0x1CB | 459 | A0459 | Temperature setpoint max. adjustment value via the th-Tune | Integer | R/W | °C | 0 | 50 | 1 | 10 | th-Tune (C4) = With |  | Persistent |  |  | 30
0x1D0 | 464 | A0464 | Dirty filter setpoint for the intake filter | Integer | R/W | Pa | 0 | 1000 | 0.1 | 1 | -- |  | Persistent |  |  | 250
0x1D1 | 465 | A0465 | Blocked filter setpoint for the intake filter | Integer | R/W | Pa | 0 | 1000 | 0.1 | 1 | -- |  | Persistent |  |  | 400
0x1D5 | 469 | A0469 | Dirty filter setpoint for the exhaust filter | Integer | R/W | Pa | 0 | 1000 | 0.1 | 1 | (c1) Exhaust fan = With |  | Persistent |  |  | 250
0x1D6 | 470 | A0470 | Blocked filter setpoint for the exhaust filter | Integer | R/W | Pa | 0 | 1000 | 0.1 | 1 | (c1) Exhaust fan = With |  | Persistent |  |  | 400
0x1DB | 475 | A0475 | DX coil off setpoint | Integer | R/W | --- | 0 | 100 | 1 | 10 | Selection of cooling coil type = DX (C2) |  | Persistent |  |  | 33
0x1DC | 476 | A0476 | DX coil ON setpoint | Integer | R/W | --- | 0 | 100 | 1 | 10 | Selection of cooling coil type = DX (C2) |  | Persistent |  |  | 66
0x1E5 | 485 | A0485 | Changeover mode setpoint for heating mode | Integer | R/W | --- | 0 | 50 | 1 | 10 | Cooling coil = mixed (C2) |  | Persistent |  |  | 40
0x1E6 | 486 | A0486 | Changeover mode setpoint for cooling mode | Integer | R/W | --- | 0 | 50 | 1 | 10 | Cooling coil = mixed (C2) |  | Persistent |  |  | 10
0x1E7 | 487 | A0487 | Network temp. heating/cooling limitation band | Integer | R/W | --- | 0 | 99.9 | 1 | 10 | Cooling coil = mixed (C2) |  | Persistent |  |  | 2
0x1EB | 491 | A0491 | Duct pressure sensor check low threshold setpoint | Integer | R/W | Pa | 0 | 1000 | 0.1 | 1 | -- |  | Persistent |  |  | 10
0x1EC | 492 | A0492 | Duct pressure sensor check high threshold setpoint | Integer | R/W | Pa | 0 | 1000 | 0.1 | 1 | -- |  | Persistent |  |  | 900
3.2 - Machine parameters
Register hex |  | BACnet name | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Value |  |  |  | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
hexadecimal | decimal | [5 empty] | Min. | Max. | No adjustment | Scale
0x258 | 600 | A600 | Selection of unit size | Integer | R/W | 0 : ---
1 : 25
2 : 40 1V
3 : 40 2V
4 : 60
0x259 | 601 | A601 | Type of machine from pre-defined configurations | Integer | R/W | 0 : ---
1 : CM3
2 : PLA
0x25A | 602 | A602 | Type of machine from pre-defined configurations | Integer | R/W | 0 : ---
1 : FV
2 : F2V
3 : FCV
4 : F2CV
5 : FEV
6 : FTV
7 : F2EV
8 : F2TV
9 : FCFV
10 : FCMV
11 : FCXV
12 : F2CFV
13 : F2CMC
14 : F2CXV
15 : FEFV
16 : FTFV
17 : FEMV
18 : FTMV
19 : F2EFV
20 : F2TFV
21 : F2EMV
22 : F2TMV
23 : FFCV
24 : FMCV
25 : FXCV
26 : F2FCV
27 : F2MCV
28 : F2XCV
29 : FFEV
30 : FFTV
31 : FMEV
32 : FMTV
33 : FXEV
34 : FXTV
35 : F2FEV
36 : F2FTV
37 : F2MEV
38 : F2MTV
39 : F2XEV
40 : F2XTV
41 : FFV
42 : FMV
43 : FXV
44 : F2FV
45 : F2MV
46 : F2XV
0x25B | 603 | A603 | Type of machine from pre-defined configurations | Integer | R/W | 0 : ---
1 : FV
0x25D | 605 | D605 | Validation of the CF2 filter pressure switch | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x261 | 609 | D609 | Validation of the Return fan | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x265 | 613 | D613 | Validation of the presence of the plate heat exchanger | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x268 | 616 | D616 | Damper validation | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x26C | 620 | D620 | Validation of the mixing damper | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x26E | 622 | D622 | Antifreeze thermostat validation | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x26F | 623 | D623 | Presence of the th-Tune room terminal | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x271 | 625 | D625 | Control priority | Boolean | R/W | 0: Precision | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
1 : Energy optimisation
0x274 | 628 | D628 | Validation of the humidifier | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x278 | 632 | A632 | Selection of primary heating coil | Integer | R | 0: None | 0 | 2 | 0.1 |  | --- |  | Persistent |  |  | 0
1 : Hydraulic
2 : Electric
0x279 | 633 | A633 | Selection of primary cooling coil | Integer | R | 0: None | 0 | 3 | 0.1 |  | --- |  | Persistent |  |  | 0
1 : Hydraulic
2 : Direct expansion
3 : Mixed
0x27A | 634 | A634 | Selection of an electric heater | Integer | R | 0: None | 0 | 2 | 0.1 |  | --- |  | Persistent |  |  | 0
1 : 2 stage + On/off
2 : On/off + Triac
0x27C | 636 | A636 | Main fan K coefficient value | Integer | R/W | --- | 0 | 3000 | 0.1 |  | --- |  | Persistent |  |  | 93
0x27E | 638 | A638 | Exhaust fan K coefficient value | Integer | R/W | --- | 0 | 3000 | 0.1 |  | --- |  | Persistent |  |  | 93
3.3-Settings parameters
Register number |  | BACnet Object name | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Value |  |  |  | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
hexadecimal | decimal | [5 empty] | Min. | Max. | BACnet scale | Modbus scale
0x320 | 800 | A0800 | Language selection | Integer | R/W | 0: French | 0 | 19 | 0.1 | 1 | --- |  | Persistent |  |  | 0
|  | A |  |  |  | 1: English
0x321 | 801 | A0801 | Current hour | Integer | R | Hour | 0 | 23 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x322 | 802 | A0802 | Current minute | Integer | R | Minute | 0 | 59 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x323 | 803 | A0803 | Intake fan deadband in cooling mode | Integer | R/W | --- | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x324 | 804 | A0804 | Adjustment of the proportional band in cooling mode | Integer | R/W | --- | 0 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | Persistent |  |  | 5
0x325 | 805 | A0805 | Adjustment of Coefficient I in cooling mode | Integer | R/W | --- | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | --- |  | Persistent |  |  | 150
0x326 | 806 | A0806 | Adjustment of Coefficient D in cooling mode | Integer | R/W | --- | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x327 | 807 | A0807 | Intake fan deadband in heating mode | Integer | R/W | --- | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x328 | 808 | A0808 | Adjustment of the proportional band in heating mode | Integer | R/W | --- | 0 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | Persistent |  |  | 5
0x329 | 809 | A0809 | Adjustment of Coefficient I in heating mode | Integer | R/W | --- | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | --- |  | Persistent |  |  | 150
0x32A | 810 | A0810 | Adjustment of Coefficient D in heating mode | Integer | R/W | --- | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x32B | 811 | A0811 | Return or Ambient air temperature control differentials in Cooling mode | Integer | R/W | °C | -10 | 10 | 1 | 10 | Control priority = Optimisation (C5) AND Heating coil present ≠ without or cooling coil present ≠ without or free cooling present = with |  | Persistent |  |  | -1
0x32C | 812 | A0812 | Return or Ambient air temperature control differentials in Heating mode | Integer | R/W | °C | -10 | 10 | 1 | 10 | Control priority = Optimisation (C5) AND heating coil present ≠ with or cooling coil present ≠ without or free cooling present = with |  | Persistent |  |  | 1
0x331 | 817 | A0817 | Type of fan control | Integer | R/W | 0: Flow rate | 0 | 1 | 0.1 | 1 | --- |  | Persistent |  |  | 0
1 : Pressure
0x335 | 821 | D0821 | Validation of free-cooling | Boolean | R/W | 0 : Without / 1 : With | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x336 | 822 | D0822 | Fire protection validation | Boolean | R/W | 0 : Without / 1 : With | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x337 | 823 | A0823 | Controlled temperature selection | Integer | R/W | 0 : Supply air | 0 | 2 | 0.1 | 1 | --- |  | Persistent |  |  | 0
1 : Return
2: Ambient
0x339 | 825 | A0825 | Multiplication factor value of the signal sent by the exhaust fan with pressure control in the intake duct | Integer | R/W | --- | 0.5 | 1.5 | 1 | 10 | Fan control (P3) = pressure |  | Persistent |  |  | 1
0x33A | 826 | A0826 | Air quality band | Integer | R/W | --- | 0 | 999 | 0 |  | Air quality management = With (P4) |  | Persistent |  |  | 100
0x33D | 829 | A0829 | Shift in supply air setpoint in heating mode | Integer | R/W | --- | 0 | 20 | 1 | 10 | --- |  | Persistent |  |  | 5
0x33E | 830 | A0830 | Shift in supply air setpoint in cooling mode | Integer | R/W | --- | -20 | 0 | 1 | 10 | --- |  | Persistent |  |  | -5
0x33F | 831 | A0831 | Minimum opening of heating valve 1 when unit stopped | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | Heating coil type = Hydro (C2) |  | Persistent |  |  | 0
0x340 | 832 | A0832 | Minimum opening of heating valve 2 when unit stopped | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | Heating coil type = Mixed (23) And heating mode authorised (calculation) |  | Persistent |  |  | 0
0x341 | 833 | D0833 | Air quality management | Boolean | R/W | 0 : Without / 1 : With | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x344 | 836 | A0836 | Exhaust/ambient air setpoint shift for cooling control | Integer | R/W | --- | 0 | 20 | 1 | 10 | --- |  | Persistent |  |  | 5
0x345 | 837 | A0837 | Exhaust/ambient air setpoint shift for cooling control | Integer | R/W | --- | -20 | 0 | 1 | 10 | --- |  | Persistent |  |  | -5
0x37E | 894 | A0894 | Adjustment of the proportional band on intake fan 1 | Integer | R/W | --- | 0 | 3276.7 | 0.1 | 1 | Fan control type = flow rate (P3) |  | Persistent |  |  | 595
0x36B | 875 | A0875 | Opening value of mixing damper in "ECO Recirculation" mode | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 0.1 | 1 | Mixing damper = with (C3) |  | Persistent |  |  | 95
0x37F | 895 | A0895 | Intake fan Coefficient I adjustment | Integer | R/W | --- | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | Fan control type = flow rate (P3) |  | Persistent |  |  | 4
0x380 | 896 | A0896 | Intake fan Coefficient D adjustment | Integer | R/W | --- | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | Fan control type = flow rate (P3) |  | Persistent |  |  | 1
0x381 | 897 | A0897 | Adjustment of the proportional band on exhaust fan 2 | Integer | R/W | --- | 0 | 3276.7 | 0.1 | 1 | Fan control type = flow rate (P3) |  | Persistent |  |  | 595
0x382 | 898 | A0898 | Exhaust fan Coefficient I adjustment | Integer | R/W | --- | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | Fan control type = flow rate (P3) |  | Persistent |  |  | 4
0x383 | 899 | A0899 | Exhaust fan Coefficient D adjustment | Integer | R/W | --- | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | Fan control type = flow rate (P3) |  | Persistent |  |  | 1
0x384 | 900 | A0900 | Adjustment of the proportional band in ducted mode | Integer | R/W | --- | 0 | 3276.7 | 0.1 | 1 | Fan control type = pressure (P3) |  | Persistent |  |  | 595
0x385 | 901 | A0901 | Adjustment of duct pressure Coefficient I | Integer | R/W | --- | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | Fan control type = pressure (P3) |  | Persistent |  |  | 4
0x386 | 902 | A0902 | Adjustment of ducted Coefficient D | Integer | R/W | --- | 0 | 2000 | 0.1 | 1 | Fan control type = pressure (P3) |  | Persistent |  |  | 1
0x38B | 907 | A0907 | Shift in the Comfort controlled upper temperature limit | Integer | R/W | --- | -9.9 | 9.9 | 1 | 10 | Heating coil present ≠ without or cooling coil present ≠ without or free cooling present = with AND Selection of controlled temperature = Return or Ambient |  | Persistent |  |  | -5
0x38C | 908 | A0908 | Shift in the Comfort controlled lower temperature limit | Integer | R/W | --- | -9.9 | 9.9 | 1 | 10 | Heating coil present ≠ without or cooling coil present ≠ without or free cooling present = with AND Selection of controlled temperature = Return or Ambient |  | Persistent |  |  | 5
0x38F | 911 | A0911 | Shift in the Eco controlled upper temperature limit | Integer | R/W | --- | -9.9 | 9.9 | 1 | 10 | Heating coil present ≠ without or cooling coil present ≠ without or free cooling present = with AND Selection of controlled temperature = Return or Ambient AND time schedule |  | Persistent |  |  | -7
0x390 | 912 | A0912 | Shift in the Eco controlled lower temperature limit | Integer | R/W | --- | -9.9 | 9.9 | 1 | 10 | Heating coil present ≠ without or cooling coil present ≠ without or free cooling present = with AND Selection of controlled temperature = Return or Ambient AND time schedule |  | Persistent |  |  | 7
0x391 | 913 | A0913 | Min shift between Outdoor T° and Controlled T° for authorisation of Free Cooling | Integer | R/W | --- | -9.9 | 9.9 | 1 | 10 | Free Cooling (P1) = With |  | Persistent |  |  | -3
0x39C | 924 | A0924 | Heating coil 1 supply coefficient parameter | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 1 | 10 | Coil 1 ≠ Without (C2) |  | Persistent |  |  | 50
0x39D | 925 | A0925 | Heating coil 1 end coefficient parameter | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 1 | 10 | Coil 1 ≠ Without (C2) |  | Persistent |  |  | 100
0x39E | 926 | A0926 | Heating coil 2 supply coefficient parameter | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 1 | 10 | Coil 2 = Mixed (C2) |  | Persistent |  |  | 0
0x39F | 927 | A0927 | Heating coil 2 end coefficient parameter | Integer | R/W | % | 0 | 100 | 1 | 10 | Coil 2 = Mixed (C2) |  | Persistent |  |  | 50
0x3A2 | 930 | A0930 | Coefficient parameter for activating electric heater 2nd stage | Integer | R/W | --- | 0 | 100 | 1 | 10 | Electric coil = On/off + Triac (C2) |  | Persistent |  |  | 50
0x3B7 | 951 | A0951 | Calibration of ambient or return temperature sensor | Integer | R/W | --- | -1000 | 1000 | 1 | 10 | Selection of controlled temperature = Return or Ambient (P4) |  | Persistent |  |  | 0
0x3B8 | 952 | A0952 | Calibration of supply air temperature sensor | Integer | R/W | --- | -1000 | 1000 | 1 | 10 | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x3B9 | 953 | A0953 | Calibration of fresh air temperature sensor | Integer | R/W | --- | -1000 | 1000 | 1 | 10 | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x3BA | 954 | A0954 | Calibration of network water temperature sensor | Integer | R/W | --- | -1000 | 1000 | 1 | 10 | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x3C1 | 961 | A0961 | Calibration of air quality sensor | Integer | R/W | --- | -2000 | 2000 | 1 | 10 | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x3C5 | 965 | D0965 | Direction of control for input ID2 | Boolean | R/W | (0 = NO ; 1 = NC) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 1
0x3C6 | 966 | D0966 | Direction of control for input ID3 | Boolean | R/W | (0 = NO ; 1 = NC) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x3C7 | 967 | D0967 | Direction of control for input ID4 | Boolean | R/W | (0 = NO ; 1 = NC) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x3C8 | 968 | D0968 | Direction of control for input ID5 | Boolean | R/W | (0 = NO ; 1 = NC) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 1
0x3C9 | 969 | D0969 | Direction of control for input ID6 | Boolean | R/W | (0 = NO ; 1 = NC) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x3CA | 970 | D0970 | Direction of control for input ID7 | Boolean | R/W | (0 = NO ; 1 = NC) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 1
0x3CB | 971 | D0971 | Direction of control for input ID8 | Boolean | R/W | (0 = NO ; 1 = NC) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 1
0x3CC | 972 | D0972 | Direction of control for input ID9 | Boolean | R/W | (0 = NO ; 1 = NC) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 1
0x3D0 | 976 | D0976 | Direction of control for input ID10 | Boolean | R/W | (0 = NO ; 1 = NC) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x3D4 | 980 | D0980 | Operating status of output OD6 | Boolean | R/W | (0 = NO ; 1 = NC) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 1
0x3D5 | 981 | D0981 | Operating status of output OD7 | Boolean | R/W | (0 = NO ; 1 = NC) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 1
0x3F9 | 1017 | D1017 | Direction of control for input ID1 | Boolean | R/W | (0 = NO ; 1 = NC) | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 1
3.4-Reading parameters
Register number |  | BACnet Object name | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Value |  |  |  | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
hexadecimal | decimal | [5 empty] | Min. | Max. | BACnet scale | Modbus scale
0x44C | 1100 | A1100 | Supply air temperature | Analogue | R | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x44D | 1101 | A1101 | Return air temperature for CMS | Analogue | R | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | Selection of temperature to control = Exhaust (P4) |  | Volatile |  |  | 0
0x44E | 1102 | A1102 | Ambient temperature for CMS | Analogue | R | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | Selection of temperature to control = Ambient (P4) |  | Volatile |  |  | 0
0x44F | 1103 | A1103 | Fresh air temperature | Analogue | R | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | Selection of heat recovery unit = Rotary or Fixed rotary or Free cooling authorisation (P4) = with or Fresh air sensor (CA1) = with |  | Volatile |  |  | 0
0x450 | 1104 | A1104 | Water network temperature | Analogue | R | °C | -99.9 | 99.9 | 1 | 10 | Coil 1 type = Mixed (C2) |  | Volatile |  |  | 0
0x453 | 1107 | D1107 | CF2 intake filter pressure switch input state | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | Additional filter present (pre-configured) |  | Volatile |  |  | 0
0x454 | 1108 | A1108 | Displayed supply air fan flow rate | Integer | R | --- | 0 | 30000 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x455 | 1109 | A1109 | Displayed return air fan flow rate | Integer | R | Pa | 0 | 30000 | 0.1 | 1 | Exhaust fan present = with (C1) |  | Volatile |  |  | 0
0x456 | 1110 | A1110 | Supply air duct pressure | Integer | R | Pa | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | Fan control type = pressure (P3) |  | Volatile |  |  | 0
0x458 | 1112 | A1112 | CF1 filter differential pressure | Integer | R | Pa | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x459 | 1113 | A1113 | CF1 return air filter differential pressure | Integer | R | Pa | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | Exhaust fan present = with (C1) |  | Volatile |  |  | 0
0x45C | 1116 | A1116 | Air quality (CO2 level) | Integer | R | ppm | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | Air quality management = With (P4) |  | Volatile |  |  | 0
0x45E | 1118 | D1118 | Supply air fan monitoring input state | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x45F | 1119 | D1119 | Return air fan monitoring input state | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | Exhaust fan present = with (C1) |  | Volatile |  |  | 0
0x460 | 1120 | D1120 | Fire input state | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | Fire contact present = with (P3) |  | Volatile |  |  | 0
0x467 | 1127 | D1127 | Humidifier fault summary input state | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | Humidifier present = with (C5) |  | Volatile |  |  | 0
0x468 | 1128 | D1128 | Bypass input state | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | Selection of electric coil ≠ with (C4) |  | Volatile |  |  | 0
0x469 | 1129 | D1129 | Remote control input state | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x46C | 1132 | D1132 | Electric heater safety thermostat input state | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | Selection of electric coil ≠ with (C4) |  | Volatile |  |  | 0
0x46E | 1134 | D1134 | Antifreeze thermostat input state | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | Antifreeze protection thermostat present = with (C4) |  | Volatile |  |  | 0
0x473 | 1139 | D1139 | Heat recovery unit fouling level pressure switch input state | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | Plate heat exchanger present = with (C3) |  | Volatile |  |  | 0
0x474 | 1140 | A1140 | Supply air inverter control | Integer | R | % | 0 | 1000 | 1 | 10 | Fan control ≠ Without (P3) |  | Volatile |  |  | 0
0x475 | 1141 | A1141 | Return air inverter control | Integer | R | % | 0 | 1000 | 1 | 10 | Fan control ≠ Without (P3) AND Exhaust fan present = with (C1) |  | Volatile |  |  | 0
0x476 | 1142 | A1142 | Opening percentage for coil 1 | Integer | R | % | 0 | 1000 | 1 | 10 | Selection of coil 1 type ≠ Without (C2) |  | Volatile |  |  | 0
0x477 | 1143 | A1143 | Opening percentage for coil 2 | Integer | R | % | 0 | 1000 | 1 | 10 | Selection of coil 2 type ≠ Without (C2) |  | Volatile |  |  | 0
0x483 | 1155 | D1155 | Damper servomotor state | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | Damper present = with (C3) |  | Volatile |  |  | 0
0x484 | 1156 | D1156 | Stage 1 control state for the electric heater | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | Selection of electric heater ≠ without (C2) |  | Volatile |  |  | 0
0x485 | 1157 | D1157 | Stage 2 control state for the electric heater | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | Selection of electric heater ≠ without (C2) |  | Volatile |  |  | 0
0x488 | 1160 | D1160 | DX coil control state | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | Selection of cooling coil type = DX (C2) |  | Volatile |  |  | 0
0x48E | 1166 | D1166 | Humidifier authorisation | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | Humidifier present = with (C5) |  | Volatile |  |  | 0
0x490 | 1168 | D1168 | Heat exchanger bypass damper servomotor state | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | Selection of heat exchanger type = plate (C3) |  | Volatile |  |  | 0
0x491 | 1169 | A1169 | Free cooling output | Analogue | R | % | 0 | 99.9 | 1 | 10 | Free cooling authorisation = with (P4) |  | Volatile |  |  | 0
0x492 | 1170 | A1170 | Free-cooling control state | Integer | R | --- | 0 | 9 | 0.1 | 1 | Free cooling authorisation = with (P4) |  | Volatile |  |  | 0
0x49E | 1182 | A1182 | Calculated supply air temperature setpoint | Analogue | R | °C | 0 | 99.9 | 1 | 10 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x4A5 | 1189 | A1189 | Supply air fan runtime | Integer | R/W | --- | 0 | 32000 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x4A6 | 1190 | D1190 | Reset Supply air fan counter | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x4AB | 1195 | A1195 | Return air fan runtime | Integer | R/W | --- | 0 | 32767 | 0 |  | Selection of electric coil ≠ without (C2) |  | Volatile |  |  | 0
0x4AC | 1196 | D1196 | Reset Return air fan counter | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | Selection of electric coil ≠ without (C2) |  | Volatile |  |  | 0
0x4B2 | 1202 | A1202 | Coil 1 runtime | Integer | R/W | --- | 0 | 32000 | 0.1 | 1 | Selection of electric coil ≠ without (C2) |  | Volatile |  |  | 0
0x4B3 | 1203 | D1203 | Reset electric coil stage 1 counter | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | Selection of electric coil ≠ without (C2) |  | Volatile |  |  | 0
0x4B4 | 1204 | A1204 | Coil 2 runtime | Integer | R/W | --- | 0 | 32000 | 0.1 | 1 | Exhaust fan present = with (C1) |  | Volatile |  |  | 0
0x4B5 | 1205 | D1205 | Reset electric coil stage 2 counter | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | Exhaust fan present = with (C1) |  | Volatile |  |  | 0
0x4B8 | 1208 | A1208 | Humidifier runtime | Integer | R/W | --- | 0 | 32000 | 0.1 | 1 | Humidifier present = with (C5) |  | Volatile |  |  | 0
0x4B9 | 1209 | D1209 | Reset humidifier counter | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | Humidifier present = with (C5) |  | Volatile |  |  | 0
0x4BA | 1210 | A1210 | DX coil authorisation time | Integer | R/W | --- | 0 | 32000 | 0.1 | 1 | Selection of cooling coil type = DX (C2) |  | Volatile |  |  | 0
0x4BB | 1211 | D1211 | Reset DX coil counter | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | Selection of cooling coil type = DX (C2) |  | Volatile |  |  | 0
0x4BC | 1212 | A1212 | Plate heat exchanger bypass runtime | Integer | R/W | --- | 0 | 32000 | 0.1 | 1 | Plate heat exchanger present = with (C3) |  | Volatile |  |  | 0
0x4BD | 1213 | D1213 | Reset plate heat exchanger bypass counter | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | Plate heat exchanger present = with (C3) |  | Volatile |  |  | 0
0x4DA | 1242 | A1242 | Software version first digit | Integer | R | --- | 0 | 9 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x4DB | 1243 | A1243 | Software version second digit | Integer | R | --- | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x4DC | 1244 | A1244 | Software finalisation days | Integer | R | --- | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x4DD | 1245 | A1245 | Software finalisation months | Integer | R | --- | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x4DE | 1246 | A1246 | Software finalisation year | Integer | R | --- | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x4DF | 1247 | A1247 | Bios version first digit | Integer | R | --- | 0 | 9 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x4E0 | 1248 | A1248 | Bios version second digit | Integer | R | --- | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x4E1 | 1249 | A1249 | Boot version first digit | Integer | R | --- | 0 | 9 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x4E2 | 1250 | A1250 | Boot version second digit | Integer | R | --- | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x4E3 | 1251 | A1251 | First 4 digits of OS number | Integer | R/W | --- | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x4E4 | 1252 | A1252 | Last 4 digits of OS number | Integer | R/W | --- | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x4E5 | 1253 | A1253 | First 4 digits of Control unit number | Integer | R/W | --- | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x4E6 | 1254 | A1254 | Last 4 digits of Control unit number | Integer | R/W | --- | 0 | 9999 | 0.1 | 1 | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x500 | 1280 | A1280 | Unit state (Off, On, On after power failure, Standby, Off by fault, Off by CMS, Post ventilation, Manual mode) | Integer | R/W | --- | 0 | 99 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x501 | 1281 | A1281 | Heating requirement for the CMS | Integer | R | % | 0 | 999 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x502 | 1282 | A1282 | Cooling requirement for the CMS | Integer | R | % | 0 | 999 | 0.1 | 1 | --- |  | Volatile |  |  | 0
3.5 - Faults and override
Register number |  | BACnet Object name | Description | Format | Type | Unit or enumeration | Value |  |  |  | Display condition on the controller | Available from version | Persistent/Volatile | Category | Subcategory | Board initialisation value
hexadecimal | decimal | [5 empty] | Min. | Max. | BACnet scale | Modbus scale
0x515 | 1301 | D1301 | Maintenance fault summary for the CMS | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x516 | 1302 | D1302 | Motor alarm | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x518 | 1304 | D1304 | Filter 1 dirty alarm | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x51C | 1308 | D1308 | Fire alarm | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x51D | 1309 | D1309 | Antifreeze protection alarm | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x51E | 1310 | D1310 | Electric coil thermostat alarm | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x51F | 1311 | D1311 | High supply air temperature alarm | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x520 | 1312 | D1312 | Low supply air temperature alarm | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x521 | 1313 | D1313 | High controlled temperature alarm | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x522 | 1314 | D1314 | Low controlled temperature alarm | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x523 | 1315 | D1315 | Exhaust motor alarm | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x524 | 1316 | D1316 | Filter 1 blocked alarm | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x526 | 1318 | D1318 | Filter 2 dirty alarm | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x527 | 1319 | D1319 | Filter 2 blocked alarm | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x528 | 1320 | D1320 | Filter 3 dirty alarm | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x52B | 1323 | D1323 | Heat recovery unit frosting alarm | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x52C | 1324 | D1324 | Clock alarm | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x52E | 1326 | D1326 | Duct pressure sensor alarm | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x530 | 1328 | D1328 | Humidifier alarm | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x541 | 1345 | D1345 | pLAN alarm | Boolean | R | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Volatile |  |  | 0
0x578 | 1400 | D1400 | Force intake and exhaust fan outputs | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x57D | 1405 | D1405 | Force damper output | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x57E | 1406 | D1406 | Force damper output | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x57F | 1407 | D1407 | Coil override | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x588 | 1416 | D1416 | Force fault relay output | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x589 | 1417 | D1417 | Danger fault relay output override | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x58A | 1418 | D1418 | Maintenance fault relays output override | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x58B | 1419 | D1419 | Plate heat exchanger bypass output override | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x590 | 1424 | D1424 | Force electric heater stage 1 output | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x591 | 1425 | D1425 | Force electric heater stage 2 output | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x594 | 1428 | D1428 | Mixing damper output override | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x595 | 1429 | D1429 | Free Cooling damper opening override | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x596 | 1430 | D1430 | Free Cooling damper closing override | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x59A | 1434 | D1434 | Force humidifier output | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x5A6 | 1446 | D1446 | DX coil output override | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x5A7 | 1447 | D1447 | Heat exchanger bypass damper output override | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0
0x5A8 | 1448 | D1448 | Force humidifier output | Boolean | R/W | --- | 0 | 1 | --- | --- | --- |  | Persistent |  |  | 0